## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 工艺管道新建工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
污水站主要设备 新建
1 | 030211003004 | 循环水泵 | [项目特征] 1.名称:潜水排污泵 2.型号:Q=85m3/h,H=10m,N=5.5kW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补和补刷面漆一遍 |  | 套 | 2
2 | 030211003005 | 循环水泵 | [项目特征] 1.名称:立式排污泵 2.型号:Q=85m3/h,H=15m,N=5.5kW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补和补刷面漆一遍 |  | 套 | 2
3 | 040602001002 | 格栅 | [项目特征] 1.名称:机械格栅（不锈钢） 2.型号:B=600mm ,n=5mm,N=1.5kW [工作内容] 1.制作 2.防腐 3.安装 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030108004002 | 罗茨风机 | [项目特征] 1.名称:罗茨风机 2.型号:Q=18.15m3/min,P=58.8Kpa [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查（按规范和设计要求） 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 |  | 套 | 2
5 | 040602026002 | 污泥脱水机 | [项目特征] 1.名称:环牒污泥脱水机 2.型号:Q=150-200kg-DS/h,N=1.5kW 包含污泥泵两台(一用一备),Q=18m3/h,H=22m,N=3kW 含与之相关的管件及阀门 [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040602019001 | 加药设备 | [项目特征] 1.名称:NACLO投药成套设备 2.型号:两罐两泵,单罐V=2m 包含NaClO计量泵两台: Q=600L/h,H=40m,N=1.1kW 附全套阀件配件 [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 |  | 套 | 1
7 | 040602044002 | 除臭设备 | [项目特征] 1.名称:高能光量子除臭设备 2.型号:Q=2000m3/h,N=1.3kW [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 |  | 套 | 1
8 | 030109011002 | 潜水泵 | [项目特征] 1.名称:潜水泵 2.型号:Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kW [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查（按规范和设计要求） 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030108001002 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.名称:离心风机 2.型号:Q=1000m3/h,P=150pa, N=0.18kw [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查（按规范和设计要求） 3.减振台座制作、安装 4.二次灌装 5.单机试运转 |  | 套 | 3
10 | 030221001002 | 循环水处理及加药设备 | [项目特征] 1.名称:溶药加药系统 2.型号:N=1.8kW(溶药机)+1.5×2台(螺杆加药泵)kW，该设备适配环牒脱水机 [工作内容] 1.衬里设备防腐层检验 2.本体设备安装 3.随设备供应的管子、管件、阀门等的安装 4.设备本体范围内的平台、梯子、栏杆的安装 5.随设备供货的配套附件的安装 6.设备试运前的灌水及水压试验 7.非保温设备表面底漆修补和补刷面漆一遍 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030607001001 | 监测装置 | [项目特征] 1.名称:进水COD在线监测仪 2.型号:220V 0-2000mg/L 附全套阀件配件 [工作内容] 1.本体安装 2.挠性管安装 3.系统调试 4.支架制作、安装 |  | 套 | 1
12 | 030607001002 | 监测装置 | [项目特征] 1.名称:进水氨氮在线监测仪 2.型号:220V 0-200mg/L 附全套阀件配件 [工作内容] 1.本体安装 2.挠性管安装 3.系统调试 4.支架制作、安装 |  | 套 | 1
13 | 030607006001 | 数据采集 | [项目特征] 1.名称:数采仪 2.型号:220V 附采样泵,管道及附件 [工作内容] 1.本体安装 2.系统试验 |  | 套 | 1
14 | 040602017001 | 搅拌器 | [项目特征] 1.名称:潜水搅拌器 2.型号:D=215mm,N=1.5kw [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 040602017002 | 搅拌器 | [项目特征] 1.名称:潜水搅拌器 2.型号:D=325mm,N=12.2kw [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 |  | 套 | 2
16 | 030701003001 | 空调器 | [项目特征] 1.名称:空调 2.型号:220V 1P [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 |  | 套 | 1
17 | 030601004001 | 流量仪表 | [项目特征] 1.名称:电磁流量计 2.型号:DN150 Q=0--200m /h3 3.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.配合安装 2.附件安装 3.单体调试、检查接线及调试 |  | 套 | 3
18 | 030601004002 | 流量仪表 | [项目特征] 1.名称:电磁流量计 2.型号:DN80 Q=0--200m /h3 3.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.配合安装 2.附件安装 3.单体调试、检查接线及调试 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030601004003 | 流量仪表 | [项目特征] 1.名称:电磁流量计 2.型号:DN100 Q=0--200m /h3 3.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.配合安装 2.附件安装 3.单体调试、检查接线及调试 |  | 套 | 1
分部小计
空气 新建
20 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢管 2.规格:D159*4.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 8 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢管 2.规格:D108*4 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 36.5
22 | 030801016001 | 低压塑料管 | [项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:DN100 3.连接形式:按设计要求 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫 4.脱脂 |  | m | 11.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 9 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030817008001 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=250 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 6
24 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:椭圆封头 2.规格:DN150 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 个 | 2
25 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.材质:钢制法兰 3.规格:DN150 PN=1.0Mpa [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 3.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 副 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 10 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制等径三通 2.规格:DN150 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
27 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制等径三通 2.规格:DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
28 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制异径三通 2.规格:DN150*DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 11 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制90°弯头 2.规格:DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 10
30 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 17.21
31 | 031002001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢(综合) [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 45.37
32 | 031201003002 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.结构类型:管道支、吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 45.37
分部小计
调节池扰动 新建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 12 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 030801016002 | 低压塑料管 | [项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫 4.脱脂 |  | m | 80
34 | 030804014001 | 低压塑料管件 | [项目特征] 1.材质:PE 90°弯头 2.规格:DN50 3.连接形式:承插焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 10
35 | 030804014002 | 低压塑料管件 | [项目特征] 1.材质:PE 等径三通 2.规格:DN50 3.连接形式:承插焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 13 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030804014003 | 低压塑料管件 | [项目特征] 1.材质:PE 直接 2.规格:DN50 3.连接形式:承插焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 20
37 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制椭圆封头 2.规格:DN50 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 个 | 36
38 | 030817008002 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=250 3.规格:穿管管径DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 14 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制等径三通 2.规格:DN50 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 8
40 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制等径四通 2.规格:DN50 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 14
41 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制90°弯头 2.规格:DN50 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 15 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 031208007001 | 防水卷材 | [项目特征] 1.材料:丙纶防水 2.厚度、层数:按设计要求 3.管道外径:按设计要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 |  | m2 | 264.8
43 | 031002001002 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢(综合) [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 64.59
44 | 031201003003 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.结构类型:管道支、吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍煤环氧沥青防腐 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 64.59
分部小计
调节池提升 新建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 16 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢管 2.规格:D159*4.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 16
46 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢管 2.规格:D108*4 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 17 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 030817008003 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=400 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2
48 | 030817008004 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=300 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2
49 | 030817008005 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=250 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 18 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 030804003010 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制椭圆封头 2.规格:DN150 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 个 | 2
51 | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.材质:钢制法兰 3.规格:DN150 PN=1.0Mpa [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 3.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 副 | 8
52 | 030810004003 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.材质:钢制法兰 3.规格:DN100 PN=1.0Mpa [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 3.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 副 | 8
53 | 030810004004 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.材质:钢制法兰 3.规格:DN80 PN=1.0Mpa [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 3.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 副 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 19 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
54 | 030804003011 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制等径三通 2.规格:DN150 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
55 | 030804003012 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制异径三通 2.规格:DN150*DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
56 | 030804003013 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制90°弯头 2.规格:DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 20 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
57 | 030804003014 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制异径管 2.规格:DN150*DN80 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
58 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 21.9
59 | 031002001003 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢(综合) [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 43.6
60 | 031201003004 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.结构类型:管道支、吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 43.6
分部小计
污泥回流 新建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 21 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 030801006005 | 低压不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢管 2.规格:D159*4.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 26
62 | 030801006006 | 低压不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢管 2.规格:D108*4 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 132
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 22 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 030817008006 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=400 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 1
64 | 030817008007 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=300 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 1
65 | 030817008008 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=250 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 23 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
66 | 030804003015 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制椭圆封头 2.规格:DN150 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 个 | 2
67 | 030810004005 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.材质:钢制法兰 3.规格:DN150 PN=1.0Mpa [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 3.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 副 | 8
68 | 030810004006 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.材质:钢制法兰 3.规格:DN100 PN=1.0Mpa [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 3.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 副 | 8
69 | 030810004007 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.材质:钢制法兰 3.规格:DN80 PN=1.0Mpa [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 3.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 副 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 24 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 030804003016 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制等径三通 2.规格:DN150 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 2
71 | 030804003017 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制异径三通 2.规格:DN150*DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
72 | 030804003018 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制90°弯头 2.规格:DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 25 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
73 | 030804003019 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制异径管 2.规格:DN150*DN80 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 2
74 | 031201001003 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 60.74
75 | 031002001004 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢(综合) [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 127.56
76 | 031201003005 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.结构类型:管道支、吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 127.56
分部小计
排泥 新建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 26 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
77 | 030801006007 | 低压不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢管 2.规格:D108*4 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 56.5
78 | 030817008009 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=400 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 1
79 | 030817008010 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=300 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 27 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 030810004008 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.材质:钢制法兰 3.规格:DN100 PN=1.0Mpa [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 3.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 副 | 8
81 | 030804003020 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制等径三通 2.规格:DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
82 | 030804003021 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制90°弯头 2.规格:DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 28 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
83 | 030804003022 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制30°弯头 2.规格:DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 3
84 | 031201001004 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍煤环氧沥青防腐 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 20.23
85 | 031002001005 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢(综合) [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 45.61
86 | 031201003006 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.结构类型:管道支、吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍煤环氧沥青防腐 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 45.61
分部小计
沉淀池 新建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 29 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
87 | 030801006008 | 低压不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢管 2.规格:D159*4.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 36
88 | 030801006009 | 低压不锈钢管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢管 2.规格:D108*4 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 18.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 30 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
89 | 030817008011 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=300 3.规格:穿管管径DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2
90 | 030817008012 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=400 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 1
91 | 030817008013 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=300 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 31 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
92 | 030810004009 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.材质:钢制法兰 3.规格:DN100 PN=1.0Mpa [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 3.管口焊接管内、外充氩保护 |  | 副 | 8
93 | 030804003023 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制异径三通 2.规格:DN150*DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
94 | 030804003024 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制90°弯头 2.规格:DN150 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 32 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
95 | 030804003025 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:钢制90°弯头 2.规格:DN100 3.焊接方法:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 2
96 | 031006008001 | 布水器 | [项目特征] 1.材质:布水器 2.规格:不锈钢 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 2
97 | 031002002002 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:填料支架制作及安装 2.形式:不锈钢(综合) 3.厂家配套，需进行二次深化设计，以竣工结算实际发生为准. [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | m | 50
98 | 031002002003 | 填料 | [项目特征] 1.材质:协管填料 2.形式:PVC 3.厂家配套，需进行二次深化设计，以竣工结算实际发生为准. [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | m3 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 33 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
99 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.名称、类型:预埋钢板 2.材质:预埋钢板 400*600*12两块 [工作内容] 1.螺栓(铁件)制作、运输 2.螺栓(铁件)安装 |  | t | 0.045
100 | 031201001005 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍煤环氧沥青防腐 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 45.51
101 | 031002001006 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢(综合) [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 89.61
102 | 031201003007 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.结构类型:管道支、吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍煤环氧沥青防腐 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 89.61
分部小计
接触氧化池 新建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 34 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
103 | 010516002002 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.名称、类型:预埋钢板 2.材质:预埋钢板200*200*12十六块、100*100*12九十六块 [工作内容] 1.螺栓(铁件)制作、运输 2.螺栓(铁件)安装 |  | t | 0.151
104 | 010516002003 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.名称、类型:三角出水堰及锚固螺栓 2.材质:不锈钢 3.厂家配套，需进行二次深化设计，以竣工结算实际发生为准. [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.螺栓(铁件)安装 |  | 套 | 2
105 | 031002001007 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢(综合) [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 75.4
106 | 031201003008 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.结构类型:管道支、吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 75.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 35 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
其他 新建
107 | 030817008014 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=400 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2
108 | 030817008015 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=200 3.规格:穿管管径DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2
109 | 010516002004 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.名称、类型:预埋钢板 2.材质:预埋钢板 200*200*12九十六块 [工作内容] 1.螺栓(铁件)制作、运输 2.螺栓(铁件)安装 |  | t | 0.362
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 36 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
110 | 030801006010 | 不锈钢通风管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢通风管 2.规格:D219*4.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 12.4
111 | 031201001006 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 146.13
112 | 031002001008 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢(综合) [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 171.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 37 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
113 | 031201003009 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.结构类型:管道支、吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 171.48
114 | 030703013002 | 通风帽 | [项目特征] 1.名称:不锈钢风帽 2.材质:按设计要求 [工作内容] 1.风帽制作、安装 |  | 个 | 6
115 | 030817008016 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=400 3.规格:穿管管径DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2
116 | 030817008017 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=400 3.规格:穿管管径DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 38 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
117 | 030817008018 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） L=400 3.规格:穿管管径DN500 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2
118 | 030801016003 | 低压复合管 | [项目特征] 1、名称：HDPE双壁波纹管 2、材质、规格：DN500 3、连接形式：承插式橡胶圈接口 4、压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.闭水试验 |  | m | 15
119 | 010516002005 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.名称、类型:预埋钢板 2.材质:预埋钢板 200*200*16八块 [工作内容] 1.螺栓(铁件)制作、运输 2.螺栓(铁件)安装 |  | t | 0.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 39 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
120 | 040504002002 | 铸铁井盖、井座 | [项目特征] 1.名称:重型球墨铸铁井座和井盖. 2.规格:φ800mm [工作内容] 1.井圈、井盖安装 |  | 套 | 5
121 | 040504002003 | 铸铁井盖、井座 | [项目特征] 1.名称:重型球墨铸铁井座和井盖. 2.规格:1000*2500mm [工作内容] 1.井圈、井盖安装 |  | 套 | 2
122 | 040504002004 | 铸铁井盖、井座 | [项目特征] 1.名称:重型球墨铸铁井座和井盖. 2.规格:800*1450mm [工作内容] 1.井圈、井盖安装 |  | 套 | 1
123 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | [项目特征] 1.材料:丙纶防水 2.厚度、层数:按设计要求 3.管道外径:按设计要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 |  | m2 | 720
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 40 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
124 | 031001002001 | 钢管 | [项目特征] 1.材质:焊接钢管(室外与一体化联络管) 2.规格:DN200 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、清洗 |  | m | 300
125 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | [项目特征] 1.材料:室外管道防腐 2.厚度、层数:除锈、一遍冷底子油再凃三遍热沥青间缠三层玻璃丝布防腐。 3.管道外径:DN200 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 |  | m2 | 206.4
126 | 010101003001 | 管沟土方 | [项目特征] 1.土壤类别:见地质勘察报告。 2.挖土深度:以现场为准 3.运距:自行考虑（按设计要求考虑到开槽后残土外运处理。） 4.已考虑放坡 |  | m3 | 574.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 41 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
127 | 010103001001 | 回填土 | [项目特征] 1.密实度要求:密实度达94%以上 2.填方材料品种:按设计要求换土回填 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 574.46
128 | 070205002002 | 玻璃钢盖板 | [项目特征] 1.名称:封闭式玻璃钢活动盖板（检修人孔） 2.规格:厚38mm（1500*900*2块、800*1450*1块、400*800*1块、600*800*1块等） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 |  | m2 | 4.66
分部小计
消毒间 新建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 42 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
129 | 030801006011 | 不锈钢通风管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢通风管 2.规格:DN200 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 5.脱脂设计要求:见设计说明及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.管口焊接管内、外充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 |  | m | 120
130 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | [项目特征] 1.名称:不锈钢通风口 2.型号:DN200*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 43 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
131 | 031001006001 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:UPVC塑料管 DN32 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m | 32.4
132 | 031201001007 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 82.56
133 | 031002001009 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢(综合) [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 123.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 44 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
134 | 031201003010 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.结构类型:管道支、吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 123.04
分部小计
除臭
135 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:风管道 2.材质:不锈钢板 3.形状:圆形 4.规格:DN200 5.板材厚度:δ0.7mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 160
136 | 030817008019 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） 3.规格:穿管管径DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 45 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
137 | 030817008020 | 套管制作安装 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管（A型） 3.规格:穿管管径DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 1
138 | 030702006001 | 玻璃钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:玻璃钢排风筒 2.形状:圆形 高度15m 3.规格:DN300 4.已考虑设备进出场费 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | m2 | 15.31
139 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | [项目特征] 1.名称:不锈钢通风口 2.型号:DN200*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 |  | 个 | 4
140 | 031201001008 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 135.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 46 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
141 | 031201003011 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.结构类型:管道支、吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 452.51
分部小计
主要阀件及填料
142 | 040601025001 | 滤料铺设 | [项目特征] 1.名称、类型:弹性填料 2.材质:按设计要求 3.规格:φ150 4.厂家配套，需进行二次深化设计，以竣工结算实际发生为准. [工作内容] 1.铺设 |  | m3 | 216
143 | 031002002004 | 弹性填料支架 | [项目特征] 1.材质:填料支架制作及安装 2.形式:不锈钢(综合) 3.厂家配套，需进行二次深化设计，以竣工结算实际发生为准. [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 47 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
144 | 040602013001 | 曝气器 | [项目特征] 1.名称、类型:膜片式曝气器 2.材质:按设计要求含固定支架和配件及连接管 3.规格:φ215 [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 |  | 个 | 308
145 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:手动通风蝶阀 2.规格:DN150 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 2
146 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:手动通风蝶阀 2.规格:DN100 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 48 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
147 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:手动通风蝶阀 2.规格:DN50 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 1
148 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器 2.材质:不锈钢 L=340±50 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 49 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
149 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器 2.材质:不锈钢 L=340±50 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 2
150 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:涡轮传动法兰式手动蝶阀 2.规格:DN150 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 50 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
151 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:涡轮传动法兰式手动蝶阀 2.规格:DN100 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 4
152 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:止回阀 2.规格:DN150 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 3
153 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:手动闸阀 2.规格:DN150 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 51 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
154 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:手动闸阀 2.规格:DN100 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 4
155 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:手动闸阀 2.规格:DN80 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 4
156 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:电动蝶阀 2.规格:DN150 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 52 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
157 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:手动蝶阀 2.规格:DN200 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 4
158 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.材质:手动蝶阀 2.规格:DN80 3.焊接方法:法兰连接 4.包含法兰安装及主材 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  | 个 | 4
159 | 040601025002 | 滤料铺设 | [项目特征] 1.名称、类型:协管填料 2.材质:按设计要求 3.规格:蜂巢装 4.厂家配套，需进行二次深化设计，以竣工结算实际发生为准. [工作内容] 1.铺设 |  | m3 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 53 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
160 | 03B003 | 布水器 | [项目特征] 1.名称、类型:布水器 2.材质:碳钢 3.规格:按设计要求 4.厂家配套，需进行二次深化设计，以竣工结算实际发生为准. [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 4
161 | 040601025003 | 滤料铺设 | [项目特征] 1.名称、类型:生物填料 2.材质:按设计要求 3.规格:φ150 4.厂家配套，需进行二次深化设计，以竣工结算实际发生为准. [工作内容] 1.铺设 |  | m3 | 230
分部小计
淤泥清掏费用
162 | 03B004 | 淤泥清掏费用 | 1.名称:淤泥清掏费用 2.备注;淤泥清掏费用应综合考虑人机配合，考虑池内有害气体及医用废泥、医用废液运输及处理等、淤泥清掏费用需经现场勘测后进行报价。所含一切费用应以竣工结算实际发生为准. 按建设单位要求暂估20万元进入综合单价中. |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  |  | 第 54 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
实验室
163 | 030601005001 | 检测仪表 | [项目特征] 1.名称:余氯分析仪 2.型号规格:0-5-20mg/L [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 |  | 套 | 1
164 | 030601005002 | 检测仪表 | [项目特征] 1.名称:PH计 2.型号规格:ZZ5400、投入式量程0-50mg/L 电源220V 输出4-20mA+RS48 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 |  | 套 | 1
165 | 030601005003 | 检测仪表 | [项目特征] 1.名称:悬浮物(污泥)浓度计 2.型号规格:ZZ-5410 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 |  | 套 | 1
分部小计
措施项目
166 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1
167 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
168 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：工艺管道新建工程 |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 122501.71 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：工艺管道新建工程 |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 122501.71 |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：工艺管道新建工程 |  |  | 标段：哈尔滨医科大学附属第四医院污水处理站维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13