## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 一、自控、电气部分 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030404001001 | 冷源自控联动控制柜 | 1.名称:风冷模块机组自控柜 2.型号:FLMKG-01 3.规格:在手术室开启风冷模块机组时循环水泵自动开启在运行3分钟后风冷模块机组再进行启动。在停止时风冷模块机组首先停止在将风冷模块机组内的冷量交换平衡时循环水泵停止。并设置手动启停和自动运行两种模式在一台循环水泵出现故障时转换另一台运行。 4.其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 030404001002 | 恒温恒湿净化自控系统 | 1.名称:净化空调自控柜 2.型号:CAHU-E-01-06 3.规格:恒温恒湿自动控制，强弱电一体配置，可编程DDC控制器，具备Modbus或CPU/TP，管道式温湿度传感器，缺风压差开关，中效压差开关，高效压差开关，变频器, 高温断路器, 触摸式显示器，智能控制单元人机界面液晶显示屏。并具备变频、工频和应急三种模式运行 4.其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 7 |  |  |  | 381461.92
3 | 030404001003 | 净化空调机组总控柜 | 1.名称:净化空调机组总控柜 2.型号:5APZ-01 3.规格:222KW （不含风冷模块机组及循环水泵功率） 4.其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 13000
本页小计 | [9 empty] | 394461.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030404022001 | 触摸式情报面板 | 1.名称:触摸式情报面板 2.型号:空调的异地启停功能并具备正常云行及值班风机两种模式并具备相应的运行指示、提示手术室现运行正负压的运行指示灯、具备在手术室即可设制手术室温、湿度的控制功能 3.规格:一控电气400*280 4.其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 10
5 | 030413001001 | 自控柜基座 | 1.名称:自控柜基座 2.材质:槽钢钢构 |  | m | 65
6 | 030404001004 | 旧控制柜及系统拆除 | 1.名称:旧控制柜及系统拆除 |  | 套 | 6
7 | 030210002001 | 净化空调机组电加热器35KW | 1.名称:净化空调机组电加热器35KW 2.型号:采用PTC板散热，此材质完全绝缘不带电、不发红、温度超过70摄氏度时自动断电功能。 3.其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030411001001 | 配管 | 1.材质：薄壁镀锌钢管 2.型号规格：JDG32 3.其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 196
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-5×25mm2 3.敷设方式：穿管或桥架 4.电压等级（kV）:1kV 5.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 45
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5×25mm2 4.电压等级（kV):1kV以下 |  | 个 | 2
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-4×16mm2 3.敷设方式：穿管或桥架 4.电压等级（kV）:1kV 5.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 250
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 8 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4×16mm2 4.电压等级（kV):1kV以下 |  | 个 | 2
13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-4×10mm2 3.敷设方式：穿管或桥架 4.电压等级（kV）:1kV 5.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 360
14 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4×10mm2 4.电压等级（kV):1kV以下 |  | 个 | 2
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-4×2.5mm2 3.敷设方式：穿管或桥架 4.电压等级（kV）:1kV 5.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 410
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 9 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4×2.5mm2 4.电压等级（kV):1kV以下 |  | 个 | 2
17 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-2×1.0mm2 3.敷设方式：穿管或桥架 4.电压等级（kV）:1kV 5.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 1820
18 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV 3.规格:2×1.0mm2 4.电压等级（kV):1kV以下 |  | 个 | 10
19 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:屏蔽护套线 2.型号规格:RVVP-2×1.0 3.配线形式:管内穿线 4.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 180
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 10 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:屏蔽护套线 2.型号规格:RVVP-4×1.0 3.配线形式:管内穿线 4.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 240
21 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:照明配铜芯导线 2.型号规格:BV-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 4.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 460
22 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:照明配铜芯导线 2.型号规格:BV-4mm2 3.配线形式:管内穿线 4.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 120
23 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:金属护套软管 2.规格:DN25 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 120
24 | 030411002001 | 线槽 | 本体安装 1.名称、材质：防火金属线槽 2.型号、规格：150×75 3.接地方式：线槽相互连接 |  | m | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 11 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030411002002 | 线槽 | 本体安装 1.名称、材质：防火金属线槽 2.型号、规格：100×75 3.接地方式：线槽相互连接 |  | m | 42
26 | 080807009001 | 支架、吊架 | 1.名称:线槽支吊架 |  | kg | 93.75
27 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板式LED净化灯 2.规格:1200*300 3.类型:含旧灯拆除搬运 |  | 盏 | 58
28 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:平板式LED净化灯 2.规格:600*300 3.类型:含旧灯拆除搬运 |  | 盏 | 23
29 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:手术室LED净化灯透光板 2.型号:部分根据现场测量并厂家定制 3.规格:1200*300 |  | 块 | 74
30 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:金属护套软管 2.规格:DN20 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 230
31 | 030411002003 | 线槽 | 本体安装 1.名称、材质：防火金属线槽 2.型号、规格：150×100 3.接地方式：线槽相互连接 |  | m | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 12 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030411002004 | 线槽 | 本体安装 1.名称、材质：防火金属线槽 2.型号、规格：100×100 3.接地方式：线槽相互连接 |  | m | 6
33 | 080807009002 | 支架、吊架 | 1.名称:线槽支吊架 |  | kg | 27.5
34 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:可视门禁系统（含指纹密码开锁） 2.规格:ZDMJ-6 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 2
35 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:2100*900mm |  | 樘 | 1
36 | 03B001 | 手术部线路隐蔽 | 1.手术部线路隐蔽 |  | 项 | 1 |  |  |  | 3000
37 | 030411002005 | 线槽 | 本体安装 1.名称、材质：防火金属线槽 2.型号、规格：100×100 3.接地方式：线槽相互连接 |  | m | 234
38 | 080807009003 | 支架、吊架 | 1.名称:线槽支吊架 |  | kg | 292.5
39 | 030411001004 | 配管拆除 | 1.名称:吊顶内将原线管拆除 |  | m | 2760
40 | 030411001005 | 配管 | 1.材质：薄壁镀锌钢管 2.型号规格：JDG20 3.其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 2760
本页小计 | [9 empty] | 3000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 13 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030411004005 | 配线拆除 | 1.名称:吊顶内将原电线拆除 2.规格:导线截面(4mm2以内) |  | m | 10000
42 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:阻燃电线 2.型号规格:ZR-BVR4 3.配线形式:管内穿线 4.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 5600
43 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:阻燃电线 2.型号规格:ZR-BVR2.5 3.配线形式:管内穿线 4.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | m | 4400
44 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱线路拆除装配 2.型号:部分状况不好的开关予以更换 |  | 台 | 9
分部小计
措施项目
45 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计 | [9 empty] | 397461.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  | 第 14 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一、自控、电气部分 |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  | 第 15 页 共 74 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：一、自控、电气部分 | [5 empty] | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  |  | 第 16 页 共 74 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 补充设备001@2 | 净化空调自控柜 | 台 |  |  |  | 4300
2 | 补充设备002@1 | 智能控制单元 CPU224M艾莫迅 | 个 |  |  |  | 28560
3 | 补充设备003@1 | 智能控制单元人机界面液晶显示屏 | 套 |  |  |  | 6500
4 | 补充设备004@1 | 风道式温湿度传感器 HIN311100TEREN | 个 |  |  |  | 4530
5 | 补充设备005@1 | 缺风压差开关 804.000R＆P | 个 |  |  |  | 650
6 | 补充设备006@1 | 初效压差开关 804.000R＆P | 个 |  |  |  | 650
7 | 补充设备007@1 | 中效压差开关 804.000R＆P | 个 |  |  |  | 650
8 | 补充设备008@1 | 亚高效压差开关 804.000R＆P | 个 |  |  |  | 650
9 | 补充设备009@1 | 变频器 easydrive7.5KW | 套 |  |  |  | 8521
10 | 补充设备010@1 | 变频器 easydrive5.5KW | 套 |  |  |  | 7565
11 | 补充设备011@1 | 变频器 easydrive3KW | 套 |  |  |  | 6570
12 | 补充设备012@1 | 高温断路器 7.5HoneyweII | 台 |  |  |  | 1150
13 | 补充设备001@3 | 净化空调机组总控柜 | 台 |  |  |  | 13000
14 | 补充设备015 | 手术部线路隐蔽 | 项 |  |  |  | 3000
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  |  | 第 17 页 共 74 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  |  | 第 18 页 共 74 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  | 第 19 页 共 74 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：一、自控、电气部分 |  |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院附属第一医院净化手术室改造 |  | 第 20 页 共 74 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20