|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：哈医大大庆校区1＃、2＃变电所电气增容工程 | 标段：哈尔滨医科大学大庆分校区2021年后勤改造项目工程 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030401001001 | 油浸电力变压器拆除移运动到2#变电室安装 | 原800KVA变压器拆除，更换1250KVA变压器，拆除800KVA变压器移至2#变电所重新安装。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 030401001002 | 油浸电力变压器拆除 | 1.原630KVA变压器拆除，安装800KVA变压器主材利旧。2.运输：自行考虑 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 高压计量装置拆除.包括开关、计量装置、母线等拆除及清运工作。 | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030401001003 | 油浸电力变压器 | 安装800KVA变压器主材利旧。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 030401001004 | 油浸电力变压器 | 变压器安装：1、1#变电所安装1250KVA变压器，纯铜材质；2、规格型号：S13-M/1250KVA/10KV 10KV+-2.5%/0.4KVD，yn11 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030403003001 | 带形母线 | 母排安装：1、1#变电所，带型铜母排；2、规格型号：TNY-3【2（100\*10）】+1（100\*10） | m | 60 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：哈医大大庆校区1＃、2＃变电所电气增容工程 | 标段：哈尔滨医科大学大庆分校区2021年后勤改造项目工程 | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030403003002 | 带形母线 | 母排安装：1、2#变电所，带型铜母排；2、规格型号：TNY-3（100\*8）+1（80\*6.3） | m | 60 |  |  |  |
| 8 | 030404019001 | 高压计量装置 | 高压计量装置：1、型号：CT;75/5A 0.2S 级2.在原有高压计量柜内更换 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 030404019002 | 高压计量装置 | 高压计量装置：1、型号：CT;50/5A 0.2S 级2.在原有高压计量柜内更换 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 030404019003 | 智能框架断路器 | 智能框架断路器：1、型号：RMW1-2000-1250A2..在原有低压计量柜内更换 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 030404019004 | 智能框架断路器 | 智能框架断路器：1、型号：RMW1-2000-2000A2.智能框架断路器：RMW1-2000-1250A | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：哈医大大庆校区1＃、2＃变电所电气增容工程 | 标段：哈尔滨医科大学大庆分校区2021年后勤改造项目工程 | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统：1、1#变电所1250KVA变压器， | 系统 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统：1、2#变电所800KVA变压器 | 系统 | 2 |  |  |  |
| 14 | 030414008001 | 母线 | 母线调试 | 段 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |