## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 通风及空调辅材 南区215 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 通风及空调辅材 南区215 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 通风及空调辅材 南区215 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030701003003 | 净化机组 | 1.名称:直膨式组合净化机组 2.规格:风量10000m3/h，新风量1200m³/h，冷量34.1KW，加热量20+50KW；风机功率7.5KW 3.新风段+初效过滤段+表冷段+加热段+风机段 均流段+中效过滤段+出风段 4.包含运输、安装、调试等用费 5.安装形式:按设计说明 6.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 68000
2 | 031001004003 | 铜管 | 1.规格、压力等级:铜管φ19.05 2.连接形式:焊接 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 32
3 | 031001004004 | 铜管 | 1.规格、压力等级:铜管φ9.52 2.连接形式:焊接 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 32
本页小计 | [9 empty] | 68000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭泡橡塑绝热保温管 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:制冷剂管路气/液管 ≤20/10 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 32
5 | 030108006003 | 其他风机 | 1.名称:电极加湿器 2.规格:加湿量15kg/h；用电功率12KW 3.AC220V/50HZ或24VAC 4.微电脑控制,与自控联动 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
6 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1.名称:新风初效过滤箱 2.规格:800*800*800，配置初效过滤器 3.补风量:2500m³/h 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.名称:PP防腐蚀离心排风机组 2.排风量:1500m³/h 3.风机功率2.2KW，余压900Pa 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 4
8 | 030108006004 | 其他风机 | 1.名称:排风扇 2.规格:600m³/h 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
9 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:1.5P挂壁空调 2.制冷量:3500w 3.安装形式:壁挂式 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
10 | 031002002002 | 设备支架 | 1.材质:型钢综合 2.形式:设备支、吊、拖架 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | kg | 150
11 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | kg | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030404016002 | 自控箱 | 1.名称：组合式洁净空调机组恒温恒湿控制系统 2.PLC控制，类别:安装、接线、编程、调试，ST60 CPU 224XP 紧凑型设备，直流电源 14 个直流数字输入/10 个直流数字输出，2 模拟输入，1 AA， 12/16 KB 3.扩展SM1232模拟量输出模块2AO，数字量输入模块， 8输入 交流120/230V AC 4.扩展模块4*AIAD，输入4路，DA输出1 路(映象地址2路)，电压±10V，±5V，±2.5V，（对应-32000~32000） 5.西门子触摸屏(7寸），分辨率：800*480，CPU 600MHZ，电压：24V 6.新风温度湿度传感器、送风温湿度传感器共2台，供电电源：0-10V，精度±2%RH（40..60%RH)；±3%RH（10..90%RH) 7.电加热保护开关，共1组，当 |  | 台 | 1 |  |  |  | 35000
本页小计 | [9 empty] | 35000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
温度探头超过设定值时，PTC电加热自动关断，风机延时停机，系统报警 8.压差开关，介质：空气和无腐蚀气体，单侧最大过载：500Pa，使用寿命：>1 000 000次开关，振动膜：硅树脂（低膨胀橡胶，不含ABS），安装托盘：钢片（电镀），管道接头：ABS，管道：PVC，阻力值过大时，系统报警（空调机组初效、中效压力检测；排风机组过滤器检测） 9.自控系统控制柜，柜体厚度≥1.2mm，配置自控系统元器件，排风机组联动控制，排风机组滤芯堵塞情况监视报警，加湿器继电器
13 | 030703017003 | 万向排风罩 | 1.名称:FUMEX铝合金万向排风罩 2.形式:万向罩铝合金支架底座 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030703007016 | 高效送风口 | 1.名称:高效空气送风口 2.型号:GKF-5A 3.形式:带高效过滤器 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
15 | 030703007017 | 高效送风口 | 1.名称:高效空气送风口 2.型号:GKF-10A 3.形式:带高效过滤器 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
16 | 030703007018 | 高效送风口 | 1.名称:高效空气送风口 2.型号:GKF-15A 3.形式:带高效过滤器 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 6
17 | 030703007019 | 方型散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
18 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:800*400 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:400*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
20 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320*250 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 6
21 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 5
22 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:250*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 3
23 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:200*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
24 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:400*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030703005017 | 塑料阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ160 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 5
26 | 030703005018 | 塑料阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:φ110 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 10
27 | 030703005019 | 塑料阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:φ160 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 5
28 | 030703005020 | 塑料阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:φ160 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
29 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*400 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
30 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消音直管 2.规格:800*400 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030703007020 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
32 | 030703007021 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:φ160 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 5
33 | 030703007022 | 喷涂铝合金可开式回风窗 | 1.名称:铝合金百叶测回风口H1 2.规格:320*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
34 | 030703007023 | 喷涂铝合金可开式回风窗 | 1.名称:铝合金百叶测回风口H2 2.规格:400*320 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
35 | 030703007024 | 喷涂铝合金可开式回风窗 | 1.名称:铝合金百叶测回风口H2 2.规格:500*400 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030702002004 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:见设计说明 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m2 | 76.6
37 | 030702002005 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:320mm＜长边长≤450mm 4.板材厚度:见设计说明 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m2 | 5.99
38 | 030702002006 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:见设计说明 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m2 | 47.38
39 | 030702005007 | 塑料通风管道 | 1.名称：PVC耐腐蚀排风管道 2.形状：圆形 3.规格φ110 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 17.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 030702005008 | 塑料通风管道 | 1.名称：PVC防腐蚀排风管道 2.形状：圆形 3.规格φ160 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 70.4
41 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温棉 2.绝热厚度:25mm 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m3 | 1.39
42 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温棉 2.绝热厚度:20mm 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m3 | 1.49
43 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:软管接口 2.材质:不燃、难燃材料 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m2 | 0.6
44 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | kg | 948.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:嵌入压差表 2.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 6
46 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
47 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计 | [9 empty] | 103000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030701003003 | 净化机组 | 1.名称:直膨式组合净化机组 2.规格:风量10000m3/h，新风量1200m³/h，冷量34.1KW，加热量20+50KW；风机功率7.5KW 3.新风段+初效过滤段+表冷段+加热段+风机段 均流段+中效过滤段+出风段 4.包含运输、安装、调试等用费 5.安装形式:按设计说明 6.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 68000
2 | 031001004003 | 铜管 | 1.规格、压力等级:铜管φ19.05 2.连接形式:焊接 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 32
3 | 031001004004 | 铜管 | 1.规格、压力等级:铜管φ9.52 2.连接形式:焊接 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 32
本页小计 | [9 empty] | 68000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭泡橡塑绝热保温管 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:制冷剂管路气/液管 ≤20/10 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 32
5 | 030108006003 | 其他风机 | 1.名称:电极加湿器 2.规格:加湿量15kg/h；用电功率12KW 3.AC220V/50HZ或24VAC 4.微电脑控制,与自控联动 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
6 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1.名称:新风初效过滤箱 2.规格:800*800*800，配置初效过滤器 3.补风量:2500m³/h 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.名称:PP防腐蚀离心排风机组 2.排风量:1500m³/h 3.风机功率2.2KW，余压900Pa 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 4
8 | 030108006004 | 其他风机 | 1.名称:排风扇 2.规格:600m³/h 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
9 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:1.5P挂壁空调 2.制冷量:3500w 3.安装形式:壁挂式 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
10 | 031002002002 | 设备支架 | 1.材质:型钢综合 2.形式:设备支、吊、拖架 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | kg | 150
11 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | kg | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030404016002 | 自控箱 | 1.名称：组合式洁净空调机组恒温恒湿控制系统 2.PLC控制，类别:安装、接线、编程、调试，ST60 CPU 224XP 紧凑型设备，直流电源 14 个直流数字输入/10 个直流数字输出，2 模拟输入，1 AA， 12/16 KB 3.扩展SM1232模拟量输出模块2AO，数字量输入模块， 8输入 交流120/230V AC 4.扩展模块4*AIAD，输入4路，DA输出1 路(映象地址2路)，电压±10V，±5V，±2.5V，（对应-32000~32000） 5.西门子触摸屏(7寸），分辨率：800*480，CPU 600MHZ，电压：24V 6.新风温度湿度传感器、送风温湿度传感器共2台，供电电源：0-10V，精度±2%RH（40..60%RH)；±3%RH（10..90%RH) 7.电加热保护开关，共1组，当 |  | 台 | 1 |  |  |  | 35000
本页小计 | [9 empty] | 35000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
温度探头超过设定值时，PTC电加热自动关断，风机延时停机，系统报警 8.压差开关，介质：空气和无腐蚀气体，单侧最大过载：500Pa，使用寿命：>1 000 000次开关，振动膜：硅树脂（低膨胀橡胶，不含ABS），安装托盘：钢片（电镀），管道接头：ABS，管道：PVC，阻力值过大时，系统报警（空调机组初效、中效压力检测；排风机组过滤器检测） 9.自控系统控制柜，柜体厚度≥1.2mm，配置自控系统元器件，排风机组联动控制，排风机组滤芯堵塞情况监视报警，加湿器继电器
13 | 030703017003 | 万向排风罩 | 1.名称:FUMEX铝合金万向排风罩 2.形式:万向罩铝合金支架底座 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030703007016 | 高效送风口 | 1.名称:高效空气送风口 2.型号:GKF-5A 3.形式:带高效过滤器 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
15 | 030703007017 | 高效送风口 | 1.名称:高效空气送风口 2.型号:GKF-10A 3.形式:带高效过滤器 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
16 | 030703007018 | 高效送风口 | 1.名称:高效空气送风口 2.型号:GKF-15A 3.形式:带高效过滤器 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 6
17 | 030703007019 | 方型散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
18 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:800*400 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:400*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
20 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320*250 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 6
21 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 5
22 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:250*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 3
23 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:200*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
24 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:400*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030703005017 | 塑料阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ160 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 5
26 | 030703005018 | 塑料阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:φ110 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 10
27 | 030703005019 | 塑料阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:φ160 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 5
28 | 030703005020 | 塑料阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:φ160 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
29 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*400 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
30 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消音直管 2.规格:800*400 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030703007020 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
32 | 030703007021 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:φ160 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 5
33 | 030703007022 | 喷涂铝合金可开式回风窗 | 1.名称:铝合金百叶测回风口H1 2.规格:320*200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
34 | 030703007023 | 喷涂铝合金可开式回风窗 | 1.名称:铝合金百叶测回风口H2 2.规格:400*320 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
35 | 030703007024 | 喷涂铝合金可开式回风窗 | 1.名称:铝合金百叶测回风口H2 2.规格:500*400 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030702002004 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:见设计说明 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m2 | 76.6
37 | 030702002005 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:320mm＜长边长≤450mm 4.板材厚度:见设计说明 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m2 | 5.99
38 | 030702002006 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:见设计说明 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m2 | 47.38
39 | 030702005007 | 塑料通风管道 | 1.名称：PVC耐腐蚀排风管道 2.形状：圆形 3.规格φ110 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 17.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 030702005008 | 塑料通风管道 | 1.名称：PVC防腐蚀排风管道 2.形状：圆形 3.规格φ160 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 70.4
41 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温棉 2.绝热厚度:25mm 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m3 | 1.39
42 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温棉 2.绝热厚度:20mm 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m3 | 1.49
43 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:软管接口 2.材质:不燃、难燃材料 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m2 | 0.6
44 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | kg | 948.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:嵌入压差表 2.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 6
46 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
单价措施项目费
47 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计 | [9 empty] | 103000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 | [5 empty] | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 补充设备001@1 | 直膨式组合净化机组10000m³/h | 台 |  |  |  | 68000
2 | 补充主材003@1 | 自控柜 | 台 |  |  |  | 35000
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：通风及空调辅材 南区215 |  |  | 标段：齐齐哈尔医学院研究生科研创新平台项目-细胞实验室净化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22