## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 1 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
补水及水处理系统维修改造
消防
1 | 031001001001 | 钢管 | [项目特征] 1.安装部位:消防管道 2.介质:热浸镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN125 4.包含:新旧管道碰头 5.连接形式:沟槽连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 7.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 831.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 2 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 011612001001 | 管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:消防管道拆除 DN125 2.含:管道、阀门、附件、支吊架等拆除，包含拆除本项目所需要的配套工程。 3.本项清单包含完成本项目施工的所有工作内容。 4.拆除物品如归甲方所有，需将拆除物运至甲方指定区域，如为废弃物需由施工单位负责清运。 5.其他:详细工作内容见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m | 804.04
3 | 030413001003 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.名称:管道支吊架 2.除锈及防腐:符合相关规范及设计要求 3.规格工艺及其他要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷（喷）油漆 | kg | 166.46
采暖
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 3 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031001001002 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:采暖管道 2.介质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.包含:新旧管道碰头 6.其他:详细内容见设计图纸 7.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 129.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 4 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 011612001002 | 管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:采暖管道拆除 DN100 2.含:管道、阀门、附件、支吊架等拆除，包含拆除本项目所需要的配套工程。 3.本项清单包含完成本项目施工的所有工作内容。 4.拆除物品如归甲方所有，需将拆除物运至甲方指定区域，如为废弃物需由施工单位负责清运。 5.其他:详细工作内容见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m | 109.37
6 | 031208002001 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:60mm 3.保护层厚度:三防布2层 4.工艺及技术要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 2.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 5 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030413001004 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.名称:管道支吊架 2.除锈及防腐:符合相关规范及设计要求 3.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷（喷）油漆 | kg | 72.22
8 | 031001001010 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:采暖管道 2.介质:钢管 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.工艺及技术要求:详见设计图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 6 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 031002003001 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.工艺及技术要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2
10 | 030601002002 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.工艺及技术要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 4
11 | 031003002005 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.阀门规格:D343H-16C 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.工艺及技术要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 7 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 031003002006 | 螺旋阀门 | [项目特征] 1.类型:螺旋阀门 2.规格:D343H-16C 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.工艺及技术要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
13 | 030113015002 | 过滤器 | [项目特征] 1.名称:过滤器 2.连接形式:法兰 3.规格:DN100 4.工艺及技术要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 2
14 | 030113015003 | 热计量装置 | [项目特征] 1.名称:热计量装置 2.连接形式:法兰 3.规格:DN100 4.工艺及技术要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 8 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030601001001 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 2.工艺及技术要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.套管安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装 | 支 | 1
16 | 031003002007 | 自力式流量控制阀 | [项目特征] 1.类型:自力式流量控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1
17 | 04B004 | 地沟清理 | [项目特征] 1.名称:地沟清理 2.清理深度:300mm 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 | m | 50
锅炉房
地下一层、一层设备管线
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 9 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 01B003 | 锅炉房内设备及配套拆除及更换位置 | [项目特征] 1.拆除内容:设备、管线、阀门、水嘴、附件、盐罐及内部的盐阀、盐篦子、管路配件等、盐泵、水处理等全部设施 2.其他:拆除物品如归甲方所有，需将拆除物运至甲方指定区域，如为废弃物需由施工单位负责清运。 3.工艺及要求:详见设计图纸 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 10 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 011612001003 | 管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:采暖管道拆除 DN80 2.含:管道、阀门、附件、支吊架等拆除，包含拆除本项目所需要的配套工程。 3.本项清单包含完成本项目施工的所有工作内容。 4.拆除物品如归甲方所有，需将拆除物运至甲方指定区域，如为废弃物需由施工单位负责清运。 5.其他:详细工作内容见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 11 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 031001007001 | 复合管 | [项目特征] 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN80 3.包含:新旧管道碰头 4.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 120
21 | 031001007004 | 复合管 | [项目特征] 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:丝接 4.包含:新旧管道碰头 5.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 172.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 12 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 031001007002 | 复合管 | [项目特征] 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:丝接 4.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 5.3
23 | 031001007003 | 复合管 | [项目特征] 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:丝接 4.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 22.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 13 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:明装管道刷油 2.油漆品种:非金属调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 4.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m | 201.69
25 | 031208002002 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:20mm 3.保护层厚度:锡箔亮片 4.工艺及技术要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 1.27
26 | 031003002003 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:D71X-1.6 DN80 、防腐材质 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 14 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 031003002001 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:D71X-1.6 DN50、防腐材质 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 10
28 | 031003002004 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2
29 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:铜制球阀 2.规格、压力等级:Q11F-1.6F DN20 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 15 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 031003013001 | 水表 | [项目特征] 1.安装部位(室内外）:水表 2.型号、规格:DN80 3.含:法兰闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头、碳钢平焊法兰等 4.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1
31 | 031003013002 | 水表 | [项目特征] 1.安装部位(室内外）:水表 2.型号、规格:DN50 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1
32 | 030113015001 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
33 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 16 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030211003001 | 补水设备 | [项目特征] 1.变频控制柜:补水设备成套变频控制柜，随设备配套，包含自动控制系统 2.补水设备:材质不锈钢，流量35m³/H 扬程55m,功率7.5kw,三台独立使用 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补和补刷面漆一遍 | 套 | 3
35 | 01B004 | 超压泄水装置 | [项目特征] 1.名称:超压泄水装置 2.含:电磁阀及压力传感器等 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 | 套 | 1
36 | 01B006 | 盐罐 | [项目特征] 1.名称:盐罐 2.材质:玻璃钢 3.规格 DXH:1400X1450mm 4.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 17 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 030211003002 | 变频盐泵 | [项目特征] 1.名称:变频盐泵 2.参数:设备自带变频控制柜 3.规格:5kw 4.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补和补刷面漆一遍 | 台 | 1
38 | 01B007 | 成套水处理设备 | [项目特征] 1.成套水处理设备（含设备、管道、阀门、配件等） 2.本项目暂估 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 | 套 | 2
39 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:C30素混凝土基础（含铁构件预埋） 2.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.4
一层排水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 18 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 031001005001 | 铸铁管 | [项目特征] 1.安装部位:排水管 2.材质、规格:机制离心铸铁管 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含管道支架等项目，其他内容详见设计图纸 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 22.49
41 | 031004014001 | 地漏 | [项目特征] 1.材质:地漏 2.型号、规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5
42 | 011612001004 | 管道及配套项目拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:原铸铁排水管 2.管道上的附着物种类:地漏等 3.其他:含地面破拆土方开挖、回填、地面恢复及渣土清理外运等施工项目 4.工艺及其他要求:详见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m | 22.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 19 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
游泳馆水处理间
43 | 031001001004 | 焊接钢管 | [项目特征] 1.安装部位:采暖 2.介质:焊接钢管 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.其他:详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 51.5
44 | 031001001005 | 焊接钢管 | [项目特征] 1.安装部位:采暖 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 20 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 031001001006 | 焊接钢管 | [项目特征] 1.安装部位:采暖 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:焊接 4.其他:详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 24.08
46 | 031001001007 | 焊接钢管 | [项目特征] 1.安装部位:采暖 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 4.其他:详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 28.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 21 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 031001007005 | 复合管 | [项目特征] 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:丝接 4.含:新旧管道接头 5.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 0.54
48 | 031001007006 | 复合管 | [项目特征] 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN15 3.连接形式:丝接 4.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 3.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 22 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
49 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:明装管道刷油 2.油漆品种:非金属调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 4.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m | 121.25
50 | 031003001002 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:螺旋阀门 2.材质:铜制球阀 3.规格、压力等级:Q11F-1.6F DN25 4.其他:详见图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 20
51 | 031003001004 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:螺旋阀门 2.材质:铜制球阀 3.规格、压力等级:Q11F-1.6F DN15 4.其他:详见图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 23 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 031004014002 | 水龙头 | [项目特征] 1.材质:龙头安装 2.型号、规格:DN15 3.其他:水龙头密封采用磁芯产品 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
53 | 031004003001 | 洗手盆成 | [项目特征] 1.材质:洗手盆成品 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
54 | 031003001003 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:金属硬密封蝶阀 2.规格、压力等级:D343H-1.6 DN50 3.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2
55 | 031002001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:管道支架 2.参考图集:05R417 3.除锈、防腐及其他工艺要求:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 85.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 24 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 031005001004 | 铸铁散热器 | [项目特征] 1.型号、规格:散热器 四柱760型 烤瓷 2.安装方式:10片 3.其他:详见图纸 [工作内容] 1.组对、安装 2.水压试验 3.托架制作、安装 | 组 | 6
57 | 031005001006 | 铸铁散热器 | [项目特征] 1.型号、规格:散热器 四柱760型 烤瓷 2.安装方式:12片 3.其他:详见图纸 [工作内容] 1.组对、安装 2.水压试验 3.托架制作、安装 | 组 | 2
58 | 031005001009 | 铸铁散热器 | [项目特征] 1.型号、规格:散热器 四柱760型 烤瓷 2.安装方式:15片 3.其他:详见图纸 [工作内容] 1.组对、安装 2.水压试验 3.托架制作、安装 | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 25 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 031005001011 | 铸铁散热器 | [项目特征] 1.型号、规格:散热器 四柱760型 2.安装方式:20片 3.其他:详见图纸 [工作内容] 1.组对、安装 2.水压试验 3.托架制作、安装 | 组 | 2
60 | 011612001005 | 管道拆除 | [项目特征] 1.名称:金属管道拆除 2.管道上的附着物种类:阀门、管件、支吊架等 3.其他:拆除物品如归甲方所有，需将拆除物运至甲方指定区域，如为废弃物需由施工单位负责清运。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m | 116.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 26 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 011612002001 | 散热器拆除 | [项目特征] 1.名称:散热器拆除 2.其他:拆除物品如归甲方所有，需将拆除物运至甲方指定区域，如为废弃物需由施工单位负责清运。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | 组 | 12
分部小计
锅炉房
62 | 010402001001 | 砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:砌筑陶粒混凝土砌块墙 2.墙体类型:200mm 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 7.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 27 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砌块墙 2.基层:墙面挂网 3.抹灰层:水泥砂浆抹灰面层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 36.18
64 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:墙面 2.装饰面材料种类:2厚面层拆除后耐水腻子分遍刮平 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 4.油漆品种、刷漆遍数:白色内墙涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 36.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 28 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
65 | 010402001002 | 封堵洞口 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:红砖墙体 2.墙体类型:490mm 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 1.03
66 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:红砖墙 2.抹灰层:水泥砂浆抹灰面层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 36.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 29 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
67 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:拆除洞口 2.砌体材质:垃圾清运及人工装车 3.运距:自行考虑 4.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m3 | 2.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 30 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 8-10mm厚 4.防水层:1.5厚聚氨酯防水涂膜，墙面上返300mm 5.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 118.67
69 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜， 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:墙面上返300mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 138.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 31 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 011204003001 | 块料墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:白色瓷砖 2.其他:详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 357.48
71 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:天棚 2.基层处理:原破损反碱起皮的墙皮需铲除清理 3.腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 4.3-5mm厚底基防裂腻子分遍刮平 5.打底:5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底 6.油漆品种、刷漆遍数:白色内墙涂料 7.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 118.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 32 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.名称:墙棚面 2.基层处理:原破损反碱起皮的墙皮需铲除清理 3.位置:地下室 4.基层:15厚M20水泥砂浆 5.基层:1.2mm水泥基渗透结晶防水涂料（用量不小于1.5kg/m3) 6.油漆品种、刷漆遍数:白色防霉涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 195.43
73 | 01B008 | 洞口混凝土板封堵 | [项目特征] 1.名称:洞口混凝土板封堵 2.洞口规格:1000*3000mm 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 | 块 | 1
74 | 010801001001 | 内门 | [项目特征] 1.名称:增加内门 2.规格:900*2100mm 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 33 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
75 | 011610002001 | 塑钢窗拆除 | [项目特征] 1.名称:塑钢窗拆除 2.其他:拆除物品，依据甲方要求进行处理 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | 樘 | 1
76 | 010802003001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.名称:钢制防火门 2.其他:不锈钢门、加装指纹锁 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 2
77 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 2.规格及参数:15J403-1-B5页-A1、B1型 3.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 9
分部小计
锅炉房电气
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 34 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
78 | 01B009 | 配电箱改元器件 | [项目特征] 1.配电箱改元器件 2.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 | 项 | 1
79 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:ALO-1 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.端子接线 5.补刷（喷）油漆 6.接地 | 台 | 1
80 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC15 3.其他:详见设计图纸 | m | 226.34
81 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.其他:详见设计图纸 | m | 96.78
82 | 030411001006 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 115.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 35 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
83 | 030411001007 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC32 3.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 303.36
84 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:BV2.5 3.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 3131.42
85 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:BV4 3.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 222.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 36 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
86 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV4*6 3.其他:含电缆头 4.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 256.36
87 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV5*6 3.其他:含电缆头 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 47.2
88 | 030411003001 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*200mm 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 23.52
89 | 01B012 | 楼板钻孔 | [项目特征] 1.楼板钻孔，施工完毕封堵 2.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 37 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
90 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:1X20W (LED光源) 3.其他:详见设计图纸 | 套 | 2
91 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:防水防潮型单管荧光灯 2.规格:1X20W (LED光源) 3.其他:详见设计图纸 | 套 | 2
92 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:防水防潮型双管荧光灯 2.规格:2X20W (LED光源) 3.其他:详见设计图纸 | 套 | 13
93 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.规格:1X11W(LED光源) 3.其他:详见设计图纸 | 套 | 5
94 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:跷板暗装开关 单控 2联/密闭型 2.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.开关安装 2.接线 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 38 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
95 | 030404034002 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:跷板暗装开关 单控 单联/密闭型 2.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.开关安装 2.接线 | 个 | 3
96 | 030404034003 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:跷板暗装开关 单控 三联/密闭型 2.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.开关安装 2.接线 | 个 | 1
97 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全防溅型单相二.三极插座 2.规格:16A 3.其他:详见设计图纸 | 个 | 8
98 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.其他:详见设计图纸 | 个 | 14
99 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件制作及安装 2.其他:详见设计图纸 | kg | 36.85
100 | 011613001001 | 电气项目拆除 | 1.名称:电气项目拆除 2.包含:灯具、开关、插座、管线等施工部位所有电气项目 3.其他:详见设计图纸 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 39 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
101 | 030507008001 | 监控摄像设备 | [项目特征] 1.名称:高清网络枪式摄像机潮湿环境采用防护型（带夜视功能） 2.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 5
102 | 030502005001 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.规格:CAT-6E（信号电源一体线） 2.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 790
103 | 030411002001 | 线槽 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.规格:50*50mm 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 20.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 40 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
104 | 030502001001 | 机柜、机架 | [项目特征] 1.名称:机柜 2.含:电脑主机、硬盘录像机、交换机、配线架、理线架、显示设备、存储设备等设备 3.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 1
分部小计
水处理
105 | 011102003002 | 石材楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 4.防水层:防水层 5.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 120.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 41 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
106 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:天棚 2.工艺:详见图纸 3.装饰面材料种类:2厚面层拆除及耐水腻子分遍刮平 4.油漆品种、刷漆遍数:白色内墙涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 120.21
107 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:天棚 2.工艺:详见图纸 3.装饰面材料种类:无机涂料 4.油漆品种、刷漆遍数:白色防霉涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 249.26
108 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:窗拆除及更换 2.框、扇材质:详见图纸 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 23.76
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 42 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
水处理间照明
109 | 01B011 | 配电箱改元器件 | [项目特征] 1.配电箱改元器件 2.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 | 项 | 1
110 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC15 3.其他:详见设计图纸 | m | 104.2
111 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.其他:详见设计图纸 | m | 52.1
112 | 030411004003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:BV2.5 3.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 312.6
113 | 030411004004 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:BV4 3.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 156.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 43 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
114 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:1X20W (LED光源) 3.其他:详见设计图纸 | 套 | 1
115 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.规格:1X11W(LED光源) 3.其他:详见设计图纸 | 套 | 8
116 | 030404034004 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:跷板暗装开关 单控 2联/密闭型 2.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.开关安装 2.接线 | 个 | 1
117 | 030404034005 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:跷板暗装开关 单控 单联/密闭型 2.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.开关安装 2.接线 | 个 | 1
118 | 030404034006 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:跷板暗装开关 单控 三联/密闭型 2.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.开关安装 2.接线 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供暖管网补水系统及水处理系统维修改造 | [5 empty] | 标段：哈尔滨医科大学2022年后勤改造项目 |  |  | 第 44 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
119 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全防溅型单相二.三极插座 2.规格:16A 3.其他:详见设计图纸 | 个 | 6
120 | 030411006003 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.其他:详见设计图纸 | 个 | 9
121 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:铁构件制作及安装 2.其他:详见设计图纸 | kg | 36.85
122 | 030507008002 | 监控摄像设备 | [项目特征] 1.名称:高清网络枪式摄像机潮湿环境采用防护型（带夜视功能） 2.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
123 | 030502005002 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.规格:CAT-6E（信号电源一体线） 2.其他:详细工作内容及规格参数见设计图纸 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 156
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08