校区供水泵房设备采购项目需求要求及技术参数

一、项目概况

（一）项目位置：道外区红旗大街999号黑龙江工程学院院内

（二）项目名称：黑龙江工程学院校区供水泵房设备采购项目

（三）预算金额：998920元

（四）工期：合同签订后30天

（五）质保期：1年

二、设备采购的具体内容及要求

（一）现场原有供水泵组、阀门及管路拆除并放到甲方指定地点；

（二）原有水泵机组的旧基础拆除；

（三）按设备需求重新制作新基础，基础表面瓷砖装饰；

（四）安装不锈钢水泵组、不锈钢阀门及不锈钢管路等并与原进出水回路连接；

（五）原有变频控制柜及电线电缆拆除，重新安装水泵组变频控制柜、敷设电缆桥架及水泵组电源电缆；

（六）智能化部分的软硬件安装及调试工作；

（七）所有泵组及智能化泵房部分的整体调试及试运行工作；

（八）疫情期间施工单位要有完善的管理办法要对施工人员有明确要求，落实好校方的各项防疫政策。

（九）本项目为交钥匙项目，并且要保证水泵安装期间的临时用水需要；

详细内容详见采购清单

（十）二次供水标准、规范及成套系统功能要求

### 10.1、执行标准及规范，包括但不限于下列标准：

《建筑给水排水设计规范》GB50015

《城市二次供水管理办法》

《二次供水技术规程》（CJJ140-2010）

《城市建筑二次供水工程技术规程》（DBJ51/005-2012）

《管网叠压供水技术规程》（CECS221:2007）

《城镇供水管网加压泵站无负压供水设备》（CJ/T415-2013）

《无负压管网增压稳流给水设备》（GB/T26003-2010）

《罐式叠压给水设备》（GB/T24912-2010）

《离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量》（GB/T13006-91）

《离心泵 效率》）GB/T13007-91）

《箱式叠压给水设备》（GB/T24603-2009）

《微机控制变频调速给水设备》（JG/T3009）

### 10.2、成套系统功能要求：

### 10.2.1、通用要求

符合实际使用相关设计参数标准，供水系统的供水设备应结构合理、占地面积小、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。

供水设备的性能、材质和卫生要求等，应满足当地行政主管部门及用水部门对供水水质、管网安全、用水管理等方面的要求。

供水设备要求性能稳定，技术成熟的定性产品，必须符合国家相关供水设备标准。

设备出水恒压效果控制精度须±0.01MPa，最大压力波动恢复时间：≤3s-5.

设备流量在额定频率时，应满足设计值的±5％。

水泵应采用低噪声、高效率、节能型、流量-扬程曲线无驼峰的离心泵；水泵流量、扬程位于特征曲线的高效区，投标时需提供水泵曲线图。

电机的性能应符合GB/T 1032中的规定，每台水泵电机起停应采用独立变频器控制，实现每台水泵软起软停。

设备应进行事故停泵水锤定量计算，应符合GB50265中的规定，设备应具有消除水锤的功能。

### 10.2.2、系统功能要求

10.2.2.1、外观检验

设备表面应平整、匀称，外观不应有磕碰、划伤、局部变形等缺陷，控制柜表面喷塑及喷漆部位不应有脱落、剥离、气泡、流痕等缺陷。不锈钢设备表面应做抛丸、喷砂去应力或亚光酸洗钝化处理。

10.2.2.2、水箱液位监测、控制功能

设备配置水箱（利旧、无需更换），应具有水箱有效液位检测、控制功能，控制系统应能实时监测水箱液位，液位值精确度为±1cm；

依据进水压力，控制系统能自动控制水箱的补水时间与补水量。

控制系统中应设置4个液位：超低液位——设备停机报警；低液位——开启水箱进水；高液位——关闭水箱进水电动阀；超高液位——水箱溢流报警。液位设定值可根据实际使用需求进行现场设置，保证水箱中存储水自动循环，保持水质鲜活。

10.2.2.3、无水自动停机、有水自动开机保护功能

设备在水源无水时应能自动停机保护，同时报警；水源水压恢复后应能自动启动，即设备应具有无水自动停机、有水自动开机保护功能。

10.2.2.4、小流量休眠功能

设备在用水低峰或夜间无人用水时，自动延时，设备可以休眠。

10.2.2.5、恒压功能

设备自动运行时，应具有恒压功能，出水压力控制误差不应超过±0.01MPa。

10.2.2.6、水泵自动切换、故障互投

设备配置两台及两台以上的水泵时，当运行水泵累计运行时间达到设定值时，水泵应能自动切换运行，且切换设定的时间误差不应超过±30s，水泵累计运行切换时间以200~300min为宜；当工作泵出现故障时，系统能自动切换至其它水泵运行。

10.2.2.7、远程监测、监控、监视功能

设备应能实现远程监测、监控、监视功能，能在手机APP中实时查看设备状态、运行数据、泵房情况；并可调阅历史参数、数据；设备异常时能自动报警，并将报警信息推送给指定人员。

10.2.2.8、超压保护功能

设备应具有超压保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压时自动停止运行并报警，超压消除后能自动恢复正常运行。

10.2.2.9、爆管保护功能

设备应具有爆管保护功能，当系统管网任意终端出现漏水（如管路漏水、阀门老旧损坏等原因），系统在一定时间内增压不能够达到预设压力时，设备开始报警提示检修并将增压设备进入到休眠状态。

10.2.2.10、面板显示功能

设备应具有可视化操作面板，能实现对设备参数的读取与写入；控制面板能显示电源电流、电压，水泵启、停状况，设定压力、反馈压力、水泵转速、电机频率，故障报警，按钮、开关机仪表、流量、电量等功能标准应齐全。

10.2.2.11、全自动运行功能

设备应具有全自动运行功能，在智能控制器的控制下，既可以实现恒压供水或变量变压供水。

10.2.2.12、相序保护功能

设备应具备相序保护功能，当电源出现相序错误时，修改变频器参数可以改变水泵转向。

10.2.2.13、自动保护功能

设备应具有电源过压、欠压、过流、过载 、缺相、短路等故障报警及自动保护功能。

10.2.2.14、自动恢复运行功能

设备应具有停水停电自动保护及自动恢复运行功能，当水箱无水时，设备自动停机保护，水源恢复后设备自动恢复运行；当系统停电时，设备能自动记录当前运行状态，复电后设备自动恢复运行。

10.2.2.15、设备启停控制功能

设备应具有手动、自动和远程控制的启动、停止功能。

10.2.2.16、设备可扩展功能

设备应具有充分的可扩展功能，后期能根据实际需求水质在线监测（余氯、浊度、温度、PH值等）、水质终端改善等功能模块，并与供水设备集成控制，实现数据融合并远传。

### 二、供水加压系统的选择

二次供水系统的选择应依据城市供水管网条件，综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用性质等因素，经技术经济比较后合理选择二次供水系统。

二次供水系统按下列条件合理选择供水方式：

（1）、本次招标选择水箱或者水池为水源变频恒压供水系统。

（2）、按照供水规模，本次招标的二次供水系统选择多泵（2台和3台）并联供水，通过控制设备控制水泵进行全变频控制、自动轮换运行；

（3）、二次供水系统可以与气压罐等保压装置组合供水。

原理：当给水系统中流量发生变化时，扬程也随之发生变化，压力传感器不断向微机控制器输入水泵出水管压力的信号，当测得的压力值大于设计给水量对应的压力值时，则微机控制器向变频调速器发出降低电流频率的信号，从而使水泵转速降低，水泵出水量减少，水泵出水管压力下降，反之亦然。

设备组成：由水箱进水电动阀、液位仪、水泵（组）、控制柜、压力传感器、流量计、变频器、PLC微机控制装置、超压保护装置、不锈钢成套附件、设备底座及管道等组成。

三、供应商的具体要求

设备制造商须具有电气控制柜（低压配电柜或变频柜等）整机通过国家强制性CCC认证证书；（提供原件或扫描件加盖公章）

投标人为经销商或代理商的，以上内容中须按要求提供设备制造商的相应证书原件或者加盖投标人公章的扫描件。

- 新冠病毒疫情期间施工要求

1、本项目不组织统一现场勘查，可自行进行现场勘查。人员在进入现场前必须要到有资质的检测机构做核酸检测，并将进场人员48小时以内核酸检测报告、龙江健康码、通信大数据行程卡、无中高风险地区轨迹交叉承诺书、身份证复印件，上交到学校备案后方可进校。

2、为了贯彻落实省委省政府关于我省新冠肺炎防控“外防输入、内防反弹”，坚持“一手抓疫情防控，一手抓复工复产”的要求，所有进入黑龙江工程学院的供应单位要根据设备安装期间黑龙江省疫情防控的具体要求抓好疫情期间安装现场的管理工作，人员在进入现场前必须要到有资质的检测机构做核酸检测，并将施工人员检测报告、身份证原件、复印件，上交建设单位核对，未完成核酸检测的人员一律不得进入施工现场。（核酸检测费用由企业自行考虑）

五、售后要求

根据预定方案及用户的实际需求进行安装调试，并制定操作规范。对甲方使用人员免费进行安全操作培训；乙方在哈尔滨市必须设有维修处并提供7*24小时售后服务，在接到甲方的报修要求，乙方需在1小时内派专业维修人员上门服务，维修服务不中断进行，直到完全修复。在质保期内，乙方提供免费维修服务，并保证所有的维修材料质量等同于原有材料，所有维修用件或备件由乙方无偿提供。乙方在机器投入使用后，定期回访客户，每月对机械检修维护次数不少于1次，并在回访服务后做服务记录和登记工作。在保修期满后，要坚持随叫随到保证维修，并且只收主要材料费。在机器正常使用情况下，因机器产生的任何责任事故由乙方承担。

六、验收标准

项目实施过程中严格执行现行国家、黑龙江省质量验收规范及相关的行业验收规范。

一、服务技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低区供水泵组 | 套 | 1、水泵机组性能要求 “扬程～流量”特性曲线稳定，从工作点到闭水扬程应有足够的上升曲线以避免水压小的变化而引起输出流量的改变。 主泵并联联接，将自来水增压至出水点所需压力，主泵机组配用的水泵采用低噪声、节能型的不锈钢立式多级离心泵。 2、电机： ①电机绝缘应采用F级绝缘以上。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） ②电机防护等级达到IP55防护等级。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） ③电机能效等级符合（GB18613-2020）中的3级或以上能效等级要求。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） 3、水泵 （1）机械密封：采用集装式结构，材质为SiC+石墨，免维护、方便更换。 （2）轴承中段采用水润滑滑动轴承、材料为复合材料。 （3）水泵过流部件：所有过流部件均为SUS304食品级不锈钢。 水泵过流部件：进水中段、出水中段、叶轮、外壳体等均为SUS304食品级不锈钢。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） （4）、传动轴：电机轴和泵轴通过夹壳联轴器直接连接，材质不低于SUS304不锈钢材质。 （5）水泵轴承：滑动轴承（轴瓦结构）。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） （6）水泵底板、电机支架等：采用铸铁部件，为防止对水质污染，泵盖及进出水段材质不低于 SUS304不锈钢材质。安有注水塞及排气螺塞。 （7）联轴器：联轴器采用高强度碳素钢，采用对开式联轴器，与轴之间应有定位销，安装后无需重新定位。 （8）泵应在泵壳的最高点配有放气阀，在最低点配有排水旋塞。（9）叶轮采用电子束焊接，在真空条件下进行焊接，避免焊接时与空气中的氧气接触，防止焊缝处晶间腐蚀的出现，可提高泵的寿命。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） （10）泵轴与叶轮之间采用花键轴的配合并传递扭矩，结构可靠，不会出现脱落现象，便于维修。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） （11）水泵的测试 所有泵和相关电机 ，应在制造厂内进行测试。测试应证明相关的泵装置能达到规定的工作点和技术性能表中给定的工作范围。 旋转泵装置的性能测试，应使用清水测试，符合ISO2548。特殊旋转泵装置（如叶轮经特殊设计）应对其工作点/保证点作测试，并在规定的操作速度下验证“流量/扬程”，“流量/功率”，“流量/效率”曲线。如果泵是多级速度或可变速度，上述的性能曲线，应在最大和最小速度下提供。 所有泵壳和其他压力件应在组装前以2倍的闭水扬程作静水压测试。变容泵应用1.5倍的管线压力进行静水压测试。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） ★4、泵组组成：不锈钢多级泵3台（三用）+不锈钢管路+不锈钢蝶阀6个+不锈钢消音止回阀3个+泵组出口DN250不锈钢汇总管1套。 单泵参数：流量≥100m³/h；扬程≤80m；（提供设备性能曲线和产品样本并加盖公章） 5、包括旧基础拆除，新作混凝土基础，原有水泵组拆除，新泵组及相关管路、阀门、仪表等安装及调试的全部工作； | 1 |  |
| 2 | 高区供水泵组（一） | 套 | 1、水泵机组性能要求 “扬程～流量”特性曲线稳定，从工作点到闭水扬程应有足够的上升曲线以避免水压小的变化而引起输出流量的改变。 主泵并联联接，将自来水增压至出水点所需压力，主泵机组配用的水泵采用低噪声、节能型的不锈钢立式多级离心泵。 2、电机： ①电机绝缘应采用F级绝缘以上。 ②电机防护等级达到IP55防护等级。 ③电机能效等级符合（GB18613-2020）中的3级或以上能效等级要求。 3、水泵 （1）机械密封：采用集装式结构，材质为SiC+石墨，免维护、方便更换。 （2）轴承中段采用水润滑滑动轴承、材料为复合材料。 （3）水泵过流部件：所有过流部件均为SUS304食品级不锈钢。 水泵过流部件：进水中段、出水中段、叶轮、外壳体等均为SUS304食品级不锈钢。 （4）、传动轴：电机轴和泵轴通过夹壳联轴器直接连接，材质不低于SUS304不锈钢材质。 （5）水泵轴承：滑动轴承（轴瓦结构）。 （6）水泵底板、电机支架等：采用铸铁部件，为防止对水质污染，泵盖及进出水段材质不低于SUS304不锈钢材质。安有注水塞及排气螺塞。 （7）联轴器：联轴器采用高强度碳素钢，采用对开式联轴器，与轴之间应有定位销，安装后无需重新定位。 （8）泵应在泵壳的最高点配有放气阀，在最低点配有排水旋塞。（9）叶轮采用电子束焊接，在真空条件下进行焊接，避免焊接时与空气中的氧气接触，防止焊缝处晶间腐蚀的出现，可提高泵的寿命。 （10）泵轴与叶轮之间采用花键轴的配合并传递扭矩，结构可靠，不会出现脱落现象，便于维修。 （11）水泵的测试 所有泵和相关电机 ，应在制造厂内进行测试。测试应证明相关的泵装置能达到规定的工作点和技术性能表中给定的工作范围。 旋转泵装置的性能测试，应使用清水测试，符合ISO2548。特殊旋转泵装置（如叶轮经特殊设计）应对其工作点/保证点作测试，并在规定的操作速度下验证“流量/扬程”，“流量/功率”，“流量/效率”曲线。如果泵是多级速度或可变速度，上述的性能曲线，应在最大和最小速度下提供。 所有泵壳和其他压力件应在组装前以2倍的闭水扬程作静水压测试。变容泵应用1.5倍的管线压力进行静水压测试。 ★4、泵组组成：不锈钢多级泵2台（两用）+不锈钢管路+不锈钢蝶阀4个+不锈钢消音止回阀2个+泵组出口DN150不锈钢汇总管1套。 单泵参数：流量≥45m³/h；扬程≥90m；（提供设备性能曲线和产品样本并加盖公章） 5、包括旧基础拆除，新作混凝土基础，原有水泵组拆除，新泵组及相关管路、阀门、仪表等安装及调试的全部工作； | 1 |  |
| 3 | 高区供水泵组（二） | 台 | 1、水泵机组性能要求 “扬程～流量”特性曲线稳定，从工作点到闭水扬程应有足够的上升曲线以避免水压小的变化而引起输出流量的改变。 主泵并联联接，将自来水增压至出水点所需压力，主泵机组配用的水泵采用低噪声、节能型的不锈钢立式多级离心泵。 2、电机： ①电机绝缘应采用F级绝缘以上。 ②电机防护等级达到IP55防护等级。 ③电机能效等级符合（GB18613-2020）中的3级或以上能效等级要求。 3、水泵 （1）机械密封：采用集装式结构，材质为SiC+石墨，免维护、方便更换。 （2）轴承中段采用水润滑滑动轴承、材料为复合材料。 （3）水泵过流部件：所有过流部件均为SUS304食品级不锈钢。 水泵过流部件：进水中段、出水中段、叶轮、外壳体等均为SUS304食品级不锈钢。 （4）、传动轴：电机轴和泵轴通过夹壳联轴器直接连接，材质不低于SUS304不锈钢材质。 （5）水泵轴承：滑动轴承（轴瓦结构）。 （6）水泵底板、电机支架等：采用铸铁部件，为防止对水质污染，泵盖及进出水段材质不低于SUS304不锈钢材质。安有注水塞及排气螺塞。 （7）联轴器：联轴器采用高强度碳素钢，采用对开式联轴器，与轴之间应有定位销，安装后无需重新定位。 （8）泵应在泵壳的最高点配有放气阀，在最低点配有排水旋塞。 （9）叶轮采用电子束焊接，在真空条件下进行焊接，避免焊接时与空气中的氧气接触，防止焊缝处晶间腐蚀的出现，可提高泵的寿命。 （10）泵轴与叶轮之间采用花键轴的配合并传递扭矩，结构可靠，不会出现脱落现象，便于维修。 （11）水泵的测试 所有泵和相关电机 ，应在制造厂内进行测试。测试应证明相关的泵装置能达到规定的工作点和技术性能表中给定的工作范围。 旋转泵装置的性能测试，应使用清水测试，符合ISO2548。特殊旋转泵装置（如叶轮经特殊设计）应对其工作点/保证点作测试，并在规定的操作速度下验证“流量/扬程”，“流量/功率”，“流量/效率”曲线。如果泵是多级速度或可变速度，上述的性能曲线，应在最大和最小速度下提供。 所有泵壳和其他压力件应在组装前以2倍的闭水扬程作静水压测试。变容泵应用1.5倍的管线压力进行静水压测试。 ★4、泵组组成：不锈钢多级泵2台（两用）+不锈钢管路+不锈钢蝶阀4个+不锈钢消音止回阀2个+泵组出口DN80不锈钢汇总管1套。 单泵参数：流量≥12m³/h；扬程≥105m；（提供设备性能曲线和产品样本并加盖公章） 5、包括旧基础拆除，新作混凝土基础，原有水泵组拆除，新泵组及相关管路、阀门、仪表等安装及调试的全部工作； | 1 |  |
| 4 | 低区变频控制柜 | 套 | 一、1、以成套变频供水设备为核心，以满足泵房的安全运行、维护管理和远程监控等功能的需要，包含了安全防护、水质保障、降噪减振、排水防淹、防潮通风、供电保障、数据采集及远传监控等系统的生活供水泵房。 2、设备组成及配置能通过远程监控管理平台实现安全防控、供水数据分析、设备故障研判等模块化智慧管理；标准化泵房为二次供水生活泵房整体运行的安全可靠、先进智能、节能环保、规范管理提供有效保证。 3、每台水泵独立配置数字集成水泵专用变频控制器，各变频控制器通过总线技术相 互通信、联动控制、协调工作，可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数的设定与调整，使泵组实现全变频控制运行的供水设备变频控制系统。 二、电气及自动控制系统在下列环境条件下应能连续可靠工作： 1 环境温度：-5～+40℃； 2 环境湿度：≤90%（+20℃）； 3 电源电压及频率：电压：380×（1±10%）V；相间不平衡率≤3%；50Hz±2Hz。 三、电气自动控制功能应符合下列要求： 1、变频控制宜采用具有数字集成全变频控制系统的供水设备。其控制系统宜有备份， 应能在发生故障后自动切换到备份控制。 2、统应能保证设备在市政管网流量压力、用户端水量等条件变化工况下安全稳定运行， 且不影响市政供水管网及其他用户的用水要求。 3、备机组系统的运行应满足下列功能要求： 1）断水时停机，充水后自动开机，复电自行启动； 2）泵组各水泵间应能够自动交替，定时轮换运行，并具有自动巡检功能； 3）运行的水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行； 4）水泵启动时，系统（控制器)应能反馈水泵的量、压力、转速等运行工作信号； 5）水泵电机的转速应能自动调速，使出水压力能调节到所设定的压力值。 4、系统的自动报警功能应符合以下要求： 1）系统应具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可 恢复的故障应能自动、手动或远程控制消除，并恢复正常运行； 2）故障报警应及时、准确，并应具备报警记忆功能； 3）变频器报警应具有自动复位和再启动功能。 5 控制柜显示屏应采用中文触摸显示屏，并能显示相关参数，及参数设定功能界面，并提 供监测数据曲线趋势查看功能。调整工况时，必须输入密码经确认后才能允许进入进行 调节、选择、设置等操作。 6 各泵间应采用总线技术实现相互通讯，系统应能根据当前用水量，合理确定水泵运行台数。 7 设备在断网时数据应能本地存储，网络恢复后数据续传功能，并应具有远程监视和控制 功能,包括设备的启停、各泵的运行状态、进水及出水压力、保护功能、故障报警、参数设置等。 8、显示变频控制柜应符合下列要求： 1）成套供水设备中的显示变频控制柜应符合国家标准《电气控制设备》GB/T3797 的要求。显示变频控制柜内主要电气元器件，如断路器、接触器、接线端子、指示灯、按钮、转换开关等，应性能可靠，运行稳定，经久耐用，电气器件及控制柜整体应具有合格证和相应的 CCC 认证；（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） 2）显示变频控制柜所有进线宜采用下进线方式。缆线应采用穿钢管或电缆桥架敷 设。布线应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中的要求； 3）变频控制柜防护等级应不低于 IP55。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） 9、水泵专用变频控制器应具有下列功能： 1）水泵变频调速和控制功能； 2）PID 控制功能； 3）采用总线方式实现多台变频器相互间通讯与数据共享，采用 R S 4 8 5 实现外部通 讯的远程监控功能； 4）水泵运行数据储存功能； 5）单泵变频运行功能，主泵交替运行功能，多泵联动变频运行与控制功能； 6）水泵或泵组成套设备整机进水口与出水口压力自动检测及差压比较控制功能； 7）水泵或泵组成套设备无水保护功能； 8）全变频控制多泵效率均衡运行功能； 9）变压变量供水功能； 10）变频控制器过热保功能； 11）变频器自动报警功能； 12）停电复位功能； 13）无流量感应休眠功能； 14）高电压、低电压、过电流、接地、过载、缺相、通讯故障等综合保护功能； 15）故障声光报警和故障中文诊断显示功能； 16）超压保护功能； 17）自动越过故障泵运行功能； 18）传感器保护功能； 19）重新设定系统运行工况功能； 20）各类报警信息的显示与存储功能； 21）锁定变频及控制参数，防止无授权人员误操作功能。 四、系统安全应符合如下要求： 1 电气系统必须严格按国家有关标准，做好各部分接地。接地装置宜采用共用接地装置。 接地电阻不应大于 1Ω； 2 设备必须设置有防雷、保护接地装置，金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保 护导线的截面，应与设备导体截面积相同，与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线， 并应符合国家标准《电控设备第二部分，装有电子器件的电控设备》GB3797 规定； 3 控制设备的金属外壳和金属支架、金属管道等均应做等电位联结，并应符合国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050 要求； 4 泵房内控制系统的电源以及重要测量仪表的外接线缆的输入端应设计安装防浪涌保护 器，并应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 和国家标准《建筑物电子信息 系统防雷技术规范》GB50343 要求。 5 电气控制系统应具有符合国家标准的抗干扰能力和谐波消除能力。 五、变频器要求 1、水泵应独立配置变频器（采用ABB、施耐德、西门子等进口品牌）。 2 输出频率应为 0～50Hz，应根据电机特性，锁定输出最低频率，防止误操作时负载转矩 大于失步转矩，严禁水泵电机过速运行； 3 在任意负载下，变频器的功率因素应大于 0.95，效率应大于 0.96； 4 运行产生的谐波电压、电流应能符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549 的要求； 5 变频器的过载能力应符合国家标准《调速电气传动系统 第 2 部分：一般要求 低压交流 变频电气传动系统额定值的规定》GB12668.2 的要求； 6 变频器应具有以下保护功能： 1）过压/欠压保护； 2）过载/过流保护； 3）接地/短路故障保护； 4）防止点击失速保护； 5）变频器过温保护； 6）参数互锁保护。 7）应具备面板操作功能； 8）额定持续输出电流应大于等于拖动水泵电机的额定电流； 9）发生报警停机后在 20 秒以内应能自动复位重启； 10）运行功能方面的其他要求。 六、PLC要求： PLC单台使用，提供电子版本和纸质的接线图纸和控制程序；PLC的输入输出点位数：应有总数10%的富余点位；设备必须配置PLC可编程控制器，采用西门子、施耐德等进口品牌。 （1）、PLC采用32位及以上工业级微处理器，处理速度应达到微秒级，工作内存不小于64K。 （2）、PLC必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本在内的编程语言支持。 （3）、PLC支持灵活的网络结构，包括EtherNet、RS485/RS232、MODBUS等通讯方式，无需任何编程或者处理器干预即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换，通讯速率不得随站点的增加而降低。 （4）、PLC具有模块化供电电源，外部电源为交流220V，应具有限流装置和过电压保护装置，允许电压波动范围为170-265V AC；允许平率波动范围为47-63HZ。 （5）、控制系统支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都能通过软件升级至最近版本 （6）CPU模块I/O模块必须是同一品牌同一系列的模块，I/O模块余量不得少于12%-20%，PLC编程软件，必须与PLC是同一厂家同一系列的应用软件。 七、触摸屏 1、应采用不小于 7寸中文显示的彩色图形化触摸屏，采用用ABB、施耐德、西门子等进口品牌，触摸屏应能准确地显示当 前设备运行的各项数据及运行状态，同时可在界面上对相关的控制参数及供水模式进行 设定。触摸屏显示和控制的项目（至少但不限于以下项目）应满足以下表要求： 表 4.1.2 液晶显示和控制项目 类型 项目 显示 进水压力（或水位）、出水压力实际值 进水压力（或水位）、出水压力设定值 水泵开、停机状态 水泵运行频率 水泵的运行时间 水泵电流 水泵当前耗电量 水泵累计电量 系统故障状态 控制 系统控制压力设置 系统运行参数设置 供水模式选择 初设修定密码为：6666 并可重置密码。 八、电气控制柜（箱）应符合下列要求： 1、电气控制柜的尺寸应符合国家标准《高度进制为 20 的面板、架和柜的基本尺寸系列》 GB/T3047.1 的规定； 2、电气控制柜的防护等级应符合国家标准《外壳防护等级》 GB 4208 的规定，且应不低 于 IP55；（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） 3、柜（箱）内应配置保护接地端以及接线终端，信号输出点应配置继电器； 4、柜（箱）体应是型材框架的金属板结构，型材应采用九折弯以上结构，板材采用不低于2.0mm 厚冷轧板制作，柜内元器件安装底板的厚度应采用 2.5mm； 5、柜（箱）体内外应作静电喷塑处理以防腐，喷漆需有电泳底漆； 6、柜内应设有散热装置，当温度达到设定值时散热风扇应自动开启； 7、柜（箱）体的外表面宜为驼灰色； 8、柜体应符合 EMC 反屏蔽标准； 9、件应具有标识牌； 10、门内侧上应设有文件存放处，并存放有电气线路原理图与安装图的相关技术文件； 九、短路器应符合下列要求： 1）电源进线应设置空气断路器总开关，每台水泵电机的调速变频器前应设置保护断路器； 2）断路器应符合 IEC60947-2 和 IEC60947-4-1 标准的要求； 3）具有欠压、失相、过压、过流、短路等保护功能； 4）分断能力应不低于 30kA； 5）机械及电气寿命应不低于 100,000 次； 6）断路器能安装附带的触点机构，用于现场控制或远程状态信号的传输； 十、控制回路应单独采用断路器保护；柜（箱）内二次控制回路应采用隔离变压器，控制及指示用的电源均应通过变压器供电，且隔离变压器应符合下列要求： 1）输入侧单相电压为 380V，50Hz；输出侧电压为单相 220V，50Hz；并应有安全保护接 地措施； 2）应符合 IEC60989-UL506，工作的环境最高温度为 60 摄氏度。 3）容量应根据所承担负载的回路容量决定，最小不应低于 100VA，线圈 间的绝缘电压为 4000V。 十一、转换开关和指示灯应符合下列要求： 1）应选用性能良好的产品，转换开关、指示灯均安装在柜门上，且柜门上应设置有手 动(急停)/自动/远程/选择转换开关； 2）设备故障指示灯为黄色，电源运行指示灯为红色，机组运行指示灯为绿色； 3）指示灯的电压宜采用 24VDC 的 LED 灯，使用寿命在标称电压下不低于 50000 小时； 4）选择开关应有无源触点连接至 PLC 系统。 十二、接线端子应采用铜制的螺钉型接线端子，导轨安装，每个端子均应有标识，具有分隔 板和终端固定装置。端子的额定耐压为 6KV，最大工作电压为 800V； 十三、中间继电器宜采用 24VDC 导轨式安装，所选用的中间继电器应能扩展触点，继电器的 抗干扰应符合国家标准《继电保护和安全自动装置通用技术条件》DL478 的要求； 十四、电缆应符合下列要求： 1）电力电缆应符合国家标准《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤 包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 3kV（Um=3.6kV） 电缆》GB/T12706.1 的相关要求； 2）控制电缆应符合国家标准《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330 的相关要求； 3）施工安装应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 及现行 行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16 的要求； 十五、其他 1、柜（箱）内的电气元器件应考虑余量； 2、柜内应设置照明，并与柜门的启闭装置联动。 | 1 |  |
| 5 | 高区变频控制柜（一） | 套 | 一、1、以成套变频供水设备为核心，以满足泵房的安全运行、维护管理和远程监控等功能的需要，包含了安全防护、水质保障、降噪减振、排水防淹、防潮通风、供电保障、数据采集及远传监控等系统的生活供水泵房。 2、设备组成及配置能通过远程监控管理平台实现安全防控、供水数据分析、设备故障研判等模块化智慧管理；标准化泵房为二次供水生活泵房整体运行的安全可靠、先进智能、节能环保、规范管理提供有效保证。 3、每台水泵独立配置数字集成水泵专用变频控制器，各变频控制器通过总线技术相互通信、联动控制、协调工作，可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数的设定与调整，使泵组实现全变频控制运行的供水设备变频控制系统。 二、电气及自动控制系统在下列环境条件下应能连续可靠工作： 1 环境温度：-5～+40℃； 2 环境湿度：≤90%（+20℃）； 3 电源电压及频率：电压：380×（1±10%）V；相间不平衡率≤3%；50Hz±2Hz。 三、电气自动控制功能应符合下列要求： 1、变频控制宜采用具有数字集成全变频控制系统的供水设备。其控制系统宜有备份， 应能在发生故障后自动切换到备份控制。 2、统应能保证设备在市政管网流量压力、用户端水量等条件变化工况下安全稳定运行， 且不影响市政供水管网及其他用户的用水要求。 3、备机组系统的运行应满足下列功能要求： 1）断水时停机，充水后自动开机，复电自行启动； 2）泵组各水泵间应能够自动交替，定时轮换运行，并具有自动巡检功能； 3）运行的水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行； 4）水泵启动时，系统（控制器)应能反馈水泵的量、压力、转速等运行工作信号； 5）水泵电机的转速应能自动调速，使出水压力能调节到所设定的压力值。 4、系统的自动报警功能应符合以下要求： 1）系统应具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障应能自动、手动或远程控制消除，并恢复正常运行； 2）故障报警应及时、准确，并应具备报警记忆功能； 3）变频器报警应具有自动复位和再启动功能。 5 控制柜显示屏应采用中文触摸显示屏，并能显示相关参数，及参数设定功能界面，并提 供监测数据曲线趋势查看功能。调整工况时，必须输入密码经确认后才能允许进入进行 调节、选择、设置等操作。 6 各泵间应采用总线技术实现相互通讯，系统应能根据当前用水量，合理确定水泵运行台数。 7 设备在断网时数据应能本地存储，网络恢复后数据续传功能，并应具有远程监视和控制 功能,包括设备的启停、各泵的运行状态、进水及出水压力、保护功能、故障报警、参数设置等。 8、显示变频控制柜应符合下列要求： 1）成套供水设备中的显示变频控制柜应符合国家标准《电气控制设备》GB/T3797 的要 求。显示变频控制柜内主要电气元器件，如断路器、接触器、接线端子、指示灯、按钮、转换开关等，应性能可靠，运行稳定，经久耐用，电气器件及控制柜整体应具有合格证和相应的 CCC 认证；（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） 2）显示变频控制柜所有进线宜采用下进线方式。缆线应采用穿钢管或电缆桥架敷 设。布线应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中的要求； 3）变频控制柜防护等级应不低于 IP55。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） 9、水泵专用变频控制器应具有下列功能： 1）水泵变频调速和控制功能； 2）PID 控制功能； 3）采用总线方式实现多台变频器相互间通讯与数据共享，采用 R S 4 8 5 实现外部通 讯的远程监控功能； 4）水泵运行数据储存功能； 5）单泵变频运行功能，主泵交替运行功能，多泵联动变频运行与控制功能； 6）水泵或泵组成套设备整机进水口与出水口压力自动检测及差压比较控制功能； 7）水泵或泵组成套设备无水保护功能； 8）全变频控制多泵效率均衡运行功能； 9）变压变量供水功能； 10）变频控制器过热保功能； 11）变频器自动报警功能； 12）停电复位功能； 13）无流量感应休眠功能； 14）高电压、低电压、过电流、接地、过载、缺相、通讯故障等综合保护功能； 15）故障声光报警和故障中文诊断显示功能； 16）超压保护功能； 17）自动越过故障泵运行功能； 18）传感器保护功能； 19）重新设定系统运行工况功能； 20）各类报警信息的显示与存储功能； 21）锁定变频及控制参数，防止无授权人员误操作功能。 四、系统安全应符合如下要求： 1 电气系统必须严格按国家有关标准，做好各部分接地。接地装置宜采用共用接地装置。 接地电阻不应大于 1Ω； 2 设备必须设置有防雷、保护接地装置，金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保 护导线的截面，应与设备导体截面积相同，与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线， 并应符合国家标准《电控设备第二部分，装有电子器件的电控设备》GB3797 规定； 3 控制设备的金属外壳和金属支架、金属管道等均应做等电位联结，并应符合国家标准《系 统接地的型式及安全技术要求》GB14050 要求； 4 泵房内控制系统的电源以及重要测量仪表的外接线缆的输入端应设计安装防浪涌保护器，并应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 和国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 要求。 5 电气控制系统应具有符合国家标准的抗干扰能力和谐波消除能力。 五、变频器要求 1、水泵应独立配置变频器（采用ABB、施耐德、西门子等进口品牌）。 2 输出频率应为 0～50Hz，应根据电机特性，锁定输出最低频率，防止误操作时负载转矩 大于失步转矩，严禁水泵电机过速运行； 3 在任意负载下，变频器的功率因素应大于 0.95，效率应大于 0.96； 4 运行产生的谐波电压、电流应能符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549 的要求； 5 变频器的过载能力应符合国家标准《调速电气传动系统 第 2 部分：一般要求 低压交流 变频电气传动系统额定值的规定》GB12668.2 的要求； 6 变频器应具有以下保护功能： 1）过压/欠压保护； 2）过载/过流保护； 3）接地/短路故障保护； 4）防止点击失速保护； 5）变频器过温保护； 6）参数互锁保护。 7）应具备面板操作功能； 8）额定持续输出电流应大于等于拖动水泵电机的额定电流； 9）发生报警停机后在 20 秒以内应能自动复位重启； 10）运行功能方面的其他要求。 六、PLC要求： PLC单台使用，提供电子版本和纸质的接线图纸和控制程序；PLC的输入输出点位数：应有总数10%的富余点位；设备必须配置PLC可编程控制器，采用西门子、施耐德等进口品牌。 （1）、PLC采用32位及以上工业级微处理器，处理速度应达到微秒级，工作内存不小于64K。 （2）、PLC必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本在内的编程语言支持。 （3）、PLC支持灵活的网络结构，包括EtherNet、RS485/RS232、MODBUS等通讯方式，无需任何编程或者处理器干预即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换，通讯速率不得随站点的增加而降低。 （4）、PLC具有模块化供电电源，外部电源为交流220V，应具有限流装置和过电压保护装置，允许电压波动范围为170-265V AC；允许平率波动范围为47-63HZ。 （5）、控制系统支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都能通过软件升级至最近版本 （6）CPU模块I/O模块必须是同一品牌同一系列的模块，I/O模块余量不得少于12%-20%，PLC编程软件，必须与PLC是同一厂家同一系列的应用软件。 七、触摸屏 1、应采用不小于 7寸中文显示的彩色图形化触摸屏，采用用ABB、施耐德、西门子等进口品牌，触摸屏应能准确地显示当 前设备运行的各项数据及运行状态，同时可在界面上对相关的控制参数及供水模式进行 设定。触摸屏显示和控制的项目（至少但不限于以下项目）应满足以下表要求： 表 4.1.2 液晶显示和控制项目 类型 项目 显示 进水压力（或水位）、出水压力实际值 进水压力（或水位）、出水压力设定值 水泵开、停机状态 水泵运行频率 水泵的运行时间 水泵电流 水泵当前耗电量 水泵累计电量 系统故障状态 控制 系统控制压力设置 系统运行参数设置 供水模式选择 初设修定密码为：6666 并可重置密码。 八、电气控制柜（箱）应符合下列要求： 1、电气控制柜的尺寸应符合国家标准《高度进制为 20 的面板、架和柜的基本尺寸系列》 GB/T3047.1 的规定； 2、电气控制柜的防护等级应符合国家标准《外壳防护等级》 GB 4208 的规定，且应不低于IP55；（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） 3、柜（箱）内应配置保护接地端以及接线终端，信号输出点应配置继电器； 4、柜（箱）体应是型材框架的金属板结构，型材应采用九折弯以上结构，板材采用不低于2.0mm 厚冷轧板制作，柜内元器件安装底板的厚度应采用 2.5mm； 5、柜（箱）体内外应作静电喷塑处理以防腐，喷漆需有电泳底漆； 6、柜内应设有散热装置，当温度达到设定值时散热风扇应自动开启； 7、柜（箱）体的外表面宜为驼灰色； 8、柜体应符合 EMC 反屏蔽标准； 9、件应具有标识牌； 10、门内侧上应设有文件存放处，并存放有电气线路原理图与安装图的相关技术 文件； 九、短路器应符合下列要求： 1）电源进线应设置空气断路器总开关，每台水泵电机的调速变频器前应设置保护断路 器； 2）断路器应符合 IEC60947-2 和 IEC60947-4-1 标准的要求； 3）具有欠压、失相、过压、过流、短路等保护功能； 4）分断能力应不低于 30kA； 5）机械及电气寿命应不低于 100,000 次； 6）断路器能安装附带的触点机构，用于现场控制或远程状态信号的传输； 十、控制回路应单独采用断路器保护；柜（箱）内二次控制回路应采用隔离变压器，控制及指示用的电源均应通过变压器供电，且隔离变压器应符合下列要求： 1）输入侧单相电压为 380V，50Hz；输出侧电压为单相 220V，50Hz；并应有安全保护接 地措施； 2）应符合 IEC60989-UL506，工作的环境最高温度为 60 摄氏度。 3）容量应根据所承担负载的回路容量决定，最小不应低于 100VA，线圈 间的绝缘电压为 4000V。 十一、转换开关和指示灯应符合下列要求： 1）应选用性能良好的产品，转换开关、指示灯均安装在柜门上，且柜门上应设置有手 动(急停)/自动/远程/选择转换开关； 2）设备故障指示灯为黄色，电源运行指示灯为红色，机组运行指示灯为绿色； 3）指示灯的电压宜采用 24VDC 的 LED 灯，使用寿命在标称电压下不低于 50000 小时； 4）选择开关应有无源触点连接至 PLC 系统。 十二、接线端子应采用铜制的螺钉型接线端子，导轨安装，每个端子均应有标识，具有分隔 板和终端固定装置。端子的额定耐压为 6KV，最大工作电压为 800V； 十三、中间继电器宜采用 24VDC 导轨式安装，所选用的中间继电器应能扩展触点，继电器的 抗干扰应符合国家标准《继电保护和安全自动装置通用技术条件》DL478 的要求； 十四、电缆应符合下列要求： 1）电力电缆应符合国家标准《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤 包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 3kV（Um=3.6kV） 电缆》GB/T12706.1 的相关要求； 2）控制电缆应符合国家标准《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330 的相关要求； 3）施工安装应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 及现行 行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16 的要求； 十五、其他 1、柜（箱）内的电气元器件应考虑余量； 2、柜内应设置照明，并与柜门的启闭装置联动。 | 1 |  |
| 6 | 高区变频控制柜（二） | 套 | 一、1、以成套变频供水设备为核心，以满足泵房的安全运行、维护管理和远程监控等功能的需要，包含了安全防护、水质保障、降噪减振、排水防淹、防潮通风、供电保障、数据采集及远传监控等系统的生活供水泵房。 2、设备组成及配置能通过远程监控管理平台实现安全防控、供水数据分析、设备故障研判等模块化智慧管理；标准化泵房为二次供水生活泵房整体运行的安全可靠、先进智能、节能环保、规范管理提供有效保证。 3、每台水泵独立配置数字集成水泵专用变频控制器，各变频控制器通过总线技术相 互通信、联动控制、协调工作，可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数的设定与调整，使泵组实现全变频控制运行的供水设备变频控制系统。 二、电气及自动控制系统在下列环境条件下应能连续可靠工作： 1 环境温度：-5～+40℃； 2 环境湿度：≤90%（+20℃）； 3 电源电压及频率：电压：380×（1±10%）V；相间不平衡率≤3%；50Hz±2Hz。 三、电气自动控制功能应符合下列要求： 1、变频控制宜采用具有数字集成全变频控制系统的供水设备。其控制系统宜有备份， 应能在发生故障后自动切换到备份控制。 2、统应能保证设备在市政管网流量压力、用户端水量等条件变化工况下安全稳定运行， 且不影响市政供水管网及其他用户的用水要求。 3、备机组系统的运行应满足下列功能要求： 1）断水时停机，充水后自动开机，复电自行启动； 2）泵组各水泵间应能够自动交替，定时轮换运行，并具有自动巡检功能； 3）运行的水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行； 4）水泵启动时，系统（控制器)应能反馈水泵的量、压力、转速等运行工作信号； 5）水泵电机的转速应能自动调速，使出水压力能调节到所设定的压力值。 4、系统的自动报警功能应符合以下要求： 1）系统应具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可 恢复的故障应能自动、手动或远程控制消除，并恢复正常运行； 2）故障报警应及时、准确，并应具备报警记忆功能； 3）变频器报警应具有自动复位和再启动功能。 5 控制柜显示屏应采用中文触摸显示屏，并能显示相关参数，及参数设定功能界面，并提 供监测数据曲线趋势查看功能。调整工况时，必须输入密码经确认后才能允许进入进行 调节、选择、设置等操作。 6 各泵间应采用总线技术实现相互通讯，系统应能根据当前用水量，合理确定水泵运行台 数。 7 设备在断网时数据应能本地存储，网络恢复后数据续传功能，并应具有远程监视和控制 功能,包括设备的启停、各泵的运行状态、进水及出水压力、保护功能、故障报警、参 数设置等。 8、显示变频控制柜应符合下列要求： 1）成套供水设备中的显示变频控制柜应符合国家标准《电气控制设备》GB/T3797 的要 求。显示变频控制柜内主要电气元器件，如断路器、接触器、接线端子、指示灯、按钮、转换开关等，应性能可靠，运行稳定，经久耐用，电气器件及控制柜整 体应具有合格证和相应的 CCC 认证；（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） 2）显示变频控制柜所有进线宜采用下进线方式。缆线应采用穿钢管或电缆桥架敷 设。布线应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中的要求； 3）变频控制柜防护等级应不低于 IP55。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） 9、水泵专用变频控制器应具有下列功能： 1）水泵变频调速和控制功能； 2）PID 控制功能； 3）采用总线方式实现多台变频器相互间通讯与数据共享，采用 R S 4 8 5 实现外部通 讯的远程监控功能； 4）水泵运行数据储存功能； 5）单泵变频运行功能，主泵交替运行功能，多泵联动变频运行与控制功能； 6）水泵或泵组成套设备整机进水口与出水口压力自动检测及差压比较控制功能； 7）水泵或泵组成套设备无水保护功能； 8）全变频控制多泵效率均衡运行功能； 9）变压变量供水功能； 10）变频控制器过热保功能； 11）变频器自动报警功能； 12）停电复位功能； 13）无流量感应休眠功能； 14）高电压、低电压、过电流、接地、过载、缺相、通讯故障等综合保护功能； 15）故障声光报警和故障中文诊断显示功能； 16）超压保护功能； 17）自动越过故障泵运行功能； 18）传感器保护功能； 19）重新设定系统运行工况功能； 20）各类报警信息的显示与存储功能； 21）锁定变频及控制参数，防止无授权人员误操作功能。 四、系统安全应符合如下要求： 1 电气系统必须严格按国家有关标准，做好各部分接地。接地装置宜采用共用接地装置。接地电阻不应大于 1Ω； 2 设备必须设置有防雷、保护接地装置，金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保 护导线的截面，应与设备导体截面积相同，与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线， 并应符合国家标准《电控设备第二部分，装有电子器件的电控设备》GB3797 规定； 3 控制设备的金属外壳和金属支架、金属管道等均应做等电位联结，并应符合国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050 要求； 4 泵房内控制系统的电源以及重要测量仪表的外接线缆的输入端应设计安装防浪涌保护器，并应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 和国家标准《建筑物电子信息 系统防雷技术规范》GB50343 要求。 5 电气控制系统应具有符合国家标准的抗干扰能力和谐波消除能力。 五、变频器要求 1、水泵应独立配置变频器（采用ABB、施耐德、西门子等进口品牌）。 2 输出频率应为 0～50Hz，应根据电机特性，锁定输出最低频率，防止误操作时负载转矩 大于失步转矩，严禁水泵电机过速运行； 3 在任意负载下，变频器的功率因素应大于 0.95，效率应大于 0.96； 4 运行产生的谐波电压、电流应能符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549 的要求； 5 变频器的过载能力应符合国家标准《调速电气传动系统 第 2 部分：一般要求 低压交流 变频电气传动系统额定值的规定》GB12668.2 的要求； 6 变频器应具有以下保护功能： 1）过压/欠压保护； 2）过载/过流保护； 3）接地/短路故障保护； 4）防止点击失速保护； 5）变频器过温保护； 6）参数互锁保护。 7）应具备面板操作功能； 8）额定持续输出电流应大于等于拖动水泵电机的额定电流； 9）发生报警停机后在 20 秒以内应能自动复位重启； 10）运行功能方面的其他要求。 六、PLC要求： PLC单台使用，提供电子版本和纸质的接线图纸和控制程序；PLC的输入输出点位数：应有总数10%的富余点位；设备必须配置PLC可编程控制器，采用西门子、施耐德等进口品牌。 （1）、PLC采用32位及以上工业级微处理器，处理速度应达到微秒级，工作内存不小于64K。 （2）、PLC必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本在内的编程语言支持。 （3）、PLC支持灵活的网络结构，包括EtherNet、RS485/RS232、MODBU等通讯方式，无需任何编程或者处理器干预即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换，通讯速率不得随站点的增加而降低。 （4）、PLC具有模块化供电电源，外部电源为交流220V，应具有限流装置和过电压保护装置，允许电压波动范围为170-265V AC；允许平率波动范围为47-63HZ。 （5）、控制系统支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都能通过软件升级至最近版本 （6）CPU模块I/O模块必须是同一品牌同一系列的模块，I/O模块余量不得少于12%-20%，PLC编程软件，必须与PLC是同一厂家同一系列的应用软件。 七、触摸屏 1、应采用不小于 7寸中文显示的彩色图形化触摸屏，采用用ABB、施耐德、西门子等进口品牌，触摸屏应能准确地显示当 前设备运行的各项数据及运行状态，同时可在界面上对相关的控制参数及供水模式进行 设定。触摸屏显示和控制的项目（至少但不限于以下项目）应满足以下表要求： 2、液晶显示和控制项目如下： 类型 项目 显示 进水压力（或水位）、出水压力实际值 进水压力（或水位）、出水压力设定值 水泵开、停机状态 水泵运行频率 水泵的运行时间 水泵电流 水泵当前耗电量 水泵累计电量 系统故障状态 控制 系统控制压力设置 系统运行参数设置 供水模式选择 初设修定密码为：6666 并可重置密码。 八、电气控制柜（箱）应符合下列要求： 1、电气控制柜的尺寸应符合国家标准《高度进制为 20 的面板、架和柜的基本尺寸系列》 GB/T3047.1 的规定； 2、电气控制柜的防护等级应符合国家标准《外壳防护等级》 GB 4208 的规定，且应不低于IP55；（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） 3、柜（箱）内应配置保护接地端以及接线终端，信号输出点应配置继电器； 4、柜（箱）体应是型材框架的金属板结构，型材应采用九折弯以上结构，板材采用不低于2.0mm 厚冷轧板制作，柜内元器件安装底板的厚度应采用 2.5mm； 5、柜（箱）体内外应作静电喷塑处理以防腐，喷漆需有电泳底漆； 6、柜内应设有散热装置，当温度达到设定值时散热风扇应自动开启； 7、柜（箱）体的外表面宜为驼灰色； 8、柜体应符合 EMC 反屏蔽标准； 9、件应具有标识牌； 10、门内侧上应设有文件存放处，并存放有电气线路原理图与安装图的相关技术 文件； 九、短路器应符合下列要求： 1）电源进线应设置空气断路器总开关，每台水泵电机的调速变频器前应设置保护断路 器； 2）断路器应符合 IEC60947-2 和 IEC60947-4-1 标准的要求； 3）具有欠压、失相、过压、过流、短路等保护功能； 4）分断能力应不低于 30kA； 5）机械及电气寿命应不低于 100,000 次； 6）断路器能安装附带的触点机构，用于现场控制或远程状态信号的传输； 十、控制回路应单独采用断路器保护；柜（箱）内二次控制回路应采用隔离变压器，控制及指示用的电源均应通过变压器供电，且隔离变压器应符合下列要求： 1）输入侧单相电压为 380V，50Hz；输出侧电压为单相 220V，50Hz；并应有安全保护接 地措施； 2）应符合 IEC60989-UL506，工作的环境最高温度为 60 摄氏度。 3）容量应根据所承担负载的回路容量决定，最小不应低于 100VA，线圈 间的绝缘电压为 4000V。 十一、转换开关和指示灯应符合下列要求： 1）应选用性能良好的产品，转换开关、指示灯均安装在柜门上，且柜门上应设置有手 动(急停)/自动/远程/选择转换开关； 2）设备故障指示灯为黄色，电源运行指示灯为红色，机组运行指示灯为绿色； 3）指示灯的电压宜采用 24VDC 的 LED 灯，使用寿命在标称电压下不低于 50000 小时； 4）选择开关应有无源触点连接至 PLC 系统。 十二、接线端子应采用铜制的螺钉型接线端子（魏德米勒或菲尼克斯），导轨安装，每个端子均应有标识，具有分隔 板和终端固定装置。端子的额定耐压为 6KV，最大工作电压为 800V； 十三、中间继电器宜采用 24VDC 导轨式安装，所选用的中间继电器应能扩展触点，继电器的 抗干扰应符合国家标准《继电保护和安全自动装置通用技术条件》DL478 的要求； 十四、电缆应符合下列要求： 1）电力电缆应符合国家标准《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤 包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 3kV（Um=3.6kV） 电缆》GB/T12706.1 的相关要求； 2）控制电缆应符合国家标准《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330 的相关要求； 3）施工安装应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 及现行 行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16 的要求； 十五、其他 1、柜（箱）内的电气元器件应考虑余量； 2、柜内应设置照明，并与柜门的启闭装置联动。 | 1 |  |
| 7 | 远程监控系统要求 | 个 | 一、可编程序控制器（PLC）应符合下列要求： 1、PLC 应具有可扩展单元与通讯单元； 2、根据 PLC 类型选用相应编程软件，应提交 PLC 源程序及密码； 3、PLC 应将指定的数据按照地址分配原则写入指定 PLC 存储区； 4、成套变频增压设备应提供 RS485 通讯接口和以太网通讯接口，远传数据支持 MODBUS RTU 和 TCP/IP 等通讯协议，可利用扩展模块通过数据通信网络实现远程监控功能。 5、PLC采用西门子、施耐德等进口品牌。 二、数据网关应符合下列要求： 1、服务器的通讯应支持 MQTT3.1 协议，支持安全的设备接入认证，以及云端物联网接入 平台定义的采集 topic。topic 包括所有上行数据采集格式定义，下行控制定义，支持 有线接入方式，支持 GPRS 通讯方式； 2、本地组网核心设备应具有不少于 4 路的串口，且应支持 WiFi、Bluetooth 通讯方式， 能实现 WiFi AP 及 WiFi 透传设备的功能； 3、设备应具备智能操作系统，设备软件应能支持多种 Modbus 协议解析,可远程下载、安装、 运行,可本地、远程进行设备参数配置,支持设备类型数据与远程数据间的转换、数据的 本地存储能力、本地告警触发机制等基础的边缘计算能力； 4、网络摄像机通过工业交换机与网络硬盘录像机连接，实现视频实时录制，监控视频数 据采用标准的 RTSP 传输协议； 5、利用物联网集中采集器对局域物联网数据进行采集与转换，并通过光纤传送到云端物 联网接入平台。 组网图： | 1 |  |
| 8 | 视频监控系统 | 个 | 1、一般要求 泵房视频包括摄像机和硬盘录像机，所有摄像机接入硬盘录像机，应根据实际需求配置摄像机数量（不少于5个枪机、一个球机及相应线缆，以满足现场改造实际使用需求为准，最终合同价格不做调整）。泵房视频感知应能支持中心端随时查阅泵房视频要求，中心端查阅视频有两种实现方式：从部署在公有云上厂家专属的视频云平台获取泵房视频流或从部署在中心端的视频流媒体服务器获取视频。 2、功能要求 泵房视频应满足如下要求： ——摄像机 通讯接口：RJ45，10M / 100M 自适应以太网口 分辨率：≥400万像素、帧率：≥24fps 支持H.265、H.264、MJPEG视频压缩算法 支持ONVIF网络通讯协议，或与硬盘录像机匹配的专有协议 支持红外功能, 红外照射距离为10-30米，红外灯寿命3万小时以上 对配置有云台的摄像机，支持远程操控云台 工作电压： DC12V/ PoE(802.3af) 工作温度：-20-50℃ 工作湿度：10-90％RH ——硬盘录像机 可接入符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 内置至少4个网络摄像机直连以太网电源(POE)网口，支持网络摄像机即插即用 支持10M/100M自适应以太网络通讯 存储容量：根据接入摄像机的分辨率和帧率计算，保存90天以视频录像 支持录像回放、抓图、巡航、轨迹、移动侦测、区域布防功能 具有接入互联网能力，支持设定远程中心IP地址或域名，可以接受中心端授时 支持远程配置硬盘录像机以及所连接摄像机的功能和参数 支持报警输出功能，输出继电器接口为常开 3、性能要求 视频浏览。在广域网络提供足够带宽时，要求硬盘录像机为中心端提供视频滞后≦2秒。 视频分辨率。现场摄像机分辨率≥400万像素。 视频存储。泵房硬盘录像机存储视频录像天数≥30天。 4、配置要求 此泵房设计3只枪机，分别监视3组泵组设备，1个球机，监视整个泵房；在变频控制柜室设置两个枪机，对于中控室的人机交互，一共有2套软件，第一套软件实现远程设备数据监控，第二套软件实现视频流的监测，泵房现场采用视频移动侦测录像模式；值班室可以直接浏览实时的录像，也可以实现录像记录。 序号 名称 数量 备注 1 球形摄像机 1 数量仅供参考，以满足现场改造实际使用需求为准，最终合同价格不做调整 2 枪机摄像机 5 3 硬盘录像机 1 4 硬盘（2T） 1 5 8口百兆交换机 1 6 视频显示器（19吋） 1 7 电源 1 8 机柜 1 9 网线 若干 10 水晶头 若干 11 监控系统软件 1 包括所有软硬件的安装与调试工作 | 1 |  |
| 9 | 管理平台 | 套 | 1、远程监控平台是泵房实现智能化管理运维的云端平台，是集实时数据接入、GIS 展示、运维管理、数据分析等功能的大数据管理平台。 2、电脑和手机APP可以通过管理平台可以远程控制设备的运行和参数调整，显示每套设备运行状态和数据（包括电压、电流、泵组出口流量、设备故障报警、泵房内水淹报警、进水压力（或水位）、出水压力实际值进水压力（或水位）、出水压力设定值水泵开、停机状态、水泵运行频率 水泵的运行时间、水泵电流、水泵当前耗电量、水泵累计电量、系统故障状态），通过视频监控设备显示现场影像等，实现无人值守功能。（提供证明材料并加盖公章，提供的证明材料不限于官网截图、配置截图、检测报告等） | 1 |  |
| 10 | 数据采集柜 | 个 | 一、具备智能化终端操作系统，负责采集泵房各类型数据，包括设备运行数据、环境数据、安防数据等的智能化数据采集终端设备。 二、设备具有边缘计算能力，能实现对设备的远程控制和策略定制。 三、数据采集及远传监控系统应包含 PLC 控制系统、数据网关、电气控制柜（箱）、工业 交换机、防火墙 VPN 等部分。 泵房应独立设置数据采集控制柜，应对泵房内成套变频增压设备、各子项功能组件运行状态，以及供配水系统等各项参数的数据进行自动采集。 四、采集的数据信号和报警信号应能实时上传至远程监控平台。 五、电气控制柜（箱）应符合下列要求： 1、电气控制柜的尺寸应符合国家标准《高度进制为 20 的面板、架和柜的基本尺寸系列》 GB/T3047.1 的规定； 2、电气控制柜的防护等级应符合国家标准《外壳防护等级》 GB 4208 的规定，且应不低 于 IP55；3、柜（箱）内应配置保护接地端以及接线终端，信号输出点应配置继电器；4、柜（箱）体应是型材框架的金属板结构，型材应采用九折弯以上结构，板材采用不低于2.0mm 厚冷轧板制作，柜内元器件安装底板的厚度应采用 2.5mm； 5、柜（箱）体内外应作静电喷塑处理以防腐，喷漆需有电泳底漆； 6、柜内应设有散热装置，当温度达到设定值时散热风扇应自动开启； 7、柜（箱）体的外表面宜为驼灰色； 8、柜体应符合 EMC 反屏蔽标准；9、零部件应具有标识牌； 10、柜（箱）门内侧上应设有文件存放处，并存放有电气线路原理图与安装图的相关技术 文件； 11、柜内应设置照明，并与柜门的启闭装置联动。 12、和变频柜、水质柜一样高和深度，并排放置。 六、 工业交换机应符合如下要求： 1、应支持 EtherNet/IP，PROFINET 和 Modbus/TCP 工业以太网协议； 2、光纤口 100/1000BaseSFP 插槽不少于 3 个，可以分别连接 3 个不同的光缆信号提供单 位，SFP 光模块采用单模、单芯同时收发数据，传输距离不低于 40KM； 3、RJ45 口 10/100/1000BaseT(X)自侦测不少于 7 个。 七、 防火墙 VPN 应符合如下要求： 1、应具有 4 个千兆接口（其中 2 个 WAN 口，1 个 LAN 口，1 个 DMZ 口）和 2 个百兆接口（用于 WAN 口）。各网络接口应能自定义，并能通过模块扩充的方式、增加 RJ45 网络接口或者光纤接口； 2、应支持 IPSec 协议，吞吐量应能达到 5－10M（AES 加密），连接地址类型支持固定 IP、 静态 IP、域名，并支持电信、移动、联通 3G/4G 网络接入； 3、应具备高强度的链路安全，支持多种加密算法，包括 DES、3DES、MD5、AES、SHA-1, 同 时支持国密办 SM2、SM3、SM4 加密算法； 用户负责提供网络端口，网线等附属设施用投标方负责，具体材料及数量满足用户使用需求，最终合同价格不做调整） 包括安装与调试的全部工作 | 1 |  |
| 11 | 304不锈钢管DN350 | 米 | 所有给水管道材质不低于SUS304食品级不锈钢，根据其直径大小，壁厚2～6mm，承压能力不低于2.5Mpa；表面进行酸洗钝化处理，并做喷砂亚光处理或进行更高级别的表面处理工艺；管路管径大小需满足设备最大供水流量。管道在投入使用前必须经有合格有效的监测报告后方可投入使用,（数量仅做参考，以满足现场改造数量为准，合同价格不做调整） 含安装与调试 | 8 |  |
| 12 | 304不锈钢管DN250 | 米 | 所有给水管道材质不低于SUS304食品级不锈钢，根据其直径大小，壁厚2～6mm，承压能力不低于2.5Mpa；表面进行酸洗钝化处理，并做喷砂亚光处理或进行更高级别的表面处理工艺；管路管径大小需满足设备最大供水流量。管道在投入使用前必须经有合格有效的监测报告后方可投入使用。（数量仅做参考，以满足现场改造数量为准，合同价格不做调整） 含安装与调试 | 11 |  |
| 13 | 304不锈钢管DN150 | 米 | 所有给水管道材质不低于SUS304食品级不锈钢，根据其直径大小，壁厚2～6mm，承压能力不低于2.5Mpa；表面进行酸洗钝化处理，并做喷砂亚光处理或进行更高级别的表面处理工艺；管路管径大小需满足设备最大供水流量。管道在投入使用前必须经有合格有效的监测报告后方可投入使用。（数量仅做参考，以满足现场改造数量为准，合同价格不做调整） 含安装与调试 | 6 |  |
| 14 | 304不锈钢管DN100 | 米 | 所有给水管道材质不低于SUS304食品级不锈钢，根据其直径大小，壁厚2～6mm，承压能力不低于2.5Mpa；表面进行酸洗钝化处理，并做喷砂亚光处理或进行更高级别的表面处理工艺；管路管径大小需满足设备最大供水流量。管道在投入使用前必须经有合格有效的监测报告后方可投入使用。（数量仅做参考，以满足现场改造数量为准，合同价格不做调整） 含安装与调试 | 3 |  |
| 15 | 304不锈钢管DN80 | 米 | 所有给水管道材质不低于SUS304食品级不锈钢，根据其直径大小，壁厚2～6mm，承压能力不低于2.5Mpa；表面进行酸洗钝化处理，并做喷砂亚光处理或进行更高级别的表面处理工艺；管路管径大小需满足设备最大供水流量。管道在投入使用前必须经有合格有效的监测报告后方可投入使用。（数量仅做参考，以满足现场改造数量为准，合同价格不做调整） 含安装与调试 | 6 |  |
| 16 | 304不锈钢管DN50 | 米 | 所有给水管道材质不低于SUS304食品级不锈钢，根据其直径大小，壁厚2～6mm，承压能力不低于2.5Mpa；表面进行酸洗钝化处理，并做喷砂亚光处理或进行更高级别的表面处理工艺；管路管径大小需满足设备最大供水流量。管道在投入使用前必须经有合格有效的监测报告后方可投入使用。（数量仅做参考，以满足现场改造数量为准，合同价格不做调整） 含安装与调试 | 2 |  |
| 17 | 电磁流量计DN250 | 套 | （1）、供水系统各加压区（如高、中、低）必须分区安装流量计，流量计可采集管段的瞬时流量、累计流量，并可进行流量单位转换，精确度为0.01。 （2）、流量计通讯接口为RS485标准协议，可将流量数据实时上传至设备控制系统。 （3）、流量计应采用电磁式，连接方式为法兰式。 含安装与调试 | 1 |  |
| 18 | 电磁流量计DN150 | 套 | （1）、供水系统各加压区（如高、中、低）必须分区安装流量计，流量计可采集管段的瞬时流量、累计流量，并可进行流量单位转换，精确度为0.01。 （2）、流量计通讯接口为RS485标准协议，可将流量数据实时上传至设备控制系统。 （3）、流量计应采用电磁式，连接方式为法兰式。 | 1 |  |
| 19 | 电磁流量计DN80 | 套 | （1）、供水系统各加压区（如高、中、低）必须分区安装流量计，流量计可采集管段的瞬时流量、累计流量，并可进行流量单位转换，精确度为0.01。 （2）、流量计通讯接口为RS485标准协议，可将流量数据实时上传至设备控制系统。 （3）、流量计应采用电磁式，连接方式为法兰式。 含安装与调试 | 1 |  |
| 20 | 水箱进水自动调节阀DN125 | 套 | （1）、变频供水系统水箱进水必须配置电动阀，电动阀受PLC控制，可以根据市政管网 压力、流量、水箱液位、时段等各个方面的设置进行启闭和调节开度，保证供水系统全自动 运行且不对市政给水管网产生压力波动影响，并经过水箱进水控制，保持水箱水质鲜活。 （2）、水箱进水电动阀可以根据需求进行完全启闭或比例启闭，电动头电压等级不做 要求，由供货商整体负责设计及考虑。 （3）、电动阀电压：不做具体要求、满足功能即可 （4）控制水池进水用、含相关改造安装附件、桥架及控制电缆等 含安装与调试 | 3 |  |
| 21 | 304不锈钢蝶阀DN250 | 套 | 阀门：除有特殊要求的阀门外，所有阀门公称压力不得低于PN16（或根据工程设计需要选定）。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质。 水泵前后端均配置不锈钢蝶阀，材质不低于SUS304全不锈钢，公称压力不得低于PN16（或根据工程设计需要选定）。 含安装与调试 | 4 |  |
| 22 | 304不锈钢蝶阀DN150 | 套 | 阀门：除有特殊要求的阀门外，所有阀门公称压力不得低于PN16（或根据工程设计需要选定）。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质。含安装与调试 | 2 |  |
| 23 | 304不锈钢蝶阀DN80 | 套 | 阀门：除有特殊要求的阀门外，所有阀门公称压力不得低于PN16（或根据工程设计需要选定）。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质。含安装与调试 | 1 |  |
| 24 | 304不锈钢弯头DN250 | 个 | 须选用食品级304不锈钢制作，压力及厚度满足系统要求 | 4 |  |
| 25 | 304不锈钢弯头DN150 | 个 | 须选用食品级304不锈钢制作，压力及厚度满足系统要求 | 6 |  |
| 26 | 304不锈钢弯头D80 | 个 | 须选用食品级304不锈钢制作，压力及厚度满足系统要求 | 4 |  |
| 27 | 连接用不锈钢法兰及螺栓 | 批 | 采用食品级不锈钢，按现场实际需要确定具体数量 | 1 |  |
| 28 | 304不锈钢大小头DN250-200 | 个 | 须选用食品级304不锈钢制作，压力及厚度满足系统要求 | 1 |  |
| 29 | 304不锈钢大小DN150-DN100 | 个 | 须选用食品级304不锈钢制作，压力及厚度满足系统要求 | 1 |  |
| 30 | 施工期间临时供水设施 | 项 | 保证施工期间学校及家属区日常用水需求，单次停水时间不能超过24小时，停水次数不能超过三次，每次停水的间隔须超过24小时。 | 1 |  |
| 31 | 压力变送器 |  | 压力变送器 测量范围：0-1.6MPa 组成：传感器、变送器一体化 （3）输出信号：4-20MA（二线制） 产品精度：±0.5%F.S 外壳结构：不低于不锈钢304材质 防护等级、密封等级：IP65 响应时间：≤10ms 含安装与调试 | 3 |  |
| 32 | 液位传感器 |  | 水箱配置投入式水位仪液位传感器进行监测水箱实时液位，液位传感器由投标方提供，数量满足现场使用要求。 测量范围：0-5m 技术参数：精度：0.25%-0.5%量程 负载输出：4-20MA（二线制） （3）防护等级：IP68 （4）环境温度：-20℃～+60℃ 含安装与调试 | 2 |  |
| 33 | 水箱液位检测控制系统 | 个 | 设备配置水箱（利旧、无需更换），应具有水箱有效液位检测、控制功能，控制系统应能实时监测水箱液位，液位值精确度为±1cm； 依据进水压力，控制系统能自动控制水箱的补水时间与补水量。 控制系统中应设置4个液位：超低液位——设备停机报警；低液位——开启水箱进水；高液位——关闭水箱进水电动阀；超高液位——水箱溢流报警。液位设定值可根据实际使用需求进行现场设置，保证水箱中存储水自动循环，保持水质鲜活。 含安装与调试 | 1 |  |
| 34 | 电力电缆YJV3*25+1*16 | 米 | 符合国标 | 45 |  |
| 35 | 电力电缆YJV4*16 | 米 | 符合国标 | 36 |  |
| 36 | 电力电缆YJV4*6 | 米 | 符合国标 | 36 |  |
| 37 | 信号电缆 | 米 | 符合国标 | 300 |  |
| 38 | 网线 | 米 | 符合国标 | 80 |  |
| 39 | 桥架100*100 | 米 | 厚度不低于2.0mm | 50 |  |
| 40 | 桥架300*200 | 米 | 厚度不低于2.0mm | 20 |  |