图   号

SD2021-S023

黑龙江省口腔医院

新建10kV供电工程

0.4kV电缆部分

施工图设计阶段

说明书及材料表

哈尔滨三电电力设计有限公司

2021年8月 哈尔滨

目  录

- 工程概况

- 设计依据

- 设计内容

- 线路概况

- 电缆型号及截面选择

- 电缆附件选择及安装

- 施工注意事项

- 设备材料表

一、工程概况

本工程为黑龙江省口腔医院10kV供电工程-0.4kV电缆部分

本工程0.4kV电缆路径是由新设箱式变供电。由箱式变低压侧引电力电缆至低压配电柜。0.4kV电缆各回路具体走向详见电缆路径图。

二、设计依据

1.依据用户提出的《设计委托书》。

2.依据与供电局及用户有关人员共同完成的现场调查。

3.依据客服批复的《供电答复单》。

三、设计内容

由新设箱式变5个回路，低压电缆分别至各配电室供电。0.4kV电力电缆敷设及附件安装工程施工设计。

四、线路概况

电缆敷设详见0.4kV电缆路径图。

五、电缆型号及截面选择

根据供用电协议及用户提供的负荷资料选用电缆型号及截面积详见电缆明细表，采用电缆直埋及桥架敷设方式。

六、电缆附件选择及安装

1.电缆终端应有线路名称；电缆线路编号；电缆规格；型号等内容的铝字压字标志牌。并应有与系统相同的相别颜色标志。

2.电缆每回双根敷设。

3.根据规程要求，电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

七、施工注意事项

1.电缆施工前，施工单位应与甲方联系，对电缆线路进行复测后方可施工。

2.如施工时发生设计中未注明事项，需及时与设计单位联系或按《规程》执行。

3.电缆转接箱应安装在电井外。

4.低压电缆铠装外皮、电缆转接箱及电缆桥架必须可靠接地

5.所有地上部分均采用穿保护管敷设方式，保护管型号为：HDPE φ150 壁厚7.5.

八、设备材料表

| 新建0.4kV电缆部分主要材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×120mm² | 米 | 130 | 以现场实际发生为准 |
| 2 | 电缆头 | 铜-120 | 个 | 4 |  |
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×120mm² | 米 | 1028 | 以现场实际发生为准 |
|  |  | 铜-120 | 个 | 16 |  |
| 3 | 电缆直埋 | 埋深1.2米 | 米 | 48 | 六根(穿保护管敷设) |
| 4 | 电缆直埋 | 埋深1.2米 | 米 | 10 | 两根(穿保护管敷设) |
| 5 | 警示带 |  | 米 | 58 |  |
| 6 | 保护管 | HDPE φ150 壁厚 7.5mm | 米 | 1158 | 以现场实际发生为准 |
| 7 | 电缆盖板 | 400mm*600mm | 块 | 120 |  |
| 8 | 低压配电柜 | GGD | 面 | 2 | 以甲方实际采购为主 |