图 号

SD2021-S023

黑龙江省口腔医院新建

10kV供电工程

10kV电缆部分

施工图设计阶段

说明书及材料表

哈尔滨三电电力设计有限公司

2021年08月  哈尔滨

目      录

1、 设 计 依 据

2、 设 计 内 容

3、线 路 路 径

4、电缆型号及附件选择

5、电缆敷设

6、注意事项

7、电缆线路材料清册

1、设 计 依 据

1.1、依据相关部门提供的技术资料及技术文件。

1.2、依据客服中心下发的《供电方案答复单》要求设计。

1.3、有关法律、法规及规程

1.4、城市中低压配电网改造技术导则  DL/T599-1996

1.5、交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T620-1997

1.6、交流电气装置的接地GB50065-2011

1.7、电力工程电缆设计规范GB 50217-2007

1.8、城市电力电缆线路设计技术规定 DL/T 5221-2005。

1.9、《城市电力网规划设计导则》及哈尔滨城区中低压电网发展规划技术原则。

2、设 计 内 容

新建1进1出10kV高压计量箱1座，630kVA箱变1座，采用单电源供电方式。本工程电源取自一曼线邮政干7右7至邮政干7右8之间新立电杆，设柱上真空开关一台（开关应具备相间及接地故障隔离功能  由新建开闭箱转接新建高压计量箱转接箱式变供电。自详见系统接线图。

3、线路路径

电缆线路具体位置详见图纸，本工程电缆路径由甲方提供，最终工程量以现场实际发生为准。

4、电缆型号及附件选择

本工程电缆截面选择, 依据<黑龙江省电力有限公司中低压配电网建设工程设计技术原则>、电网规划设计导则、用户提供负荷及相关数据、根据电缆工区的要求。经计算后确定电源电力电缆采用双缆，其型号为YJV22-8.7/15kV-3*240mm²，交联聚乙烯电力电缆。环网电力电缆采用双缆，其型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm²，交联聚乙烯电力电缆。

电缆附件均选用冷缩式户内、外电缆终端头。其型号详见电缆材料清册。

5、电缆敷设

5.1、电缆线路在非电缆沟敷设情况下采用直埋穿保护管敷设方式，电缆管线穿管直埋深度为管顶-1.5米，管下铺设0.1米厚细砂，电缆管线回填为全撼砂，距地面-0.5米处敷设警示带；每隔50米及起始点、转角点、管线交叉处等沿线路敷设标示桩，敷设标示桩前应夯实撼沙。

5.2、电缆弯曲半径：根据《规程》要求，电缆最小弯曲半径不得小于电缆外径15倍。

5.3、电缆终端应有线路名称、电缆线路编号、电缆规格、型号等内容的铝质冲压字标志牌。并应有与系统相同的相别颜色标志。

5.4、电缆在水泥涵管两侧设检查井并有良好接地，具体位置及深度根据现场确定。电缆进入电缆井中应安装在支架上，支架采用L50*5角钢支架,支架水平间距为0.8米。转角井支架L50*5*450垂直间距为0.33米、支架中间要对应电缆进出口，电缆支架做好防腐处理。在转角、接头两侧、终端，设一刚性固定，电缆井埋深根据排管深确定。

5.5、本工程新建电缆线路由于此段地下管网较多且非常密集，施工时严谨机械开挖，施工前应先挖探坑，确定安全距离后方可敷设电缆。

5.6、10KV红线外电缆路径过主干道路时可利用市政预留管线，由于市政预留管线建设时间较长，同时有部分地段预留管线可能已全部使用，施工单位在遇到此问题时可与设计协商或可变更为过道顶管敷设。

5.7、杆下余缆部分需设盖板保护

6、注意事项

6.1、电缆线路施工前必需由规划部门放线定位后方可施工。

6.2、电缆线路施工前务必进行技术交底，对线路进行调查复测，复测确定后方可施工。

6.3、如施工时发生设计中末注明事项，需及时与设计单位联系或按《规程》执行。

6.4、本工程新建架空及电缆线路设计，需建设单位及施工单位认真做好电缆及架空线路路径报批工作，电缆及架空线路与其它管线平行和交叉应做好会签工作。施工时应有会签单位和相应管理人员在场监督、配合施工。若发现该设计中与其他管线相互矛盾时，请及时与设计单位联系，在施工时严禁机械开挖。

6.5、电缆线路施工前必须进行线路长度校验，并在确定无误下方可进行电缆施工。

6.6、施工时发生设计中没注明事项，需及时与设计单位联系或按《规程》执行。

| 新建10kV电源电缆部分主要材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 新立电杆 | B-230-15 | 基 | 1 |  |
| 2 | 真空开关 | ZW32-12/630 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压隔离开关 | GW9-15/800A | 组 | 1 |  |
| 4 | 避雷器 | HY5WS2-17/50 | 组 | 1 |  |
| 5 | 镀锌横担 | ∠75X7X2200 | 根 | 2 |  |
| 6 | 支持角铁 | ∠50×5×970 | 根 | 4 |  |
| 7 | 复合式绝缘子 | FPQ2-10/3T2 | 只 | 6 |  |
| 8 | 接地极 | ∠63X2500 | 根 | 4 |  |
| 9 | 接地扁钢 | 50×5 | 米 | 20 |  |
| 10 | 接地环 |  | 个 | 3 |  |
| 11 | 线路故障指示仪 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 高压电缆电缆 | YJLV22-8.7/15kV-3*240 | 米 | 2*250 | 双根电缆保护管 |
| 13 | 高压电缆头 | 铝-8.7/15kV-3*240 | 套 | 2 | 户外 |
| 14 | 高压电缆头 | 铝-8.7/15kV-3*240 | 套 | 2 | 含封闭 |
| 15 | 电缆转角井 | 钢混2.5m*2.5m*2.3m | 座 | 3 |  |
| 16 | 电缆井接地装置 |  | 套 | 3 |  |
| 17 | 电缆孔洞封堵 |  | 套 | 50 |  |
| 18 | 保护管 | HDPE-150 壁厚10mm | 米 | 2*190 | 双根（顶管）两处 |
| 19 | 保护管 | HDPE-150 壁厚7.5mm | 米 | 2*10 | 双根（直埋） |
|  | 警示带 |  | 米 | 170 |  |
| 20 | 电缆标示桩 |  | 个 | 6 |  |
| 21 | 电缆故障指示器 |  | 套 | 4 |  |
| 22 | 砂子 |  | 立方米 | 45 | 电缆敷设用 |
| 23 | 砂子 |  | 立方米 | 45 | 电缆井回填用 |
| 24 | 编织袋 |  | 个 | 600 | 电缆井回填用 |
| 25 | 全撼砂 |  | 立方米 | 20 | 电缆沟回填用 |
| 26 | 电缆标示桩 |  | 个 | 12 |  |
| 27 | 电缆连板 |  | 套 | 1 | 每套3块（每个箱式变一套） |
| 28 | 电缆支架 | ∠50*5 | 米 | 40 |  |