图   号

SD2021-S023

哈尔滨黑龙江省口腔医院新建

10kV供电工程

箱变电气部分 施工图设计

说明书  材料清册

哈尔滨三电电力设计院

2021年08月 哈尔滨

目  录

1.工程概述	4

2.设计依据	4

3.电气主接线	4

4.接地装置	5

5.其它	6

6设备材料表	7

- 1.工程概述

本工程为哈尔滨黑龙江省口腔医院新建10kV供电工程—箱变，该箱变位于口腔医院院内。

本工程新建高压计量箱1座，630kVA箱变1座。本工程一路电源由一曼线邮政干7右7至邮政干7右8之间新立电杆，设柱上真空开关一台（开关应具备相间及接地故障隔离功能）。新设10kV电缆至新建高压计量箱转接箱式变供电，自详见系统接线图。

本箱变设计容量1×630kVA，箱变10kV电源取自新建高压计量箱

- 2.设计依据

2.1 《供电方案答复单》；

2.2《设计委托书》及有关技术资料；

- 3.电气主接线

3.1箱变10kV主接线采用单母线接线方式，设置一个进线间隔，一个变压器间隔，一个返出间隔，选择10kV SF6系列全密封全绝缘分体式环网开关柜3面。

3.2变压器部分：变压器1台，型号为S13M-630kVA/10.5±2×2.5%/0.4kV  Ud%=4.5，接线组别为D,yn11。

3.3箱变低压母线采用单母线接线，主二次进线开关选择1250A  25kA开关一台；低压出线6回，电容器补偿1 组，补偿容量为128kVar。

3.4低压主二次设置三相四线制载波电能表一块，与集中器一同放置于考核计量箱内，安装于箱变外壳上。

3.5箱变内裸露母线需做热塑封绝缘处理，变压器室通风应满足规程要求。

3.6变压器安装时需加装防震垫，以便减少共振和噪音。

3.7变压器侧电缆终端连接处，应将原有变压器与电缆终端尾线连接处较短的连板改为具有延伸距离的倒L型铜母排长连板，使电缆终端尾线接近于垂直连接至倒L型铜连板（由厂家提供）。

根据短路电流计算结果进行电气设备选择及校验。

- 4.接地装置

新建高压计量箱、箱变设置联合环形接地网，确保总接地电阻R≤4欧,接地装置竣工后 ，请实测接地电阻 ，如果接地电阻R>4 ，需补设接地体 ，直至R≤4欧为止 。所有电气设备的工作接地与保护接地均与环形接地网联接且焊接牢固并热镀锌防腐 。箱变内卷线设备要求两点直接接地。新建高压计量箱、箱变接地材料计列于新建高压计量箱材料表中。

- 5.其它

箱变位置以报批图为准。本工程图纸订货施工前，需由甲方组织有关单位对图纸进行会审。本设计未尽事宜，请按照规程有关规定执行或与设计单位联系。

# 6设备材料表

| 序号 | 材料名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV箱式变电站 |  |  | 座 | 1 |  |
| 其中 | 电力变压器 |  | S13M-630kVA/10.5kV ±2*2.5%/0.4kV | 台 | 1 | Ud%=4.5 D，yn11 |
|  | 10kV进线柜 |  | SF6环网开关柜（分体式） | 面 | 1 | 详见电气主接线 |
|  | 10kV变压器柜 |  | SF6环网开关柜（分体式） | 面 | 1 | 详见电气主接线 |
|  | 10kV出线柜 |  | SF6环网开关柜（分体式） | 面 | 1 | 详见电气主接线 |
|  | 主二次受电部分 |  |  | 间隔 | 1 | 详见电气主接线 |
|  | 电容补偿部分 |  |  | 间隔 | 1 | 详见电气主接线图 |
|  | 出线回路 |  |  | 回 | 6 | 详见电气主接线图 |
|  | 其中 每 个 回 路 | 空气开关 |  | 台 | 1 | 详见电气主接线图 |
|  |  | 电流互感器 |  | 台 | 3 | 详见电气主接线图 |
|  |  | 电流表 |  | 块 | 1 | 详见电气主接线图 |
|  | 0.4kV铜母线 |  | TMY-4（80×8） | 米 | 20 |  |
|  | 接线端子 |  |  | 组 | 6 |  |
|  | 母线伸缩节 |  | MST-80×8 | 个 | 4 |  |
|  | 短路接地故障指示器 |  |  | 套 | 2 |  |
|  | 热缩绝缘带 |  |  | 米 | 50 |  |
|  | 电力电缆 |  | ZR-YJV22-3×120mm2 8.7/15kV | 米 | 20 |  |
|  | 电缆头(10kV) |  | 户内三芯电缆头 适用于ZR-YJV22-3×120mm2 8.7/15kV | 个 | 2 | 含封闭 |
| 2 | 水平接地体 |  | -50×5 | 米 |  |  |
| 3 | 垂直接地体 |  | 圆钢50×5×2500 | 根 |  |  |
| 4 | 干粉灭火器 |  |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 沙箱 |  |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 模拟图塑封板 |  |  | 块 | 1 |  |
| 7 | 备品备件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 镀锌钢管 |  | φ50 | 米 | 5 |  |
| 9 | 控制电缆 |  | ZR-KVVP2-22 4×4mm2 | 米 | 50 | CT至电度表 |
| 10 | 考核表箱 |  |  | 个 | 1 |  |
| 其中 | 电子式载波电度表 |  |  | 块 | 1 | 主二次 |
|  | 集中器 |  |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 照明装置 |  |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 电缆卡子 |  |  | 付 | 4 |  |