图   号

SD2021-S023

黑龙江省口腔医院

新建10kV供电工程

高压计量箱电气部分 施工图设计

说明书  材料清册

哈尔滨三电电力工程设计有限公司

2021年08月 哈尔滨

目  录

1.工程概述	4

2.设计依据	4

3.电气主接线	4

4.接地装置	5

5.其它	6

6设备材料表	7

- 1.工程概述

本工程为黑龙江省口腔医院新建10kV供电工程—新高压计量箱该计量箱位于黑龙江省口腔医院院内。

新建1进1出10kV高压计量箱1座，630kVA箱变1座，采用单电源供电方式。本工程电源取自一曼线邮政干7右7至邮政干7右8之间新立电杆，设柱上真空开关一台（开关应具备相间及接地故障隔离功能  由新建开闭箱转接新建高压计量箱转接箱式变供电。

- 2.设计依据

1 .《供电方案答复单》；

2.《设计委托书》及有关技术资料；

- 3.电气主接线

1．高压计量箱10kV主接线采用单母线接线方式，设置一个进线间隔，一个计量间隔，一个返出间隔，选择10kV SF6系列全密封全绝缘分体式环网开关柜。

2．为实现远程抄表功能，设置考核表箱，其中集中器1台，计量表1块。

- 4.接地装置

高压计量箱与箱变设置联合环形接地网，确保总接地电阻R≤4欧,接地装置竣工后 ，请实测接地电阻 ，如果接地电阻R>4 ，需补设接地体 ，直至R≤4欧为止 。所有电气设备的工作接地与保护接地均与环形接地网联接且焊接牢固并热镀锌防腐 。箱变内卷线设备要求两点直接接地。

- 5.其它

高压计量箱位置以报批图为准。本工程图纸订货施工前，需由甲方组织有关单位对图纸进行会审。本设计未尽事宜，请按照规程有关规定执行或与设计单位联系。

# 6主要设备材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV进线柜 | 全密封全绝缘分体式SF6环网开关柜 | 面 | 1 | 应配备带电显示器、气体压力指示器及带有无线通讯功能的短路故障指示器和电缆故障指示器 |
| 其中每面柜 | 三工位负荷开关 | SF6 630A/25kA | 台 | 1 |  |
|  | 氧化锌避雷器 | -17/45kV | 只 | 3 | 采用肘型避雷器 |
| 2 | 10kV计量柜 | 全密封全绝缘分体式SF6环网开关柜 | 面 | 1 |  |
| 其中每面柜 | 电流互感器 | 40/5A 0.5S/5P20 | 台 | 2 |  |
|  | 电压互感器 | 10000/100V | 只 | 2 |  |
|  | 熔断器 | 10kV/0.5A | 只 | 3 |  |
| 3 | 10kV 出线柜 | 全密封全绝缘分体式SF6环网开关柜 | 面 | 1 | 应配备带电显示器、气体压力指示器及带有无线通讯功能的短路故障指示器和电缆故障指示器 |
| 其中每面柜 | 三工位负荷开关 | SF6 630A/25kA | 台 | 1 |  |
|  | 氧化锌避雷器 | -17/45kV | 只 | 3 | 采用肘型避雷器 |
| 4 | 水平接地体 | -50×5 | 米 | 100 |  |
| 5 | 垂直接地体 | L50×50×5 L=2500 | 根 | 12 |  |
| 6 | 短路接地故障指示器 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 考核表箱 |  | 个 | 1 |  |
| 其中 | 计量表 |  | 块 | 1 |  |
|  | 集中器 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 干粉灭火器 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 沙箱 |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 模拟图塑封板 |  | 块 | 1 |  |
| 11 | 镀锌钢管 | φ50 | 米 | 5 |  |
| 12 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-22 4×4mm2 | 米 | 50 | CT至电度表 |
| 13 | 照明装置 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 电缆卡子 |  | 付 | 4 |  |