## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 万级净化实验室暖通 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 万级净化实验室暖通 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 万级净化实验室暖通 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
管道
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:长边长(mm) ≤320 3.板材厚度:0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合建设方及相关技术规范 |  | m2 | 108.56
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:长边长(mm) ≤1000 3.板材厚度:0.6mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合建设方及相关技术规范 |  | m2 | 56.51
3 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 |  | m2 | 22.58
4 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:铜管 2.规格、压力等级:Φ9.53 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合相关规范 |  | m | 96.17
5 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:铜管 2.规格、压力等级:Φ15.88 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合相关规范 |  | m | 96.17
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:空调制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管 2.管道外径:管外径(mm) ≤16/10 |  | m | 96.17
7 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:32mm(以建设方要求及相关规范为准) |  | m3 | 5.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
风阀
9 | 030703001001 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*250 |  | 个 | 1
10 | 030703001002 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*320 |  | 个 | 1
11 | 030703001003 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.型号:320*250 3.其他:阀门及电动执行机构 |  | 个 | 2
12 | 030703001004 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:200*200 |  | 个 | 17
13 | 030703001005 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:200*250 |  | 个 | 10
14 | 030703001006 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:320*200 |  | 个 | 9
15 | 030703001007 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:320*250 |  | 个 | 3
16 | 030703001008 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:400*250 |  | 个 | 1
17 | 030703001009 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:500*320 |  | 个 | 2
18 | 030703001010 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:630*400 |  | 个 | 1
19 | 030703001011 | 手动风量调节阀 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:320*250 |  | 个 | 2
20 | 030703001012 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:250*200 |  | 个 | 2
21 | 030703001013 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:320*250 |  | 个 | 1
22 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
风口
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030703011001 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 H1 2.型号:300*300 |  | 个 | 3
24 | 030703011002 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 H2 2.型号:400*400 |  | 个 | 2
25 | 030703011003 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 H3 2.型号:550*350 |  | 个 | 6
26 | 030703011004 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 H4 2.型号:400*300 |  | 个 | 1
27 | 030703011005 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 P1 2.型号:300*300 |  | 个 | 1
28 | 030703011006 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 P2 2.型号:400*300 |  | 个 | 1
29 | 030703011007 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 P3 2.型号:400*400 |  | 个 | 6
30 | 030703011008 | 防雨百叶（内带防鼠虫网） | 1.名称:防雨百叶（内带防鼠虫网） 2.型号:400*400 3.其他:含墙面开孔，封堵 |  | 个 | 4
31 | 030703011009 | 高效保温送风口 | 1.名称:高效保温送风口-G1 2.型号:320*320*220 |  | 个 | 6
32 | 030703011010 | 高效保温送风口 | 1.名称:高效保温送风口-G2 2.型号:484*484*220 |  | 个 | 10
33 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
通风设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030108001001 | 排风机组 | 1.名称:排风机组 2.型号:PF-301 3.规格:1000m3/h 4.马达功率:1100W 5.其他:机外余压300Pa，启动方式 直接，电源380/3/50（v/ph/Hz）卫生型低噪音排风机与本设备机组联动 6.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 台 | 1
35 | 030108001002 | 排风机组 | 1.名称:排风机组 2.型号:PF-302 3.规格:500m3/h 4.马达功率:750W 5.其他:机外余压300Pa，启动方式 直接，电源380/3/50（v/ph/Hz）卫生型低噪音排风机与本设备机组联动 6.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 台 | 1
36 | 030108001003 | 排风机组 | 1.名称:排风机组 2.型号:PF-303 3.规格:1000m3/h 4.马达功率:750W 5.其他:机外余压300Pa，启动方式 直接，电源380/3/50（v/ph/Hz）卫生型低噪音排风机与本设备机组联动 6.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 030108001004 | 吊顶式新风机组 | 1.名称:万级净化实验室吊顶式新风机组 2.型号:AHU-301 3.风机类型:无蜗壳 4.启动方式:变频 5.电源:380/3/50 V/Ph/Hz 6.机组循环风量:3700m3/h 7.新风量:1400m3/h 8.机外余压:700pa 9.马达功率:3kw 10.制冷量:20kw 11.制热量:26kw 12.其他:设备自带自控柜 13.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 台 | 1
38 | 030108001005 | 吊顶式新风机组 | 1.名称:万级净化实验室吊顶式新风机组 2.型号:AHU-302 3.风机类型:无蜗壳 4.启动方式:变频 5.电源:380/3/50 V/Ph/Hz 6.机组循环风量:6500m3/h 7.新风量:1400m3/h 8.机外余压:700pa 9.马达功率:5.5kw 10.制冷量:30kw 11.制热量:42kw 12.其他:设备自带自控柜 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:万级净化实验室专用室外机 AHU-301 2.制冷量:20Kw 3.制热量:26Kw 4.电功率:6.2kw 5.电再热功率:24kw 6.电极加湿量:8kg/h 7.电极加湿功率:6kg/h 8.冬季电预热:12kw 9.过滤网 初效（板式）:G4 10.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 11.过滤网 中效（袋式）:F8 12.其他:配置室内控制面板，设备自带自控柜 |  | 台 | 1
40 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:万级净化实验室专用室外机 室外机 AHU-302 2.制冷量:30Kw 3.制热量:42Kw 4.电功率:9.9kw 5.电再热功率:35kw 6.电极加湿量:8kg/h 7.电极加湿功率:6kg/h 8.冬季电预热:12kw 9.过滤网 初效（板式）:G4 10.过滤网 中效（袋式）:F8 11.其他:配置室内控制面板，设备自带自控柜 12.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 台 | 1
41 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*400*1200 3.其他:以建设方要求及相关技术规范为准 4.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*320*1200 3.其他:以建设方要求及相关技术规范为准 4.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 个 | 2
43 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
电气
44 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP3SYKT 2.规格:箱体尺寸由厂家根据系统配置而定 |  | 台 | 1
45 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP-1SWJ 2.规格:箱体尺寸由厂家根据系统配置而定 |  | 台 | 1
46 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5x16 3.其他:含电缆头 |  | m | 60
47 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5x4 3.其他:含电缆头 |  | m | 11
48 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5x6 3.其他:含电缆头 |  | m | 11
49 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*150+1*70 3.其他:含电缆头 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4x50+1x25 3.其他:含电缆头 |  | m | 9.6
51 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4x70+1x35 3.其他:含电缆头 |  | m | 24.81
52 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BJY-2.5mm2 |  | m | 209.8
53 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVS-2*1.5mm2 |  | m | 150
54 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 |  | m | 52.45
55 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 |  | m | 150
56 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC65 |  | m | 5.1
57 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC80 |  | m | 20.31
58 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:电气火灾监控模块 |  | 个 | 2
59 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 |  | m | 8.5
分部小计
支架
60 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型材支架 2.除锈及防腐:依据建设方要求及相关规范 |  | kg | 301.6
61 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型材支架及室外机基础 2.形式:依据建设方要求及相关规范 |  | kg | 342.37
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
管道
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:长边长(mm) ≤320 3.板材厚度:0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合建设方及相关技术规范 |  | m2 | 108.56
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:长边长(mm) ≤1000 3.板材厚度:0.6mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合建设方及相关技术规范 |  | m2 | 56.51
3 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 |  | m2 | 22.58
4 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:铜管 2.规格、压力等级:Φ9.53 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合相关规范 |  | m | 96.17
5 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:铜管 2.规格、压力等级:Φ15.88 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合相关规范 |  | m | 96.17
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:空调制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管 2.管道外径:管外径(mm) ≤16/10 |  | m | 96.17
7 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:32mm(以建设方要求及相关规范为准) |  | m3 | 5.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
风阀
9 | 030703001001 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*250 |  | 个 | 1
10 | 030703001002 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*320 |  | 个 | 1
11 | 030703001003 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.型号:320*250 3.其他:阀门及电动执行机构 |  | 个 | 2
12 | 030703001004 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:200*200 |  | 个 | 17
13 | 030703001005 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:200*250 |  | 个 | 10
14 | 030703001006 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:320*200 |  | 个 | 9
15 | 030703001007 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:320*250 |  | 个 | 3
16 | 030703001008 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:400*250 |  | 个 | 1
17 | 030703001009 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:500*320 |  | 个 | 2
18 | 030703001010 | 多叶调节阀 | 1.名称:多叶调节阀 2.型号:630*400 |  | 个 | 1
19 | 030703001011 | 手动风量调节阀 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:320*250 |  | 个 | 2
20 | 030703001012 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:250*200 |  | 个 | 2
21 | 030703001013 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:320*250 |  | 个 | 1
22 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
风口
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030703011001 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 H1 2.型号:300*300 |  | 个 | 3
24 | 030703011002 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 H2 2.型号:400*400 |  | 个 | 2
25 | 030703011003 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 H3 2.型号:550*350 |  | 个 | 6
26 | 030703011004 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 H4 2.型号:400*300 |  | 个 | 1
27 | 030703011005 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 P1 2.型号:300*300 |  | 个 | 1
28 | 030703011006 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 P2 2.型号:400*300 |  | 个 | 1
29 | 030703011007 | 单层百叶配中效过滤器 | 1.名称:单层百叶配中效过滤器 P3 2.型号:400*400 |  | 个 | 6
30 | 030703011008 | 防雨百叶（内带防鼠虫网） | 1.名称:防雨百叶（内带防鼠虫网） 2.型号:400*400 3.其他:含墙面开孔，封堵 |  | 个 | 4
31 | 030703011009 | 高效保温送风口 | 1.名称:高效保温送风口-G1 2.型号:320*320*220 |  | 个 | 6
32 | 030703011010 | 高效保温送风口 | 1.名称:高效保温送风口-G2 2.型号:484*484*220 |  | 个 | 10
33 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
通风设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030108001001 | 排风机组 | 1.名称:排风机组 2.型号:PF-301 3.规格:1000m3/h 4.马达功率:1100W 5.其他:机外余压300Pa，启动方式 直接，电源380/3/50（v/ph/Hz）卫生型低噪音排风机与本设备机组联动 6.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 台 | 1
35 | 030108001002 | 排风机组 | 1.名称:排风机组 2.型号:PF-302 3.规格:500m3/h 4.马达功率:750W 5.其他:机外余压300Pa，启动方式 直接，电源380/3/50（v/ph/Hz）卫生型低噪音排风机与本设备机组联动 6.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 台 | 1
36 | 030108001003 | 排风机组 | 1.名称:排风机组 2.型号:PF-303 3.规格:1000m3/h 4.马达功率:750W 5.其他:机外余压300Pa，启动方式 直接，电源380/3/50（v/ph/Hz）卫生型低噪音排风机与本设备机组联动 6.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 030108001004 | 吊顶式新风机组 | 1.名称:吊顶式新风机组 2.型号:AHU-301 3.风机类型:无蜗壳 4.启动方式:变频 5.电源:380/3/50 V/Ph/Hz 6.机组循环风量:3700m3/h 7.新风量:1400m3/h 8.机外余压:700pa 9.马达功率:3kw 10.制冷量:20kw 11.制热量:26kw 12.其他:设备自带自控柜 13.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 台 | 1
38 | 030108001005 | 吊顶式新风机组 | 1.名称:吊顶式新风机组 2.型号:AHU-302 3.风机类型:无蜗壳 4.启动方式:变频 5.电源:380/3/50 V/Ph/Hz 6.机组循环风量:6500m3/h 7.新风量:1400m3/h 8.机外余压:700pa 9.马达功率:5.5kw 10.制冷量:30kw 11.制热量:42kw 12.其他:设备自带自控柜 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:室外机 AHU-301 2.制冷量:20Kw 3.制热量:26Kw 4.电功率:6.2kw 5.电再热功率:24kw 6.电极加湿量:8kg/h 7.电极加湿功率:6kg/h 8.冬季电预热:12kw 9.过滤网 初效（板式）:G4 10.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 11.过滤网 中效（袋式）:F8 12.其他:配置室内控制面板，设备自带自控柜 |  | 台 | 1
40 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:室外机 AHU-302 2.制冷量:30Kw 3.制热量:42Kw 4.电功率:9.9kw 5.电再热功率:35kw 6.电极加湿量:8kg/h 7.电极加湿功率:6kg/h 8.冬季电预热:12kw 9.过滤网 初效（板式）:G4 10.过滤网 中效（袋式）:F8 11.其他:配置室内控制面板，设备自带自控柜 12.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 台 | 1
41 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*400*1200 3.其他:以建设方要求及相关技术规范为准 4.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*320*1200 3.其他:以建设方要求及相关技术规范为准 4.设备支架:型材防震支架，以建设方要求及相关技术规范为准 |  | 个 | 2
43 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
电气
44 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP3SYKT 2.规格:箱体尺寸由厂家根据系统配置而定 |  | 台 | 1
45 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP-1SWJ 2.规格:箱体尺寸由厂家根据系统配置而定 |  | 台 | 1
46 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5x16 3.其他:含电缆头 |  | m | 60
47 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5x4 3.其他:含电缆头 |  | m | 11
48 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5x6 3.其他:含电缆头 |  | m | 11
49 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*150+1*70 3.其他:含电缆头 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4x50+1x25 3.其他:含电缆头 |  | m | 9.6
51 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4x70+1x35 3.其他:含电缆头 |  | m | 24.81
52 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BJY-2.5mm2 |  | m | 209.8
53 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVS-2*1.5mm2 |  | m | 150
54 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 |  | m | 52.45
55 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 |  | m | 150
56 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC65 |  | m | 5.1
57 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC80 |  | m | 20.31
58 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:电气火灾监控模块 |  | 个 | 2
59 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 |  | m | 8.5
分部小计
支架
60 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型材支架 2.除锈及防腐:依据建设方要求及相关规范 |  | kg | 301.6
61 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型材支架及室外机基础 2.形式:依据建设方要求及相关规范 |  | kg | 342.37
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
单价措施项目费
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称： 万级净化实验室暖通 | [5 empty] | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称： 万级净化实验室暖通 |  |  | 标段：基础医学院三层万级净化实验室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22