**附表一**

**具体技术（参数）需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 序号 | 品名 | 规格、型号(W\*H\*D)mm | 额定风量m3/h | 风速m/s | 初阻力Pa | 等级 | 过滤效率 | 容尘量g |
| 1 | 中效过滤器 | 595\*595\*500\*5P | 3000 | 2.4 | 105 | G4 | 90% 5um | 450 |
| 2 | 中效过滤器 | 295\*595\*500\*3P | 1500 | 2.4 | 105 | F8 | 90% 1um | 220 |
| 3 | 板式中效过滤器 | 595\*295\*46 | 1600 | 2.5 | 55 | G4 | 90% 5um | 230 |
| 4 | 板式中效过滤器 | 595\*595\*46 | 3200 | 2.5 | 55 | G4 | 90% 5um | 460 |
| 5 | 板式中效过滤器 | 495\*395\*46 | 1800 | 2.5 | 55 | G4 | 90% 5um | 270 |
| 6 | 亚高效过滤器 | 595\*295\*450\*3P | 1400 | 2.2 | 105 | F9 | 95% 0.5um | 210 |
| 7 | 板式中效过滤器 | 295\*295\*46 | 1600 | 2.5 | 55 | G4 | 90% 5um | 230 |
| 8 | 亚高效过滤器 | 595\*595\*450\*6P | 2800 | 2.2 | 105 | F9 | 95% 0.5um | 420 |
| 9 | 亚高效过滤器 | 495\*395\*450\*5P | 1500 | 2.2 | 105 | F9 | 95% 0.5um | 230 |
| 10 | 亚高效过滤器 | 495\*395\*450\*5P | 1500 | 2.1 | 105 | F9 | 95% 0.5um | 230 |
| 11 | 板式中效过滤器 | 595\*595\*46 | 3200 | 2.5 | 55 | G4 | 90% 5um | 460 |
| 12 | 亚高效过滤器 | 650\*465\*200\*4P | 1300 | 1.2 | 105 | F9 | 95% 0.5um | 200 |
| 13 | 亚高效过滤器 | 295\*295\*450\*3P | 700 | 2.2 | 105 | F9 | 95% 0.5um | 110 |
| 14 | 板式中效过滤器 | 495\*395\*46 | 1800 | 2.5 | 55 | G4 | 90% 5um | 270 |
| ★ | 15 | 中效过滤器 | 460\*460\*410\*4P | 1600 | 2.0 | 105 | F8 | 90% 1um | 280 |
| 16 | 中效过滤器 | 635\*460\*410\*4P | 2100 | 2.0 | 105 | F8 | 90% 1um | 320 |
| 17 | 初效过滤网 | 1m\*20m\*20mm | 1000 | 1.0 | 35 | G4 | 90% 5um | 200 |
| 18 | 初效过滤网 | 300\*300 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 初效过滤网 | 400\*500 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 回风初效过滤网 | 400\*500 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 回风初效过滤网 | 400\*250 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 回风初效过滤网 | 320\*220 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 回风初效过滤网 | 600\*600 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 回风过滤网 | 270\*150 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 高效过滤器 | 720\*450\*70 | 880 | 0.75 | 120 | H14 | 99.999%0.3um | 230 |
| 26 | 高效过滤器 | 610\*450\*70 | 750 | 0.75 | 120 | H14 | 99.999%0.3um | 190 |
| 27 | 高效过滤器 | 460\*390\*70 | 500 | 0.75 | 120 | H14 | 99.999%0.3um | 130 |
| 28 | 污物走廊 | 485\*485\*220 | 1000 | 1.18 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 230 |
| 29 | 洁净走廊 | 320\*320\*220 | 500 | 1.18 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 110 |
| 30 | 高效 | 485\*485\*210 | 1000 | 1.18 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 230 |
| 31 | 高效 | 320\*320\*320 | 730 | 2 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 170 |
| 32 | 细菌室 | 525\*525\*220 | 1150 | 1.18 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 250 |
| 33 | 细菌室 | 355\*355\*220 | 550 | 1.18 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 130 |
| 34 | HIV室 | 525\*525\*220 | 1150 | 1.18 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 250 |
| 35 | HIV室 | 355\*355\*220 | 550 | 1.18 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 130 |
| 36 | 高效 | 630\*630\*220 | 1500 | 1.18 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 340 |
| 37 | 高效 | 485\*485\*220 | 1000 | 1.18 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 230 |
| 38 | 高效 | 320\*320\*220 | 500 | 1.18 | 180 | H13 | 99.99% 0.3um | 170 |
| 39 | 高效 | 755\*605\*45 | 900 | 0.55 | 120 | H13 | 99.99% 0.3um | 210 |
| 40 | 氨纶过滤网 | 710\*420 |  |  |  |  |  |  |