黑龙江工程学院楼区楼宇配电设备维修改造项目需求

一、项目概况

（一）、项目位置：道外区红旗大街999号黑龙江工程学院院内

（二）、项目名称：黑龙江工程学院楼区楼宇配电设备维修改造项目

（三）、预算金额：345000.00元

（四）、工期：合同签订后30天

（五）、质保期：2年

二、设备采购的具体内容

（一）、拆除学校变电所电容柜一台、变压器进线柜一台；

（二）、学校变电所新装滤波补偿柜一台，拆除的变压器进线柜重现安装在原位置；

（三）、滤波补偿柜试验及调试；

（四）、拆除教学综合楼A区配电柜四台、电容柜一台，拆除所有的负载电缆并做好标记；

（五）、新装GCS配电柜四台、电容补偿柜一台，将所有的负载电缆接到配电柜指定位置并做好标记，长度不够的负载电缆需增加长度，具体增加量已现场实际为准。

（六）、拆除学校后勤大街配电室路灯控制柜及所有负载线路拆除并做好标记；

（七）、新装路灯控制箱一台并将原负载电缆连接到相应位置，新装路灯控制箱整体调试工作；

（八）、路灯电缆更换；

详细内容详见采购清单

三、安全要求

（一）所有施工人员必须持出入证进校（制证由施工方负责），出入证上应填写施工人员姓名+施工单位名称+项目名称,进楼施工须主动出示.并到各楼值班室登记。每日施工结束出楼时，负责人应主动告知门卫并由门卫清点出楼人数。

（二）施工人员在施工过程中，不得擅自进入有人的寝室，不得随意挪动和私捡走廊、卫生间内学生物品。

（三）施工人员要文明施工，禁止在楼内大声喧哗、吸烟、动用明火等。因施工出现工人受伤情况，由施工方负责。

（四）施工时需要接电时，校方要根据工具的功率大小，由校方指派专业电工在楼内指定位置连接。如未经同意私接电源，造成校方设备损坏的由施工方按价赔偿。所使用的连接电线由施工方自带，电线摆放要规范不能妨碍正常通行。

（五）施工所用的材料不得随意堆放在楼内，堆放位置不能影响学生正常生活和出行。如因楼内堆放施工材料导致学生受伤，由施工方负责。

（六）路面开挖处要设置警示标识，晚间要有灯光标识，施工区域要采用工程围挡进行保护，开挖的路面要铺设钢板，确保通人员和车辆通行。

（七）因本工程所采取的安全措施，如工程围挡、各类标识等相关费用，投标人在报价中自行考虑。

四、施工要求

（一）在作业开始前，中标单位要制定详细的停送电计划报招标方审核，经审核通过后方可进行施工作业，中标方应对作业人员进行施工安全教育，并有记录存档以备检查，不得安排未经过安全教育的施工人员进入现场。

（二）项目现场的施工人员要服从甲方的管理，对拒不服从的管理人员进行清除，对中标单位予以处罚。

（三）现场小班子成员必须与投标文件人员证企相符，施工现场必须配有安全员，负责施工安全检查。如有施工现场班子人员与投标文件不符，且整改不到位的，上报学校国有资产处，校方有权解除施工合同。

（四）施工单位必须文明施工，保持现有设施完好、干净，做到工完场清，卫生恢复原样，没按甲方要求的扣除安全文明施工费。

（五）施工方须根据本项目的施工特点，做好每道工序的衔接工作，各种施工工序必须经甲方项目负责人验收合格后方可进行下道工序，否则隐蔽工程不予验收。

（六）配电柜和原材料必须经招标方现场确认后方可安装，必须符合招标文件的要求且和中标方所投的品牌型号一致

五、供应商的具体要求

（一）、拟参加本项目投标的潜在供应商必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商应提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（法定代表人签字盖章）；

（三）供应商资质要求：具备国家电力监管部门颁发的有效的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级须为承装类、承修类及承试类五级及以上资质；同时须具备建设行政主管部门核发的有效的电力工程施工总承包三级及以上资质；具备建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证

（四）项目经理要求：须具备机电工程专业二级（含）以上建造师注册执业证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），要求项目经理提供所在企业在当地社保部门为其缴纳的近三个月（2023年3、4、5月）的社会保险证明及劳动合同，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。

（五）除项目经理外还应配备与本项目相适应的技术负责人（具备中级及以上职称）、施工员（具备岗位证）、质量员（具备岗位证）、安全员（具备安全生产考核C证）各1人；须证企相符并提供企业近三个月（2023年4、5、6月）为其缴纳的社保证明。

（六）投标人所提供的低压开关柜、补偿柜、路灯控制箱及在柜内安装的主要元件均须通过国家强制性产品CCC认证。低压开关柜必须有5000A以上的CCC证书（证书内容必须统一满足In≥5000A、Ue≥400V、Ui=1000V、IP40及以上的参数要求）。

（七）投标人应根据招标单位提供的配电柜、路灯控制箱及补偿柜等的一次系统原理图的要求及现场的实际情况，投标时提供一次系统图、二次原理图、柜体布局图，并在图中标清所用各种元器件的规格型号及品牌。

六、售后要求

（一）本项目质保期为2年；

（二）根据预定方案及用户的实际需求进行安装调试，并制定操作规范，并对招标方使用人员免费进行操作培训；

（三）乙方在哈尔滨市必须设有维修处并提供7*24小时售后服务，在接到甲方的报修要求，乙方需在1小时内派专业维修人员上门服务，维修服务不中断进行，直到完全修复。在质保期内，乙方提供免费维修服务，并保证所有的维修材料质量等同于原有材料，所有维修用件或备件由乙方无偿提供。乙方在配电设备投入使用后，定期回访客户，每月对配电设备检查维护次数不少于1次，并在回访服务后做服务记录和登记工作；

（四）在保修期满后，要坚持随叫随到保证维修，并且只收主要材料费。在机器正常使用情况下，因机器产生的任何责任事故由乙方承担；

七、付款方式

设备安装完成并经学校验收合格后30个工作日内一次性付清全部款项。

八、验收标准

项目实施过程中严格执行现行国家、黑龙江省质量验收规范及相关的行业验收规范。

后勤管理处

2023年7月5日

主要技术参数及技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 数量 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯控制箱 | 台 | 路灯控制箱GGD柜，规格1000*2000*600 1.主断路器：GL630/3，额定电流630A 2、各路灯回路断路器：MCB63/3,额定电流40A 3.三极交流接触器：40A 4.熔断器：RT18-32/1 6A； 5.信号灯：AD16-22DS AC220V； 6.按钮：XB2-11 红、绿； 7.转换开关：LW12-16/2； 8.时控开关：时控； 9.详见路灯控制箱原理图 10.原路灯控制箱拆除，新路灯控制箱安装，路灯回路接线及调试等全部工作内容 | 1 |  |
| 2 | 补偿柜 | 台 | GCS电容补偿柜，规格800*2200*800 1、开关：GL315/3,互感器300/5A 40 I型，避雷器Y(H)1.5W-0.28/1.3,多功能仪表AMC96L-A13 2、补偿容量：120KVar 3、此补偿柜内设置两组补偿回路，补偿容量均为120KVar，供两组进线使用 4.详见一次线路原理图AA4 5.原设备拆除及线路拆除并搬运到甲方指定地点，新设备安装、线路连接与调试等全部工作内容 | 1 |  |
| 3 | 馈线柜 | 套 | GCS型抽屉式开关柜，规格800*2200*800 1.回路1、2、3：断路器MCCB-50/3、额定电流50A，抽屉规格8E,电流互感器器50/5，多功能仪表AMC72L-E4 2.回路4：断路器MCCB-40/3、额定电流40A，抽屉规格8E,电流互感器器50/5，多功能仪表AMC72L-E4 3.回路5、6、7、8、9：断路器MCCB-100/3、额定电流100A，抽屉规格8E,电流互感器器100/5，多功能仪表AMC72L-E4 4.回路10、11：断路器MCCB-200/3、额定电流200A，抽屉规格8E,电流互感器器200/5，多功能仪表AMC72L-E4 5、详见一次线路原理图AA2； 6.原设备拆除及线路拆除并搬运到甲方指定地点，新设备安装、线路连接与调试等全部工作内容 | 1 |  |
| 4 | 馈线柜 | 台 | GCS型抽屉式开关柜，规格800*2200*800 1.回路1：断路器MCCB-250/3、额定电流250A，抽屉规格8E,电流互感器器250/5，多功能仪表AMC72L-E4 2.回路2：断路器MCCB-160/3、额定电流160A，抽屉规格8E,电流互感器器200/5，多功能仪表AMC72L-E4 3.回路3：断路器MCCB-80/3、额定电流80A，抽屉规格8E,电流互感器器100/5，多功能仪表AMC72L-E4 4.回路4：断路器MCCB-200/3、额定电流200A，抽屉规格8E,电流互感器器200/5，多功能仪表AMC72L-E4 5.回路5：断路器MCCB-80/3、额定电流80A，抽屉规格8E,电流互感器器100/5，多功能仪表AMC72L-E4 6.回路6：断路器MCCB-100/3、额定电流100A，抽屉规格8E,电流互感器器100/5，多功能仪表AMC72L-E4 7.回路7、8：断路器MCCB-200/3、额定电流200A，抽屉规格8E,电流互感器器200/5，多功能仪表AMC72L-E4 8.回路9、10：断路器MCCB-100/3、额定电流100A，抽屉规格8E,电流互感器器100/5，多功能仪表AMC72L-E4 9.回路11：断路器MCCB-160/3、额定电流160A，抽屉规格8E,电流互感器器200/5，多功能仪表AMC72L-E4 10、详见一次线路原理图AA3 11.原设备拆除及线路拆除并搬运到甲方指定地点，新设备安装、线路连接与调试等全部工作内容 | 1 |  |
| 5 | 馈线柜 | 台 | GCS型抽屉式开关柜，规格800*2200*800 1.回路1、2：断路器MCCB-200/3、额定电流200A，抽屉规格8E,电流互感器器200/5，多功能仪表AMC72L-E4 2.回路3：断路器MCCB-400/3、额定电流400A，抽屉规格12E,电流互感器器400/5，多功能仪表AMC72L-E4 3.回路4：断路器MCCB-40/3、额定电流40A，抽屉规格8E,电流互感器器50/5，多功能仪表AMC72L-E4 4.回路5、6：断路器MCCB-40/3、额定电流40A，抽屉规格8E/2,电流互感器器50/5，多功能仪表AMC72L-E4 5.回路7：断路器MCCB-50/3、额定电流50A，抽屉规格8E/2,电流互感器器50/5，多功能仪表AMC72L-E4 6.回路8：断路器MCCB-40/3、额定电流40A，抽屉规格8E/2,电流互感器器50/5，多功能仪表AMC72L-E4 7.回路9、10：断路器MCCB-50/3、额定电流50A，抽屉规格8E/2,电流互感器器50/5，多功能仪表AMC72L-E4 9.回路11：进线断路器ACB-800A/3、额定电流800A，电流互感器器800/5 ，多功能仪表AMC96L-E4，一级浪涌15KA/4 10、详见一次线路原理图AA5 11.原设备拆除及线路拆除并搬运到甲方指定地点，新设备安装、线路连接与调试、原电能表恢复等全部工作内容 | 1 |  |
| 6 | 馈线柜 | 台 | GCS开关柜，规格800*2200*800 1.断路器ACB800/3,额定电流800A；断路器100M4300B,额定电流63A； 2.电流互感器：800/5A 60 I型 3.浪涌保护器：一级浪涌15KA/4 4.多功能仪表：AMC96L-E4 5、详见一次线路原理图AA1 6.原设备拆除及线路拆除并搬运到甲方指定地点，新设备安装、线路连接与调试、原电能表恢复等全部工作内容 | 1 |  |
| 7 | 路灯电缆更换 | 项 | 1.挖填电缆沟150延长米 2.铺设YJV225*10电缆150延长米 3.放倒及恢复路灯杆10个 4.恢复沥青路面80平方米 | 1 |  |
| 8 | 低压补偿柜 | 台 | 1.GCS有源滤波补偿柜1000*2200*1000 2.断路器：GL1000/3 1000A 3.滤波＋补偿模块：ANSVG-G-A 100Kvar-50A/CB*3。 4.控制器：HMI-A。 5.避雷器：Y(H)1.5W-0.28/1.3 6、多功能表：AMC96L-A13 7、补偿容量：电容300KVar,有源滤波150A 8、详见一次线路原理图（滤波+补偿） 9.原设备拆除及线路拆除并搬运到甲方指定地点，新设备安装、线路连接与调试等全部工作内容 | 1 |  |

GCS开关柜技术要求

- 设计制造标准

按合同供货的设备，包括投标方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本：

IEC 60439			低压成套开关设备和控制设备

IEC 60529			外壳防护等级的分类

GB 7251			低压成套开关设备和控制设备

GB 20641			低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB/Z 18859		封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

GB 14048			低压开关设备和控制设备

GB/T 10233		低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB 4208			外壳防护等级(IP代码)

JB/T 9661			低压抽出式成套开关设备

JB/T 10361		低压成套开关设备和控制设备安全设计导则

JB/T 10323		低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件

JB/T 10316		低压成套开关设备和控制设备用母线架

JB/T 10263		低压抽出式成套开关设备和控制设备 辅助电路用接插件

GB 50254			电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

DL/T 5222			导体和电器选择设计技术规定

GB/T 50063		电力装置的电测量仪表装置设计规范

GB 191				包装贮运标志

GB 50229			火力发电厂与变电所设计防火规范

GB 5027			电力设备典型消防规程

CECS 49			低压成套开关设备验收规程

所有标准均会被修改，投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。

二、使用条件

（一）装置在下述使用条件下保证其正常工作

1、周围空气温度不高于+40℃，不低于－25℃，且24小时内其平均温度不高于+35℃。

2、大气条件：空气清洁，相对湿度在最高温度为+40℃时不超50%。在较低温

度时允许有较高的湿度。例如+20℃时为90%，但应允许由于温度变化可能会产生凝露。

3、海拔高度不超过2000m。

4、设备污染等级为3级。

三、性能参数和技术要求

# （一）技术参数

1、额定电压：380/220V

2、额定电流：详见有关380/220V接线图

3、相数：三相五线

4、额定频率：50Hz

5、分段能力：50kA

额定热稳定电流和时间：	Ir=50kA/1s

中性点接地方式：			直接接地系统

主电路绝缘水平：工频2500V（1分钟），冲击耐压 8 kV。

6、分、合闸机构和辅助回路的额定电压：AC220V

7、所有控制回路和接点应采用600V绝缘等级。

8、柜体防护等级应为IP3X

9、开关柜使用寿命不小于 30 年。

（二）、柜体结构要求

1、低压开关柜型式为抽出式开关柜，投标产品采用标准的GCS型或等同或高于GCS系列的抽屉式的产品；

2、投标方应提供整套低压开关柜及其连接的母线桥，低压抽出式金属铠装开关柜应包括主电路、辅助电路、母线和各种附件等全部电气接线。低压开关柜的抽屉，以实际的开关柜施工图为准，招标图仅为参考，根据实际情况，可能需要增加一些8E/2或8E模抽屉，投标方应保证在柜体数量不变的情况下不应影响合同价格，最终配置以中标单位与招标单位共同确认的最终版的图为准。

3、投标方应具备自主生产柜体的能力，需提交生产设备清单及照片

4、开关柜结构要求

（1）开关柜为防护式组合拼装结构，零件用螺栓连接，采用标准模块化设计，由各种标准单元组成，相同规格的单元具有良好的互换性。一旦发生故障，可在系统通电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。开关柜外形应平整美观，柜体和外壳的结构应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路所产生的电动力，并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路，同时应满足运输、安装、运行、检修等的机械强度要求。

（2）柜体采用覆铝锌钢板框架结构，前后面板采用优质钢板喷塑且均匀平滑外观美，结构合理匀称，平直度高，其他均为优质覆铝锌板。覆铝锌板厚度不小于2mm。柜体上应装设可拆卸的吊装角铁或吊环；外壳顶部应覆板遮盖，防止异物、水滴落下造成母线短路；柜架背面应设置防止直接触及带电元件的门；柜体屏与屏之间应有隔板，以防止事故扩大。

（3）每个抽屉间应设有带通风孔的覆铝锌金属隔板，每柜设有一块或一组阻燃型高密度聚氨酯塑料功能板安装在主母线室与电器单元室之间，电缆出入口应采取密封措施。应保证任何一个分支回路故障时，在不停主母线的情况下更换开关和元件、检修电缆。端子排上的接线如果采用BVR软线，在采用压接鼻子的同时还强制要求灌锡。开关柜应能同时满足电缆上进线或下进线的要求。

（4）PC柜要求采用水平主母线在柜顶的结构形式，电缆接线室在开关柜后部或面对屏面的右侧。

（5）各单元尺寸应满足招标方要求，必须保证能布置本单元的一、二次设备(如断路器、塑壳开关、接触器、CT、PT、继电器、智能型电动机保护器等)。

(6) 全部单元应能承受设计规定的额定短路电流产生的热应力和电动力而不损坏。

(7)所有金属结构的部件，应按有关规定可靠连接到柜内接地母线上。设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，应考虑便于扩建。

(8)为了能在开关柜正面接近断路器和仪表小室，开关柜应装铰链门。在每个垂直部分的背面，应装可折卸的板或铰链门。控制板应予以加强，以防止变形。控制板应用暗式或内装式加强铰链固定，并且应采用能使板或铰链部件避免下陷、卡死或整体变形的方法将它撑牢。为了能牢牢地将板固定在关闭和打开位置，应提供锁扣装置或拇指旋动的金属螺栓。

(9)百叶窗或其他通风孔的布置和安装，应能防止由上面滴水或地板上溅起的水进入开关柜内。

(10)仪表板应是铰链连接，或者其他结构方式当仪表板摇到最大开启位置时，允许不受限制地进入前面间隔。预留安装的仪表和继电器等，其位置不被布线占用。

（11）为了在断路器处于“隔离”位置时，能关闭开关柜外门，柜内应留出足够的空间。当断路器在任何位置的时候，应能把断路器可靠地固定在柜体内，应调整得使断路器能锁在接通位置之前，所有触头能完全啮合。

5、主母线和分支母线

（1）主母线和分支母线均应为三相五线（A、B、C、N、PE）。主母线和分支母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，符合规定的载流量，并应包括下列特性：所有螺栓连接的主母线接头和分支母线接头应镀银。螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变，每个连接头应不少于两个螺栓。

（2）主母线支持件和母线绝缘物，应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。所有导体的支持件，应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。

（3）母线规格应按招标方电气接线图所标识的母线规格选用，厂家应考虑环境温度对载流量的影响（环境温度按40℃考虑）可适当增加母线规格。

6、接地母线

（1）柜内接地母线应单独设置，不得与N、PE母线合用。

（2）铜接地母线截面应按有关国标GB 7251.1有关规定选择。每个螺栓接头和搭接头应不少于两个螺栓，每个分支接头按需要应有一个及以上的螺栓。

（3）铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。在每个接地母线的端头应提供L型压接型端子，供招标方连接接地线用。

7、 接插件

抽屉单元的一次、二次接插件采用优质产品。

8、机械联锁

（1）功能单元与小室的门必须设置机械联锁。当主开关（即塑壳断路器或双投刀开关）处于分断位置时，门才能打开。

（2）当断路器在合闸状态时，应防止断路器移至运行位置，或者从运行位置移出。

（3）除非一次隔离装置处于完好接触或分离至一个安全距离，应防止断路器合闸。

（4）为指示断路器的“开”和“合”状态，应提供机械动作指示牌。

（5）为了防止未经允许的操作，主开关的操作机构应能使用挂锁将其锁在分断位置上。

（7）应提供挂锁或其它联锁装置，以防止误操作或靠近设备。

（8）在柜体正面门上应提供联锁（机械或电气联锁）装置。

.（三） 接线

1、每个单元的控制元件均应接到该单元内的端子排上，端子排采用阻燃压接型端子。端子应能方便地连接至少6.0mm2截面的导线。

2、控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A，660V，并具有隔板、标志牌和接线螺钉，每个端子应标上招标方原理接线图上指定的编号。当没有上述编号时，标上投标方的编号。

3、供电流互感器用的端子排应使用试验端子，以便当校验或维修继电器、仪表时能防止电流互感器开路。当柜内有二个及以上单元时，端子排应按单元分开排列，以免混排。

4、应提供适当数量的备用端子，每排端子应有不少于15％的备用量。

5、连接到一个端子桩头的导线不应多于一根。对内部连线，在需要跳线的地方，可以接两根导线。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。

6、供招标方外部连接用的端子，应按能连贯地连接一根电缆内的所有缆芯来布置，一根外部连线应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方，应留出足够的、无阻挡的接近空间。

7、控制线应为不小于2.5mm2交联聚乙烯绝缘线，额定耐压为660V，并具有耐热、防潮、阻燃性能。要求有挠性的地方，应采用多股导线。布线应没有磨损和刀痕，并应有足够的弯曲半径。

8、所有电线应绑扎牢以防止下垂和断线，或由于搬运中的掀动而引起的磨损。一束线最多为12芯导线，以便于查线。在线束的两端应使用导线标识牌，由于采用绑扎布线，导线标识牌应在末端，并应便于认读。

9、控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于660V，截面不小于2.5mm2的多股铜绞线，其中电流互感器二次侧电流导线截面不小于4.0mm2，导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。对外引接电缆均应通过端子排，出线端子用压接式连线鼻子。

10、抽屉二次接线采用插入式结构，并且柜内设备机械配合和间隙应符合机械和电气距离的要求，控制和操作灵活、可靠。

11、对于抽屉柜内电气联锁，控制回路的接线应进行严格检查，以保证回路的接线正确性，完整性。

12、接线应同时满足断路器就地和远方控制的要求。对短路会造成断路器合闸或跳闸的某些回路导线，不应接在相邻端子上。直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。

13、控制回路与动力母线间应有适当的间距。每个三相电路在供外部连接的端子排上，从上到下应按A、B、C、N、PE相序排列。电流互感器和电压互感器的二次回路接地应接到开关柜端子排上。所有电流互感器回路的接线，应使每个次级可以在端子排上用试验端子排予以短接。

14、开关柜内部所有二次回路接线的设计、供货和安装应由投标方完成。

（

（五）铭牌及标识及产品CCC认证

1、低压开关柜及在低压开关柜内安装的主要元件均须通过国家强制性产品CCC认证。低压开关柜必须有5000A以上的CCC证书（证书内容必须统一满足In≥5000A、Ue≥400V、Ui=1000V、IP40及以上的参数要求）。

2、柜体铭牌：各柜体应配备一个或多个铭牌，铭牌应装在明显易见之处。装置的所有铭牌标字应耐久清晰、不易磨损腐蚀。铭牌的型式与外形应符合国家有关标准。铭牌至少标识以下内容：

型号和名称

制造厂厂名或商标

出厂编号

主要技术参数（额定电压、额定容量等）

关键执行标准

制造年、月等

3、开关标识：各馈线及设备开关应配置标识牌,标识牌位置、尺寸、大小,在技术协议阶段确定

（六）元器件要求

1、框架断路器

（1）框架断路器额定运行短路分断能力和短时耐受电流能力应与对应母线段的水平相当，其上、下进线应具有相同分断能力。

（2）断路器应具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地短路保护功能。还应具有电流、时间及各种整定、试验、故障检查的数码显示，可以在断路器正面方便地进行定值整定或功能调整。断路器相关附件需无条件的满足工程实际需要。

（3）每台断路器为3极，正面固定，抽出型布置，具有接通、试验和隔离三个工作位置。应具有机械指示装置指示断路器的上述位置。

（4）断路器应具有预储能操作系统。

（5）断路器在所有位置均可进行电气和机械自由脱扣。

（6）额定值相同的断路器，其所有相同部件应能互换。所有断路器及其本体上的辅助开关，除另有注明者外，应采用完全相同的接线。

（7）断路器的一次隔离触头应为镀银接触面，并应是弹性指型触头。当断路器出现最大可能位移偏差时，不应增加触头的接触电阻。

（8）招标图纸中标注的电流为额定电流，因各厂家产品特点的通用壳架选型不同，具体设计需待投标方中标后以选定的最终品牌系列确定，会略有差异，以最终的施工蓝图为准。

2、塑壳断路器

（1）塑壳断路器采用限流型高分断塑壳断路器。

（2）塑壳断路器额定运行短路分断能力和短时耐受电流能力应与对应母线段的水平相当。

（3）要求水平安装的塑壳断路器不降容，反向馈电亦不能降容。塑壳断路器应具有可靠的隔离功能，要求塑壳式断路器二次回路与一次回路完全隔离。

（4）塑壳开关的脱扣器采用热磁型脱扣器，为后续升级为智能化变电系统考虑，塑壳开关需能后续增加通讯模块及健康检测模块等。

（5）塑壳断路器的操作手柄，在抽出单元门关闭的情况下清晰地显示断路器是在合、分状态，并能在抽出单元门外操作断路器。

（6）招标图纸中标注的电流为额定电流，因各厂家产品特点的通用壳架选型不同，具体设计需待投标方中标后以选定的最终品牌系列确定，会略有差异，以最终的施工蓝图为准。

（七）多功能表

具有电流、电压、功率、功率因数、谐波、频率测量和电能计量，4～20mA模拟量输出和电能计量等功能，具有大屏幕背亮式液晶显示屏。

无功补偿技术要求

一、无功补偿控制器

（一）控制器的技术条件应满足DL/T597的要求。所有的电子元件应按照有关标准进行100%的老化筛选，控制器平均无故障工作时间＞10000h，动作误差应在±2%之间，需提供有效合格的CQC证书、EMC证书等。

（二）数据存储功能

# 1、要求装置具备对最近半年相关运行数据进行存储的功能

2、要求装置具备现场通过人机界面查看，查看方式应可以采用数据列表和使用

（三）通信功能

1、装置配置485通信接口，可以实现就地抄录及与其他单元设备进行信息交换

# 2、低压电容器投退信息、自诊断发现故障时信息、运行告警等信号能够通过通信装置传送给运行值班人员

二、并联电容器功能要求

（一）控制方式及功能：采用集中自动控制模式。自动控制模式根据安装点电压、电流、无功功率或功率因数的变化对电容器组按循环投切或程序投切进行自动控制，并要求实现电压过零时投入、电流过零时切除，以限制电容器投运时的合闸涌流及退运时的燃弧现象。

（二）智能型电容器控制器显示方式要求采用中文。应具备功率因数表、电流表、电压表以及指示电容器投退状态指示的功能。主要运行数据的显示：CT变比、控制参数、最高电压、电容器工作电流、工作电压等

（三）保护功能：装置的过压保护、失压保护、缺相保护等保护功能应符合DL/T842的规定要求。过电压动作门限值应在1.1Un以上可调；装置应设有电流保护功能，动作门限应在1.15Tn以上可调；装置应具有温度保护功能，当主设备的温度超过温度限值时能够动作，保护主设备不受损坏。装置应具有电压谐波越线保护功能，当系统图谐波畸变率超过设定值时，装置可以自动将电容器逐组切除。

（四）放电性能：每台电容器组均谁有放电器件。

（五）涌流限制：电容器支路中产生的涌流应符合GB/T15576的规定要求，并应限制在改组电容器额定电流的5倍以下。

滤波补偿柜要求

一、参照的相关标准

GB/T14549 《电能质量：公用电网谐波》

GB15945 《电能质量：电力系统频率允许偏差》GB15543 《电能质量：三相电压允许不平衡度》GB/T19862 《电能质量监测设备通用条件》

GB7625.1  《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》GB/T 2900.1 电工术语基本术语

GB/T 2900.17 电工术语电气继电器 [IEC 6005 (IEV446)：1977] GB/T 2900.32 电工术语电力半导体器件

GB/T 2900.33 电工术语电力电子技术（IEC 60050-551：1998，IDT） GB/T 3797 电气控制设备

GB50052       供配电系统设计规范GB50054       低压配电设计规范JGJ/T16   民用建筑电气设计规范DGJ08-100 低压用户电气装置规程

GB 4208 外壳防护等级（IP 代码）（IEC 60529：1989） IEC61642受谐波影响的工业交流电网、过滤器和并联电容器的应用IEC61000电磁兼容（EMC）

GB/T 7251.1   低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：型式试验和部分型式试验设备(IEC 60439-1:1999,IDT)

GB/T12325 电能质量供电电压允许偏差

GB12326 电能质量电压波动与闪变

二、安装环境条件

1、安装场合：室内安装；

2、海拔高度：≤1000m，1000m米以上按照GB/T3859.2降容使用；（国标）

3、地震烈度：≤8度；

4、环境温度：-10℃～+45℃；

5、极限最高相对湿度：日平均值不大于95％，无凝露；

- 有源滤波技术要求

（一）额定电压：380V±15%；

（二）额定频率：50Hz±2%；

（三）开关频率：10-20kHz；

（四）相/线：3相4线；

（五）输入电压不平衡度≤5%；

（六）有源电力滤波器同时支持谐波补偿、无功补偿及三相不平衡补偿三种功能；

（七）柜内积木式安装、任一模块的故障不得影响其他模块的正常运行和系统的整体运行；

（八）在不考虑背景谐波并且有源滤波器容量满足的情况下，补偿谐波电压THDu：≤5%（不小于1小时平均值），满足国标GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》中对电压总谐波畸变率不大于5%的限值；

（九）限幅输出：输出需量大于额定值时，有源滤波器自动限值到额定容量输出，不应出现超载现象；

（十）※自身损耗：≤2.5%（模块容量小于100A时）；

（十一）※效率：≥97.5%（模块容量小于100A时）；

（十二）有源滤波器用于三相四线TN-S系统，在滤除相线谐波电流的同时滤除中性线内的谐波电流，中性线滤波能力3倍于相线电流；

（十三）※全响应时间：≤5ms；

（十四）※噪音：＜65dB ；

（十五）冷却方式：有源滤波器采用强制风冷散热方式，风扇需内置风机转速监测,风机转速可根据设备输出容量变化自适应调节转速；

（十六）外壳防护等级：IP20；

（十七）电源进出线方式：电缆柜底进线方式；

（十八）谐波补偿次数：2-51次，可对2次～27次谐波电流进行全补偿，或仅对指定谐波进行补偿；

（十九）※总谐波补偿率：≥95%，3/5/7/11次谐波分次独立补偿率≥ 98%；

（二十）有源电力滤波器采用模块化设计，总滤波电流为150A,模块规格为50A，支持多机等容量并联扩容，并联容量不受限制，如果一台因故障退出运行，其他有源滤波器仍能正常工作实现滤波功能;

（二十一）有源电力滤波器在供电或断电情况下可保存1000条以上的故障记录，便于精确分析原因及排除故障；

（二十二）有源电力滤波器采用全数字、模块化控制方式，采用DSP28335/28377系列＋FPGA或CPLD全数字控制方式和大功率IGBT驱动控制；

（二十三）有源电力滤波器要求采用技术成熟的IGBT器件制造，性能稳定、质量可靠；

（二十四）控制算法：同时支持智能傅里叶、快速傅里叶（FFT）和瞬时无功两种算法。闭环谐振控制算法，针对性强，控制精度高；

（二十五）有源滤波器应独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。

（二十六）具有缓启动控制回路，能够避免自启动瞬间过大的投入电流，并限制该电流在额定范围之内；

（二十七）滤波器在滤波的同时必须避免过补偿，即有源滤波器可以做到只滤波而不产生无功功率，完全避免过补偿，也可以通过设定目标功率因数，将滤波后剩余的能量用于无功补偿。

（二十八）当系统负载的谐波量大于滤波器补偿能力时，滤波器仍应根据本体容量输出额定电流，继续有效滤波，不发生超载或导致设备损坏而退出运行。

（二十九）有源电力滤波器具备免维护功能，能保证长期稳定运行，控制单元程序具备自检功能；

（三十）有源滤波器自身输出的高频纹波，通过内置的滤波回路，进行滤除。

（三十一）有源电力滤波器采用人性化的人机界面设计，可支持中英文切换。用户可通过触摸屏对装置进行参数控制、信息读取和状态改变等操作，并能显示运行状况、测量数据、故障报警等信息；

（三十二）通过人机界面，用户可读取到机器型号，电网电压、各相负载电流、各相电压波形、谐波电压频谱图、谐波电流频谱图、滤波器输出电流、负载侧功率因数、网侧功率因数、负载侧畸变率、网侧畸变率、模块温度、风机转速、系统频率等数据。

（三十三）用户可查询滤波器的运行状态与故障信息，并可通过U盘对数据进行下载。滤波器支持手动运行/自动运行切换；

（三十四）遥测：补偿设备输出电流，电网电压/电流，电网电压谐波/电流谐波，电网频率，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数；

（三十五）遥信：补偿设备工作状态（运行/停止/故障），输入过欠压、缺相、错相，过温、过流；

（三十六）有源滤波器可提供通讯接口（Modbus-RTU、RS485或Modbus-TCP/IP、RJ45），满足供电系统接入电力监控系统的需要；

（三十七）有源电力滤波器具有稳定性保护功能，当系统处于不稳定状态时，设备能自动与系统脱开，包括电网过欠压、电网错缺相、IGBT异常、装置过流、装置过温、直流母线过欠压、过载自动限流等保护，确保装置安全无故障运行；

（三十八）根据工程负荷增长的需要，有源电力滤波器能够在不更换CT的情况下增加等容量模块进行扩容。

（三十九）有源滤波器能有效的改善系统的闪变。

（四十）接地：设备接地应具有明显标志，接地点应用不小于M8铜螺母，接地线截面积不小于10mm；设备外壳以及所有可触及的金属零部件与接地螺母间的电阻不大于0.1Ώ；

（四十一）CT精度≤0.5级，导线截面积≥2.5mm；

（四十二）当系统供电时，应具备手动/自动投入功能；当系统断电时，滤波器应自动断开，并可自动将储能电容器中的剩余能量释放，系统恢复后，滤波器能自动恢复运行；

（四十三）采用“比例谐振控制”技术，避免了电网的谐振，为电网的安全可靠保驾护航；

（四十四）有源滤波器内部不同功能模块之间是相互分隔的，IGBT模块配有独立的散热设计，能快速的传热及散热，其他内部电抗器、直流支撑电容等主要发热器件均具有完善的热保护措施，且都采取分隔放置，相互之间不会造成温度影响

（四十五）取得国家权威检验机构颁发的带有CMA,CAL,ilac-MRA,CNAS等认证资质的型式试验报告。

（四十六）有源滤波器需自主研发、原厂生产，提供相关发明专利、实用新型、外观专利的知识产权证书，厂家有自己研发中心和生产工厂及生产线，可供考察，如有偏差，取消投标资格。

（四十七）有源滤波器要求能够提供具备5年以上应用业绩的证明文件，体现有源滤波器的使用寿命和应用经验。

- 静止无功发生器技术要求

（一）额定电压：380V±15%；

（二）额定频率：50Hz±2%；

（三）开关频率：10-20kHz；

（四）相/线：3相4线；

（五）输入电压不平衡度≤5%；

（六）静止无功发生器同时支持谐波补偿、无功补偿及三相不平衡补偿三种功能；

（七）柜内积木式安装，任一模块的故障不得影响其他模块的正常运行和系统的整体运行；

（八）补偿容量：补偿容量300KVA，静止无功发生器单台模块规格：100kVar，支持多机等容量并联扩容；并联容量不受限制，如果一台因故障退出运行，其他静止无功发生器仍能正常工作实现补偿功能；

（九）限幅输出：输出需量大于额定值时，有源滤波器自动限值到额定容量输出，不应出现超载现象；

（十）自身损耗：（模块容量大于75kVar时），≤1.5%

（十一）效率：（模块容量大于75kVar时）；≥98.5%

（十二）全响应时间：≤5ms；

（十三）噪音:＜65dB ；

（十四）冷却方式：静止无功发生器采用强制风冷散热方式，风扇需内置风机转速监测,风机转速可根据设备输出容量变化自适应调节转速；

（十五）外壳防护等级：IP20；

（十六）电源进出线可选择为电缆柜底进线或柜顶上进线的方式；

（十七）总谐波补偿率：≥97%，3/5/7/11次谐波分次独立补偿率≥ 98%

（十八）静止无功发生器采用全数字、模块化控制方式，采用DSP28335/28377系列＋FPGA或CPLD全数字控制方式和大功率IGBT驱动控制；

（十九）静止无功发生器采用人性化的人机界面设计，可支持中英文切换。用户可通过触摸屏对装置进行参数控制和信息读取、状态改变等操作，并能显示运行状况、测量数据、故障报警等信息；

（二十）通过人机界面，用户可读取到机器型号，电网线电压、各相负载总电流、各类电压波形以及频谱图、滤波器输出总电流、功率因数、网侧畸变率、负载侧畸变率、模块温度、系统频率等数据。除此外用户可通过选单对设备的运行状态与故障信息进行查询，并可对设备进行启动、补偿、待机、停机、自检复位等有效控制；

（二十一）当系统供电时，应具备手动/自动投入功能；当系统断电时，静止无功发生器应自动断开，并可自动将储能电容器中的剩余能量释放，系统恢复后，设备能自动恢复运行；

（二十二）静止无功发生器在供电或断电情况下可保存1000 条以上的故障记录，便于精确分析原因及排除故障；

（二十三）静止无功发生器要求采用著名品牌、技术成熟的IGBT器件制造，性能稳定、质量可靠，并提供进口品牌产品相关证明；

（二十四）控制算法：同时支持快速傅里叶（FFT）和瞬时无功两种算法。闭环谐振控制算法，针对性强，控制精度高；

（二十五）静止无功发生器同时支持谐波补偿、无功补偿及三相不平衡补偿三种功能；

（二十六）静止无功发生器应独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。

（二十七）根据工程负荷增长的需要，静止无功发生器能够在不更换CT的情况下增加等容量模块进行扩容。

（二十八）具有缓启动控制回路，能够避免自启动瞬间过大的投入电流，并限制该电流在额定范围之内。

（二十九）当系统负载的无功需量大于静止无功发生器补偿能力时，装置能在自己的额定容量范围内最大限度的对无功或谐波进行补偿，不发生超载或导致设备损坏而退出运行。

（三十）静止无功发生器具备免维护功能，能保证长周期稳定运行，控制单元程序具备自检功能；

（三十一）静止无功发生器具有稳定性保护功能，当系统处于不稳定状态时，设备能自动与系统脱开；

（三十二）静止无功发生器具备快速、完全的故障自检功能，同时自动采取相对应的操作；

（三十三）具备完整的保护功能，包括电网过欠压、电网错缺相、IGBT异常、频率异常、装置过流、装置过温、直流母线过欠压、过载自动限流等保护，确保装置安全无故障运行。

（三十四）遥测：补偿设备输出电流，电网电压/电流，电网电压谐波/电流谐波，电网频率，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数；

（三十五）遥信：补偿设备工作状态（运行/停止/故障），输入过欠压、缺相、错相，过温、过流；

（三十六）静止无功发生器可提供可提供通讯接口（Modbus-RTU、RS485或Modbus-TCP/IP、RJ45），满足供电系统接入电力监控系统的需要；

（三十七）防雷接地：设备接地应具有明显标志，接地点应用不小于M8铜螺母，接地线截面积不小于10mm；设备外壳以及所有可触及的金属零部件与接地螺母间的电阻不大于0.1Ώ；

（三十八）静止无功发生器内部不同功能模块之间是相互分隔的，IGBT模块配有独立的散热设计，能快速的传热及散热，其他内部电抗器、电解电容等主要发热器件均具有完善的热保护措施，且都采取分隔放置，相互之间不会造成温度影响

（三十九）CT精度≤0.5级，导线截面积≥2.5mm；

（四十）采用“比例谐振控制”技术，避免了电网的谐振，为电网的安全可靠保驾护航；

（四十一）取得国家权威检验机构颁发的带有CMA,CAL,ilac-MRA,CNAS等认证资质的型式试验报告。

（四十二）静止无功发生器需自主研发原厂生产，提供相关发明专利、外观专利、实用新型的知识产品证书，厂家有自己研发中心和生产工厂及生产线，可供考察，如有偏差，取消投标资格。

路灯控制箱技术要求

一、参考标准

（一）GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备

（二）GB 156    标准电压

（三）GB/T762   标准电流

（四）GB/T2681  电工成套装置中的导线颜色

（五）GB/T4025  指示灯和按钮的颜色

（六）GB/T5094  电气技术中的项目代号

（七）GB4208    外壳防护等级（IP代码）

（八）B/T3085   电力传动控制装置的产品包装与运输规程

（九）GB191     包装储运图示标志

（十）JB/T5877 低压固定封闭式成套开关设备

（十一）02D501-2 等电位联结安装

二、环境条件

（一）额定电压：～380/220V

（二）绝缘电压：     660V

（三）频率：         50Hz

（四）安装方式：落地安装

（五）运行环境：    -10～＋45℃；相对湿度≤90﹪；海拔高度≤2000M

三、箱（柜）体结构空间

（一）原则应按设计图电气一、二次元件技术要求进行合理空间设计，满足运行散热、进、出线方便、爬电距离合理、维护安全方便等要求。

（二）进线断路器主断路器必须按照电缆进线规格、数量预留接线母排，且进出线方向、位置应作合理设计区分，避免同侧进线、出线（特殊情况除外）。

（三）箱(柜)内零、地接线排规格和接线端子数量必须同时考虑备用出线回路的接线要求。

（四）有弱电预留模块要求，按模块技术要求进行设计空间预留。

（五）柜体应满足上下两种进出线方式，以方便配线安装，达到箱体整体要求防护等级。

（六）箱体应设置可靠的接地汇流排和接线端子（通常情况设于箱体的底部），接线端子带防松的紧固螺栓用来连接接地导体，过门接地线应满足经常开关门的要求。

（七）材质要求：采用优质冷轧钢板。板厚应≥2mm，所有骨架、安装支架、安装底板、螺钉、螺帽均应采用镀锌处理。表面应做静电喷塑处理。

四、电气元件安装质量要求

（一）一次元件安装

1、元件规格型号应和投标单位提供的规格型号一致并符合设计要求。

2、所有电器元件、辅件应按照元件制造厂的安装使用说明书的安装要求（使用条件、灭弧距离、拆卸灭弧罩所需距离等）进行正确的安装。

3、所有元件均应牢固固定在骨架和支架上并应安装平整，不应有明显的歪斜或仰俯现象。

4、紧固螺丝必须拧紧，无打滑及损坏镀锌层等现象，并采取防松措施（加垫圈及弹簧垫圈），紧固后螺丝应露出螺母1-8螺距。

5、所有元件的出线端应配有接线螺钉，并应进行紧固。不接线的螺丝也应拧紧，所有紧固件必须镀锌。

6、各电气保护元件均应试验动作可靠，相间距离应满足规范要求。信号灯颜色符合有关规范要求，接地装置应涂上凡士林以保证安装和运行时接触良好。

（二）母排（含零、地排）安装

1、母排采用优质铜母排，型号规格严格参照设计图要求

2、母排的制作加工（下料、钻孔、成形）应严格按照工艺要求进行，母排涂漆应均匀，无流痕、刷痕起泡、皱纹、漏底等缺陷，表面应平整、光洁，不应有裂纹、裂口、起皮、气孔、夹杂物等缺陷，接触面不能粘漆。

3、母排之间连接部分须做搪锡处理，搪锡处理的长度应不小于母排宽度的2倍。

4、同一元件，同一侧母排涂漆界线应一致，其界线距接触面的距离相差不能超过10mm。

5、母排搭接连接时，搭接长度应不小于于母排的宽度；用螺栓连接母排，当母排平放时，螺栓由下向上穿。在其它情况下，螺帽应置于维护侧，所有螺栓两侧均应加垫圈，并在螺帽侧加弹簧垫。连接母线用的螺栓、螺帽、垫圈应是精制或半精制的。

6、母排布置应整齐美观，分支母排与主母排的连接处应保持垂直。

7、母排的固定装置应无显著的棱角，以防尖端放电。

（三）端子排安装

1、端子排应无损坏，固定牢固，绝缘良好。

2、强、弱电端子应分开布置，当有困难时，应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。

3、正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，应以一个空端子隔开。

4、电流回路应经过试验端子，其它需断开的回路应经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好；接线端子应与导线截面匹配，不应使用小端子配大截面导线。

（四）导线

1、照明箱内电气干线用硬母线。出线断路器应与电气干线单独连接，不得采用导线套接。

2、箱(柜)内使用的母排均应采用铜母线，铜排的导电率不低于0.018Ω.mm2/m。全部母排采用冷拉和镀锡加工，提高导流和防腐性能。

3、母排截面按设计图及技术要求选用。母排截面在整个长度内都应均匀，其截面应能保证在最大运行方式下该处发生三相短路时的热稳定和动稳定，并且在故障消除后仍可继续正常工作。

4、配线采用优质铜芯导线，分色应严格按照：A（黄）B（红）C（绿）N（蓝或淡蓝）PE（黄绿双色）要求进行。

5、产品内连接导线材质优良、额定电压不低于750V，回路芯线截面积必须符合安全规范要求。电流回路芯线截面积不低于2.5mm2（配电箱/柜上装有计量仪表，互感器时二次线电流回路应使用截面大于或等于2.5mm2的铜蕊绝缘导线，）控制回路芯线截面积不低于1.5mm2，布线整齐美观、无交接现象，导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全。

6、排线应整齐美观，多股线须成束分段绑杂固定并搪裼处理。

7、配线需排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，同时应有适当余度，以便检修，导线穿越盘面时需装橡皮护圈。

8、二次回路每只端子接线螺钉只允许接一根导线，连接端子要用连接片，不接导线的螺钉也必须拧紧。线路两端做好记号或套上标记套，按配线途径进行敷设。应做到横平竖直，层次清楚，用尼龙扎带捆扎时应注意形状美观，保持线束平直挺括，捆扎时扎带应锁紧，扎带锁头位置一般放在侧边上角处，尼龙尾线留有3mm长为宜。（若二次线敷设在专为配线用的塑料行线槽内。此时，只需将导线清理整齐而毋需捆扎。）

9、箱(柜)内导线严禁有接头。

（五）保护接地要求

1、保护接地导体采用黄绿双色线。

2、保护接地端子应与各元器件的保护接地点直接连接或利用保护导体连接对于盖、门、覆板等部件，如上面没有安装电器元件，一般应用金属螺钉或金属绞链连接，以保证电连续性；如果上面装有工作电压值超过安全电压范围的电器设备时，应采用保护导体（黄绿双色线），将这些器件与保护电路连接。

（六）回路功能标识及操作顺序说明

1、采用PVC刻字方式（蓝底白字）对各低压馈电回路做粘贴标识。对重要元件的操作顺序做出简短文字提示说明。

2、为便于运行维修，箱(柜)出厂时，在箱(柜)左侧门板内粘贴一次性系统图和仪表、控制回路的二次接线图以及相对应的接线端子编号图；柜门右侧板内粘贴所装电器元件材料表，表内应填清名称、规格、生产厂家、数量及出厂检验合格的名签。

（七）铭牌要求

所有箱(柜)体相关位置必须装有铭牌，以标识产品，铭牌必须标明产品名称、型号、额定电压、回路电流、出厂编号、出厂日期、厂名,要求字迹清晰、准确。

- 控制功能

- 具备手、自动控制切换功能。

- 通过时控开关（经纬度控制仪）设置起停时间，半夜制或全夜制。

- 交流接触器应能提供至少2付节点供反馈控制信号。

- 每一路控制回路均设备出线端子以备现场接线使用。

- 在控制箱中应自动控制器与强电线路之间应有明显界面。

后勤管理处

2023年7月5日