## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | B001 | 拆除工程 | 1.原通风空调系统拆除 2.包含完成此项工作的内容 |  | 项 | 1
分部小计
通风空调工程
2 | 030701003001 | 新风换气机 | 1.名称:新风换气机 2.热回收效率:70%,机外静压 净重:Q=1000m3/h H=176Pa 116kg |  | 台 | 1
3 | 030701003002 | 室外多联机 | 1.名称:室外机 2. QL=28kw QR=31.5kw,功率kw6.47 |  | 台 | 1
4 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:薄型风管式室内机 2. QL=2.2kw QR=2.6kw,功率：25W，重量(kg)：11 3.规格:550*199*450 4.标准风量：370(m3/h) |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:薄型风管式室内机 2 QL=4.5kw QR=5kw,功率：46W，重量(kg)：16.5 3.规格:900*199*450 4.标准风量：800(m3/h) |  | 台 | 1
6 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:分体空调 |  | 台 | 8
7 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ6.4 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据规范及设计要求 6.含制冷剂 |  | m | 36.41
8 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ9.52 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据规范及设计要求 6.含制冷剂 |  | m | 19.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ12.7 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据规范及设计要求 6.含制冷剂 |  | m | 55.3
10 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ15.9 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据规范及设计要求 6.含制冷剂 |  | m | 12.8
11 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ19.1 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据规范及设计要求 6.含制冷剂 |  | m | 6.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ22.2 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据规范及设计要求 6.含制冷剂、分液器(分支器) |  | m | 3.84
13 | 031001004007 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ25.4 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据规范及设计要求 6.含制冷剂、分液器(分支器) |  | m | 15.05
14 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料管De32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据规范及设计要求 |  | m | 33.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料管De40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据规范及设计要求 |  | m | 32.59
16 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:方形 4.规格:长边长 ≤320以内 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、管件、法兰、衬垫材料等附件 7.接口形式：法兰咬口 8.其他：满足图纸及设计要求 |  | m2 | 39.9
17 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:方形 4.规格:长边长 ≤450以内 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、管件、法兰、衬垫材料等附件 7.接口形式：法兰咬口 8.其他：满足图纸及设计要求 |  | m2 | 78.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:方形 4.规格:长边长 ≤1000以内 5.板材厚度:0.75mm 6.含支吊架、管件、法兰、衬垫材料等附件 7.接口形式：法兰咬口 8.其他：满足图纸及设计要求 |  | m2 | 91.02
19 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1000以内 5.板材厚度:0.75mm 6.含支吊架、管件、法兰、衬垫材料等附件 7.接口形式：法兰咬口 8.其他：满足图纸及设计要求 |  | m2 | 1.7
20 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软管接口 2.材质:帆布 |  | m2 | 16.6
21 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动保温调节阀 2.规格:400*250 3.其他:满足图纸及设计要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:400*250 3.其他:满足图纸及设计要求 |  | 个 | 2
23 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:200*120 3.其他:满足图纸及设计要求 |  | 个 | 3
24 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:400X250 3.其他:满足图纸及设计要求 |  | 个 | 4
25 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:400*400 3.其他:满足图纸及设计要求 |  | 个 | 2
26 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:150*150 3.其他:满足图纸及设计要求 |  | 个 | 11
27 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:200*200 3.其他:满足图纸及设计要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.其他:满足图纸及设计要求 |  | 个 | 12
29 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型材 2.形式:风机支架制作、安装 3.其他：满足图纸及设计要求 |  | kg | 80
30 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道 3.其他：满足图纸及设计要求 |  | kg | 215.94
31 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.位置：室内 2.绝热材料品种:不燃A级材料橡塑发泡保温板材(湿阻因子≥1.5x10,氧指数≥32%,λ≤0.036W/m.k(0%DC))保温材料,外 带不燃A1级铝箔结构。 3.绝热厚度:30mm |  | m3 | 6.33
32 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:13mm 3.管道外径:管外径(mm) ≤13/10 4.外缠塑料包扎带 |  | m | 38.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:13mm 3.管道外径:管外径(mm) ≤16/10 4.外缠塑料包扎带 |  | m | 12.8
34 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:13mm 3.管道外径:管外径(mm) ≤20/10 4.外缠塑料包扎带 |  | m | 6.59
35 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:13mm 3.管道外径:管外径(mm) ≤28/13 4.外缠塑料包扎带 |  | m | 18.89
36 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑管套 2.管道外径:管道 DN50mm以下 |  | m3 | 0.16
37 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统形式:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
38 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
措施项目
39 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4990.72 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 4990.72 |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 | [5 empty] | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层通风空调工程 |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22