## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | B001 | 拆除工程 | 1.原消防水工程系统拆除 2.包含完成此项工作的内容 |  | 项 | 1
分部小计
消火栓工程
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 71.06
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 44.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:消火栓采用SG18B65Z-J薄型单栓带消火栓箱.消火栓箱内配置DN65消火栓1个,DN65长25m衬胶龙带1条DN19水枪1支及消防软管卷盘一套.消火栓箱栓口垂直墙面,进水方向下进水.灭火器同消火栓箱放到一起，消火栓箱大小为1800X700X180 |  | 套 | 4
5 | 030901010002 | 室内试验消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:消火栓采用SG18B65Z-J薄型单栓带消火栓箱.消火栓箱内配置DN65消火栓1个,DN65长25m衬胶龙带1条DN19水枪1支及消防软管卷盘一套.消火栓箱栓口垂直墙面,进水方向下进水.灭火器同消火栓箱放到一起，消火栓箱大小为1800X700X180 |  | 套 | 1
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
8 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 副 | 3
9 | 031003011002 | 法兰 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽 |  | 副 | 5
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN150(介质管径) |  | 个 | 2
11 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:按设计与规范要求 |  | kg | 49.66
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹,灰色调合漆各两遍 3.其他：满足图纸及设计要求 |  | kg | 49.66
分部小计
消防喷淋工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 16.18
14 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 4.86
15 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 55.06
16 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 24.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 7.23
18 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 6.73
19 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 15.59
20 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 179.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 240.05
22 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
23 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
24 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
25 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 副 | 1
26 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置DN25 2.组装形式:含压力表 |  | 组 | 1
27 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:68度温级玻璃泡喷头(以上喷头K=80) 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 190
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN150(介质管径) |  | 个 | 6
29 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN100(介质管径) |  | 个 | 1
30 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN80(介质管径) |  | 个 | 3
31 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN40(介质管径) |  | 个 | 3
32 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN32(介质管径) |  | 个 | 37
33 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN25(介质管径) |  | 个 | 13
34 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:按设计与规范要求 |  | kg | 216.83
35 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹,灰色调合漆各两遍 3.其他：满足图纸及设计要求 |  | kg | 216.83
分部小计
措施项目
36 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | B001 | 拆除工程 | 1.原消防水工程系统拆除 2.包含完成此项工作的内容 |  | 项 | 1
分部小计
消火栓工程
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 71.06
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 44.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:消火栓采用SG18B65Z-J薄型单栓带消火栓箱.消火栓箱内配置DN65消火栓1个,DN65长25m衬胶龙带1条DN19水枪1支及消防软管卷盘一套.消火栓箱栓口垂直墙面,进水方向下进水.灭火器同消火栓箱放到一起，消火栓箱大小为1800X700X180 |  | 套 | 4
5 | 030901010002 | 室内试验消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:消火栓采用SG18B65Z-J薄型单栓带消火栓箱.消火栓箱内配置DN65消火栓1个,DN65长25m衬胶龙带1条DN19水枪1支及消防软管卷盘一套.消火栓箱栓口垂直墙面,进水方向下进水.灭火器同消火栓箱放到一起，消火栓箱大小为1800X700X180 |  | 套 | 1
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
8 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 副 | 3
9 | 031003011002 | 法兰 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽 |  | 副 | 5
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN150(介质管径) |  | 个 | 2
11 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:按设计与规范要求 |  | kg | 49.66
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹,灰色调合漆各两遍 3.其他：满足图纸及设计要求 |  | kg | 49.66
分部小计
消防喷淋工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 16.18
14 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 4.86
15 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 55.06
16 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 24.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 7.23
18 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 6.73
19 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 15.59
20 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 179.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及施工规范要求 |  | m | 240.05
22 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
23 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
24 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
25 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 副 | 1
26 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置DN25 2.组装形式:含压力表 |  | 组 | 1
27 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:68度温级玻璃泡喷头(以上喷头K=80) 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 190
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN150(介质管径) |  | 个 | 6
29 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN100(介质管径) |  | 个 | 1
30 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN80(介质管径) |  | 个 | 3
31 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN40(介质管径) |  | 个 | 3
32 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN32(介质管径) |  | 个 | 37
33 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN25(介质管径) |  | 个 | 13
34 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:按设计与规范要求 |  | kg | 216.83
35 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹,灰色调合漆各两遍 3.其他：满足图纸及设计要求 |  | kg | 216.83
分部小计
单价措施项目费
36 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.55
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4366.01 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 4366.01 |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 | [5 empty] | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：负一层中心手术室及综合诊室改造工程-负一层消防水工程 |  |  | 标段：负一层中心手术室及综合诊室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22