## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【10KV
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:1#箱变 2.型号:S20-10-1600KVA 3.容量（kV·A):1600KVA 4.电压（kV):10KV 5.组合形式:成套设备 6.基础规格、浇筑材质:详见图纸及规范，含基础施工、土方开挖外运回填、箱变接地连接等所有内容 7.元件配置：详见施工设计图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷）油漆 5.接地连接 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 030402018003 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:3#箱变 2.型号:S20-10-1600KVA 3.容量（kV·A):1600KVA 4.电压（kV):10KV 5.组合形式:成套设备 6.基础规格、浇筑材质:详见图纸及规范，含基础施工、土方开挖外运回填、箱变接地连接等所有内容 7.元件配置：详见施工设计图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷）油漆 5.接地连接 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:2#箱变 2.型号:S20-10-1250KVA 3.容量（kV·A):1250KVA 4.电压（kV):10KV 5.组合形式:成套设备 6.基础规格、浇筑材质:详见图纸及规范，含基础施工、土方开挖外运回填、箱变接地连接等所有内容 7.元件配置：详见施工设计图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷）油漆 5.接地连接 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030402018004 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:4#箱变 2.型号:S20-10-1250KVA 3.容量（kV·A):1250KVA 4.电压（kV):10KV 5.组合形式:成套设备 6.基础规格、浇筑材质:详见图纸及规范，含基础施工、土方开挖外运回填、箱变接地连接等所有内容 7.元件配置：详见施工设计图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷）油漆 5.接地连接 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030404016001 | 环网柜 | [项目特征] 1.名称:环网柜 2.型号:电动操作 3.规格:8间隔（H1进线柜+PT柜、H2总受、H3馈线柜1、H4馈线柜2、H5馈线柜3、H6馈线柜4、H7总受、H8进线柜+计量） 4.基础形式、材质、规格:1.结构砼强度等级为C25,基础垫层砼强度等级为C15(厚度150mm)。外露部位贴瓷砖,规格、颜色与箱体配合协调。 5.地基处理按实际情况采取措施。 6.箱体尺寸 L×B(长×宽)以供货厂家提供的尺寸为准. 4.电缆进出线埋管方向和数量应按实际情况确定。 7.爬梯位置应根据供货厂家提供的活动底板位置确定,钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道。 8.通风窗采用百叶窗。 9.所有线管穿砼结构处设置防水套管,套管与线管间填充沥青麻丝、防水材料密封。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10.柜前设置电缆沟时,基础宽度应做相应调整。 11.安装方式:包含基础施工，土方开挖及回填，余土外运运距自行考虑 12.元件配置：详见施工设计图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地连接
6 | 010101003001 | 电缆沟挖填 | [项目特征] 1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑 4.土方开挖及回填 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输 |  | m3 | 27.3781
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:高压电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15KV- 3.规格:3×95mm2 4.电压等级(kV):8.7/15KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 180
8 | 030408003001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:ICC-200 [工作内容] 1.保护管敷设 |  | m | 100
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:肘型电缆头 2.型号:肘型 3.规格:ZC-YJLV22-8.7/15KV-3*95 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV):8.7/15KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:高压电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15KV- 3.规格:3×300mm2 4.电压等级(kV):8.7/15KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 480
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:肘型电缆头 2.型号:肘型 3.规格:ZC-YJLV22-8.7/15KV-3*300 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV):8.7/15KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 4
12 | 030402010001 | 避雷器 | [项目特征] 1.名称:肘型避雷器 2.型号:17/45kV 3.规格:3只/组 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 040501008001 | 水平导向钻进 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.材质及规格:MPPφ200 3.一次成孔长度:200m以内 4.接口方式:热熔 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆 7.管道检测及试验 8.集中防腐运输 9.泥浆、土方外运 |  | m | 440
14 | 040501010001 | 顶(夯)管工作坑 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.工作坑平面尺寸及深度:2*2*2.5m土坑 [工作内容] 1.土方挖填 2.工作坑内设备、工作台安装及拆除 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.材质:热镀锌角钢 2.规格:∠50mm×5mm×2500mm 3.土质:坚土 4.基础接地形式:独立接地 [工作内容] 1.接地极（板、桩）制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷）油漆 |  | 根 | 6
16 | 030409001002 | 接地极 | [项目特征] 1.材质:热镀锌角钢 2.规格:∠63mm×6mm×2500mm 3.土质:坚土 4.基础接地形式:独立接地 [工作内容] 1.接地极（板、桩）制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷）油漆 |  | 根 | 24
17 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50mm×5mm 4.安装部位:室外 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 040205018001 | 警示柱 | [项目特征] 1.类型:电缆混凝土标示桩 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 根 | 5
19 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | [项目特征] 1.名称:电缆警示带HDPE [工作内容] 1.铺设 |  | m | 44.69
20 | 080807005001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 绝缘摇测 2.10kV电缆试验 直流耐压试验. [工作内容] 1.试验 |  | 根 | 10
21 | 040807003001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置测试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 组 | 5
22 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2.型号:10 3.容量(kV．A):1600、1250 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 4
23 | 080801009001 | 系统调试 | [项目特征] 1.类别:断路器操作 、8间隔单元 [工作内容] 1.调试、测试 |  | 座 | 1
24 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | [项目特征] 1.铁艺栏杆高度:2.5m [工作内容] 1.铁艺栏杆安装 2.刷防护材料 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV变电工程 |  |  |  | 标段：肿瘤中心正式供电（公用线路）项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 010501003001 | 围栏独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:混凝土 2.混凝土强度等级:c30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 5
26 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:0.6m 3.弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）、及拆除 4.基底钎探 5.运输 |  | m3 | 5
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08