## Sheet1
附件二 | 档案库房智能环境监控系统
1 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数
| 温湿度传感器 | 14 | 个 | 温湿度监测 | 输出方式 ：RS485接口
工作电压： 12VDC（6V～15VDC）
温度范围： -20℃～80℃ 或 -4℉～176℉
湿度范围 ：0～100%rh
温度误差： <±0.5℃，在25℃时测试。
湿度误差： <±5%RH， 在25℃时测试。
物理接口 ：RS485
传输距离： 1200m，屏蔽双绞线。
地址范围： 1-254, 通过按键设置。
通信协议： MODBUS-RTU协议
波特率： 2400, 4800, 9600可选择，默认设置9600bps；
数据格式 N, 8, 1；
EFT(脉冲群) ：差模±2KV
ESD(静电) ：接触放电±6KV ，空气放电±8KV
| 温湿度传感器接口 | 1 | 套 |  | 可控制并管理各库房温湿度，可动态显示各库房温湿度值、可设定温湿度控制范围、可绘制各库房的温湿度历史曲线、手动/自动切换功能界面图、动态显示各设备运行状态、温湿度变化曲线、报表打印等功能
| 空调控制器 | 14 | 台 | 空调监测 | 输入电源：7.5V～15VDC，额定：12VDC
功耗：平均电流小于20mA
温度范围 ：-10℃～50℃
湿度范围： 10%～90%RH
遥控发射通道： 1
存储命令数： 64/32
载波频率： 30KHz～50KHz可设定，出厂默认38KHz
遥控距离： 5～10米
空调运行电流 ：0～20A
空调运行状态：实时检测空调工作状态
测量范围 ：-20℃～70℃
测量精度 误差：<±0.5℃，在25℃时测试
接口方式 RS485
通信协议 标准MODBUS RTU协议
通信速率： 9600、4800、2400bps可选择，默认9600bps；
地址设置： 0～255，默认1；
EFT ：差模±2KV
ESD ：接触放电±6KV ，空气放电±8KV
| 空调监测接口 | 1 | 套 |  | 系统可实时监控库房空调运行的状态，设定空调运行时间，并与温湿度监测子系统进行联动控制，当库房温度过高时，可联动空调开机调节温度达到降温效果，当空调控制命令与运行状态不符或有其他异常时，系统产生报警，并通过电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知管理人员。
| 智能恒湿消毒净化一体机 | 14 | 台 | 恒湿消毒净化一体机监测 | 电源：～220V/50Hz
除湿量（30℃ RH80%）：58L/D
除湿机功率：850W
除湿机适用环境温度：5～38℃
制冷剂/加注量：R22/540g
加湿量：1-3Kg/h
加湿机功率：100W
加湿机适用环境温度：1～40℃ 整机噪音 <=54db
净化方式：负离子,负离子发生量 3*10^8 ions/cm^3,净化机 功率11W
远程控制:有
| 加水推车 | 7 | 台 |  | 1、水车具备自动补水与排水功能，水实际容量不低于45升。
2、水车整机外形尺寸不低于长500×宽400×高600（mm）±5mm。
3、水满、缺水报警提示，声光传输。
4、具备高扬程排水接口，扬程不低于12米（方便地下室环境高排水使用）。
5、进水接口与排水接口配置便于移动的助力拆装一体化工具。
6、水车必须具备移动静音模式。
7、为防止水箱长时间生锈漏水，定制，45L，不锈钢材质，喷漆。
| 恒湿一体机监控接口 | 1 | 套 |  | 系统可通过智能接口实时监测恒湿消毒净化一体机的运行参数和状态，可与温湿度系统联动控制调节库房湿度，当一体机有故障或报警时，系统产生报警，并通过电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知运维人员。
| 区域漏水控制器 | 14 | 台 | 区域漏水监测 | 反应时间：≤2S
检测距离：500米
存储温度：-40℃至60℃（0℉至140℉）
工作温度：-20℃至50℃（32℉至122℉）
湿度：5%到95%（无冷凝）
电源要求：12~24VDC
继电器：1组，常态通电或常态断电
额定值：AC125V，0.5A，DC12V，1A
通信接口：RS485双线网络，标准MOD BUS通信协议
通信参数：波特率可选，出厂默认9600，可选地址0~255，
| 防水接线盒 | 14 | 只 |  | 160*160*90（mm）
材质：工程塑料
设计防护等级：IP65
| 5米区域漏水感应线 | 14 | 根 |  | 线缆直径： 4.5mm
检测导线内阻：5欧姆/100m
电缆颜色：（骨架） 橙色
最大暴露温度：85℃
报警泄漏量：线缆接触液体最小2cm；
| 漏水固定胶贴 | 14 | 套 |  | 用于固定感应线和跳接线，由泡沫胶及ABS塑料组成
| 漏水传感器监控接口 | 1 | 套 |  | 实时监测漏水状态，漏水画面弹出功能，短信报警功能
| 红外探测器 | 14 | 台 | 红外报警监测 | 探测方式： 双元红外+微波+人工智能
微波频率 ：10.525GHz
工作电压 ：12VDC
消耗电流 ：25mA
自动温度补偿 ：支持
脉冲计数可调 ：支持
状态报告： 支持
防拆报警 ：支持
防伪装 ：支持
报警输出：常闭，50mA/30VDC
防拆接口：常闭，50mA/30VDC
防宠物： 25kg
抗白光干扰： >9000LUX
安装方式： 吸顶式
安装高度： 1.8m-2.4m
| 开关量采集模块 | 1 | 台 |  | 输入通道：16路
隔离：无
隔离电压：无
数字电平： 0 +2V max
数字电平：1 +4 to +30V
输入阻抗：820 ohms
电源输入：+10V to +30V DC
功耗：0.9W
输出：RS-485
| 红外报警传感器接口 | 1 | 套 |  | 系统可任意设置时间段进行撤防和布防，在布防时间段内，当有非法闯入时，监控主系统立刻弹出相应的报警界面窗口，并可联动摄像机进行录像，同时监控主机自动拨打预设电话，实现电话语音报警，同时可实现短信、声光、邮件报警，通知值班人员或相应的主管人员。
| 200万红外半球高清网络摄像机 | 42 | 个 | 视频监控 | 参数 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
摄像机
传感器类型 1/2.7” Progressive Scan CMOS
最低照度 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门 1/3 s~1/100,000 s
焦距及视场角 2.8 mm@ F1.6，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°
4 mm@ F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°
6 mm@ F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°
8 mm@ F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°
调节角度 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360°
镜头接口类型 M12
日夜转换模式 ICR红外滤片式
数字降噪 3D数字降噪
宽动态范围 120 dB
压缩标准
视频压缩标准 主码流：H.265/ H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264
H.265编码类型 Main Profile
H.264编码类型 Baseline Profile/Main Profile/High Profile
视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps
码率控制 定码率、变码率
图像
最大图像尺寸 1920 × 1080
主码流帧率分辨率 50Hz：25fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
子码流帧率分辨率 50Hz：25fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288，320 × 240）
第三码流帧率分辨率 独立于主码流设置：50Hz：1fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288，320 × 240）
图像设置 亮度，对比度，饱和度，走廊模式等通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式 自动，定时，白天，夜晚
| 32路NVR网络硬盘录像机 | 2 | 台 |  | 视音频输入 网络视频输入不低于32路
输入带宽 256Mbps
网络视频接入 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO
视音频输出 HDMI输出 1路，分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz，4K(3840×2160)/30Hz
VGA输出 1路，分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz, 1920×1080/60Hz
音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
预览分割 1/4/6/8/9/16/25/32/36画面
视音频编解码参数 录像分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放 16路
硬盘驱动器 类型支持不低于4个SATA接口，1个eSATA接口
每个接口支持容量不低于6TB
| 6TB监控硬盘 | 7 | 块 |  | 6TB¦转速不低于5400¦缓存不低于256M¦3.5inch¦SATA接口¦监控储存视频
| 视频监控软件接口 | 1 | 套 |  | 支持实时图像监控，图像缩放功能，画面分割和视频自动循环功能，具有数字硬盘录像本地存储及其回放功能和自维护功能，应支持远程调用实时视频、历史视频查询。
| 指纹门禁主机 | 14 | 台 | 门禁监控 | 用户数：不低于5000人
指纹容量：不低于3000
卡片容量：不低于2000
记录容量：不低于10万条
通讯方式：TCP/IP、RS485/232
其它功能：高级门禁、Wiegand in/out
电源规格：DC 12V 3A
尺寸：80*183*43mm±3mm
| 单门电磁锁 | 14 | 把 |  | 工作原理：通电、磁感应上锁、断电开锁
工作电压：12V DC或24VDC
工作电流：12V /480mA 或24V/240mA
门状态信号输出：有
最大拉力：不低于280kg（600Lbs）直线拉力
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
| 开门按钮 | 14 | 个 |  | 工作温度：0℃-50℃
产品材质：ABS+金属
工作方式：点动型
产品安装：不用配套86型底盒安装
| ID感应卡 | 50 | 张 |  | 工作频率：125KHz
材质：ABS塑料+金属芯片
感应距离：≤5cm
| 门禁传感器接口 | 1 | 套 |  | 实时监测门禁出入情况，与视频监控系统联动，出现报警弹出相应视频画面，并以短信、声光等形式报警
| 液晶显示屏 | 1 | 台 | 大屏系统 | 支持HDR显示
支持格式（高清）2160p
屏幕尺寸≧55英寸
背光方式 直下式
响应时间：8ms
屏幕分辨率：超高清4K
刷屏率 60H
USB2.0接口:不低于2个
HDMI2.0接口:不低于3个
CPU核数:四核心
运行内存不低于2GB
CPU:不低于64位Cortex A53 四核1.5GHz
GPU:不低于Mali-450 750MHz
存储内存不低于8GB
| 液晶显示屏支架 | 1 | 套 |  | 显示器落地支架，带滚轮可移动
| 嵌入式监控主机 | 1 | 台 | 中心平台 | CPU:不低于i5-6360U 双核四线程 2.0GHz
内存:不低于8G DDR4-2133
硬盘：不低于500G
网口：2路10/100/1000以太网口
串口：2路RS232，6路RS485
I/O口：6路DI，2路DO
8路DC12V接口，支持外接传感器供电
USB：3路
输入电源：2路AC220V
标准19寸1U机架式
| 液晶显示器 | 1 | 台 |  | 面板类型：TN
面板尺寸：≧22英寸
屏幕比例：16:9
分辨率:不低于1920×1080
刷新率:不低于60Hz
响应时间:不低于5ms
点距:0.24825mm×0.24825mm
色数:16.7M
亮度:200cd/m2
对比度:20000000：1 (动态）
可视角度:90°/65°(CR≥10)
| 智能区域控制器 | 14 | 台 |  | 提供8路RS-485/422
支持Telnet和Web等多种配置形式
支持Sever和Client工作模式
支持Windows串口驱动程序模式
支持TCP、UDP、ARP、ICMP和DHCP协议
支持所有Windows Native COM和网络中断自动恢复连接功能
支持过网关，跨路由通信
拥有易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具
工业设计，IP30防护等级
无风扇、低功耗设计
工作温度范围：-40-75℃
| 24口全千兆POE交换机 | 2 | 台 |  | 交换容量 不低于336Gbps
包转发率 不低于144Mpps
管理端口 1个Console口
固定端口 48*10/100/1000Base-T以太网端口
4*1000 Base-X SFP光口
电口属性 支持半双工、全双工、自协商工作模式
支持MDI/MDI-X
以太网功能 支持IRF2（最大支持9台堆叠）
支持LLDP
静态MAC配置
支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)
支持端口镜像和流镜像功能
支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)
支持端口隔离
支持STP/RSTP/MSTP
支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合
VLAN 支持802.1Q (最大4K个VLAN)
支持基于MAC的VLAN
支持GUEST VLAN
支持VLAN映射
支持MVRP
| 全网通短信报警模块 | 1 | 台 |  | 支持低功耗模式，包括休眠模式和定时开关机模式
采用金属外壳，保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用
标准RS232串口
宽电压输入（DC 5-35V）
串口内置15 KV ESD保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
| 电话报警设备 | 1 | 套 |  | USB接口，安装方便，即插即用，自动识别
支持Windows 98/NT/2000/XP/2003/VISTA操作环境
支持压控、声控和键控三种录音启动方式
准确判断线路状态（摘挂机、震铃次数、开短路）
支持5倍语音压缩(GSM)存储
录音数据可直接采用WINDOWS标准的WAVE格式保存
配置混合模块，可实现高阻录音和自动语音应答留言双重功能
支持带电拔插后自动恢复功能
驱动程序采用事件驱动方式，提供DLL动态连接库和Active
硬解码实现DTMF按键和来电号码接收，自动识别FSK和DTMF两种制式
音量自动增益控制（AGC），确保通话双方音量平衡，语音清晰
支持软件拨号，录音过程中可按需插播语音提示功能(R+系列)
| 声光报警器 | 1 | 个 |  | 额定工作电压(V/DC):12V
工作电压范围(V):9-15V
工作电流范围(mA):≤300
工作温度(℃):﹣20~﹢60℃
声压(dB):≥108±3dB/30CM
连续工作时间:≥45min DC12V
闪灯次数(分钟):200±30
| 开关量控制模块 | 1 | 个 |  | 电源输入： 12VDC, 范围：9～24VDC
功耗：<1W
环境温度： -10℃～50℃
环境湿度：10%～90%RH，无凝露
静电防护：接触放电:±6KV；空气放电:±8KV
EFT防护 ±2KV
数据格式 N,8,1
数据波特率： 1200～19200bps，缺省9600bps
通道数量： 4路继电器输出
触点规格： 1A 30VDC
输入通道 ：6路
输入模式 ：干接点输入
输入阻抗 ：1K(内部集成)
逻辑电平0 ：输入DI与GND导通
逻辑电平1： 输入DI与GND断开
| 监控箱 | 14 | 个 |  | 监控工程专用，采用0.8mm厚优质冷轧钢板，经冲压、折弯、焊接、打磨、酸洗、除油除锈、磷化、静电喷涂等工艺处理
| 工业电源 | 14 | 个 |  | DC12V/3A
| 15U落地网络机柜 | 1 | 台 |  | 材料：优质冷轧钢板
轮子：带滚轮
配件：层板1块，螺丝1包，风扇1个，排插1个
| 监控平台主软件 | 1 | 套 |  | 空调组态软件、温湿度组态软件、恒湿净化消毒控制组态软件、漏水监控组态软件、智能密集架组态软件、声光报警系统，系统支持在2D/3D电子地图上显示每个设备的运行状态。无缝融合集成温湿度控制、制冷控制、加湿控制、除湿控制、灭菌控制等，集中监控数据流、视频流，非链接外部程序方式集成。采用物联网平台专利技术，实现实时数据采集，准确的设备控制和多种远程告警管理。根据库房温湿度情况实现库房节能管控，动态调整群控制冷系统，除湿系统，加湿系统，节约富余制冷量，确保库房档案处于安全工作环境内。
| 超五类网线 | 2000 | 米 | 管线等辅材 | 导体直径：24AWG
导体绝缘外径：0.88±0.01mm
外护套材质：PVC
成品外径：5.4±0.2mm
单根导体最大电阻：≤ 9.5Ω/100m
线对直流电阻不平衡型：≤ 2.5%
导体间介电强度，DC,1min：1Kv/1min
工作电容最大值：5.6nF/100m
| 3芯电源线 | 140 | 米 |  | 标称截面(mm2)：3*1.0；
导体结构(NO./mm)：32/0.2；
绝缘厚度规定值(mm)：0.6；
护套厚度规定值(mm)：0.8；
平均外径(mm)：下限6.3，上限8.0；
20℃时导体电阻最大值(Ω/KM)：铜芯19.5，镀锡铜芯20.0；
70℃时绝缘电阻最小值 (MΩ/KM)：0.010
| 4芯带屏蔽通讯线 | 50 | 米 |  | 标称截面(mm2)：4*0.75；
导体结构(NO./mm)：24/0.20；
绝缘厚度规定值(mm)：0.5；
屏蔽层单线直径（mm）：0.16；
护套厚度规定值(mm)：0.8；
平均外形尺寸(mm)：下限6.1，上限8.1；
20℃时导体电阻最大值(Ω/KM)：铜芯26，镀锡铜芯26.7；
70℃时绝缘电阻最小值 (MΩ/KM)：0.011
| PVC线管 | 2000 | 米 |  | 类别：PVC管材
产品尺寸(mm)：20
档案库房环境监控系统
库房智能环境控制设备介绍
档案库房智能环境监控系统以计算机网络、自动化设备为基础，系统集成平台软件系统为核心，以楼层平面图为管理载体，以物联网技术为纽带，采用一体化集成的手段，把构成整个档案馆数字智能化系统的各自独立分离的设备、功能和信息集成为一个相互关联、完整和协调的综合网络平台，并通过该平台把这些分散、复杂而庞大的各类设备和系统进行充分的信息、资源、任务共享，从而方便的在统一的界面上实现对各子系统全局的监视、控制和管理，实现对进出档案中心人员、对档案中心自动化设备进行集中统一、安全、可控、有效的管理，为使用者提供一个舒适、温馨、安全的工作环境。
档案库房智能环境监控系统主要是确保档案安全、延长档案寿命、最大限度地发挥档案的效益，使档案保管环境和工作人员管理维护环境处于最适状态。系统主要包括：库房温湿度、恒温恒湿自动化控制系统，漏水检测报警系统，门禁监控系统，视频监控系统、入侵报警系统，系统可实现各系统间的联动控制功能。
环境监控平台：实时采集整个库房的温湿度数据、空气质量数据等，并按用户指定时间段形成曲线报表；发生异常报警、烟雾报警、漏水报警时联动摄像头录像，并短信、邮件方式告知；该平台还应具备环境影响因素自动控制功能：如：消防设备启动、温度、湿度调节、空气消毒净化等操作。
系统平台需求
库房系统平台
库房监控系统由硬件系统和软件系统组成。
硬件系统包括监控主机、智能多通道控制器、采控模块、监测模块以及计算机网络。
库房监控系统软件由两部分组成：设计程序和运行程序。
其中设计程序为整个监控系统设计构架,包括串口定义、设备定义、协议和参数设置、事件定义以及界面组态。运行程序将按照设计程序的设置来运行整个监控系统，包括串口通讯、数据采集、事件发布，并将收到的数据保存、分析、报表。
运行程序是整个监控系统的人机界面，当监控系统全部设计完毕，设计程序就功成告退，不必再运行，除非对监控系统要做一番改动。
软件功能要求
用户管理
软件需具有完善的用户管理功能，支持按照客户的组织架构设计权限管理树型结构，其中包括部门/用户组、角色和用户。其中系统管理员具有最高权限，可对监控系统的页面查看、修改、权限配置，告警配置，数据存储配置，报表配置等所有功能。其中需具有但不限于下列功能：
新增用户：支持系统管理员新增用户账号；修改密码：每个用户账号支持修改用户密码。
系统管理
软件需有系统管理功能。
周计划时间段：可以通过计划时间段来对库房实现自动化监控管理，如可根据在夏季时每天的下午自动开启空调调节库房内的温度值；分类区域定义：可以对库房的各个设备进行分类定义或对分布在各个区域的设备进行区域定义以实现高效的运维管理，如把恒湿一体机分为一类，然后可指派给专门的人员负责，区域定义同理；模拟量定义：可对模拟量（如温度、湿度值）进行相应的定义说明，使系统采集到的数据具有易读性；
枚举定义：可对枚举量（可枚举列出来的状态量如正常、异常）进行相应的定义说明，使得监控到的设备可直观判断是否正常。
通讯管理
通讯管理是对设备的一些通讯协议进行参数设置，包含COM定义、串口服务器定义、SNMP定义、OPC定义以及嵌入式设备集成配置。
设备管理
设备定义：可以根据现场情况批量地增加设备、删除设备、修改设备、搜索设备信息、按设备名称将查找内容替换，及对所监测的设备的监控参数和报警参数的增加、删除和修改。设备参数定义：批量配置设备上下值、上下限解除值、数据类型、监控状态、数值说明等。筛选参数：可按设备筛选出参数信息，如筛选温湿度，则可查看温湿度的上下值、上下限解除值、数据类型、监控状态、数值说明等。
报警管理
软件提供非常丰富、灵活的报警管理功能，帮助用户对各种设备报警进行管理，及时了解到设备运行情况及事后分析。
报警事件定义：软件支持报警事件定义，可定义报警事件名称（如“1号恒湿净化一体机通讯失败”），设置报警级别、确认通知次数以及间隔时间，发生报警时通知的用户范围等；报警事件等级：默认软件支持四级报警（提醒、一般报警、重要报警、紧急报警），可根据用户需求复制、修改、删除等级信息。报警事件关系策略：不同等级的告警可配置不同的告警策略，如显示颜色，告警发送方式，发送时间段，告警组等，以便重要紧急的告警可以得到更快速有效的处理；当某个事件（比如停电）产生引发多个设备连续报警形成告警风暴时，系统可设置主从事件策略，如有主、从多项告警事件产生时，系统只报主事件，不报从事件。
系统性能要求
系统最大监控点数：100，000
系统实时数据传送时间：≤1s
系统控制命令传送时间：≤2s
系统联动命令传送时间：≤2s
系统接入的最大用户个数：不限
系统平均无故障时间：≥ 5000小时