##### 哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

##### 公开招标文件

###### 项目名称：党政办公区变电所高压控制系统更新(二次)

###### 项目编号：[230101]ZXXMGL[GK]20220003-1

## 第一章投标邀请

哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司受哈尔滨市委市政府机关服务中心的委托，采用公开招标方式组织采购党政办公区变电所高压控制系统更新(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：党政办公区变电所高压控制系统更新(二次)

批准文件编号：哈财采备[2022]00199号

采购项目编号：[230101]ZXXMGL[GK]20220003-1

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 包号 | 货物、服务和工程名称 | 数量 | 采购需求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党政办公区变电所高压控制系统更新 | 1 | 详见采购文件 | 2,700,000.00 |

### 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（党政办公区变电所高压控制系统更新）：

1)投标方应具备行业主管部门核发的承装类承装(修、试)电力设施许可证五级（含）以上资质。

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

### 其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

### 六.询问提起与受理：

项目经办人：杨先生 联系方式：0451-87696089

### 七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑：

项目经办人：杨先生 联系方式：0451-87696089

2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：杨先生 电话：0451-87696089

### 八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

### 联系信息

1．采购代理机构

采购代理机构名称：哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

地址：哈尔滨市道里区丽江路2474号4层

联系人：杨先生

联系电话：0451-87696089

开户单位：哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司哈尔滨恒通支行

银行账号：231000647018010023747

2．采购人信息

采购单位名称：哈尔滨市委市政府机关服务中心

地址：哈尔滨市松北区世纪大道1号

联系人：杨绍鸣

联系电话：0451-86776097

哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

## 第二章 供应商须知

### 一、前附表：

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分包情况 | 共1包 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 开标方式 | 不见面开标 |
| 4 | 评标方式 | 现场网上评标 |
| 5 | 是否专门面向中小企业采购 | 合同包1（党政办公区变电所高压控制系统更新）：否 |
| 6 | 评标办法 | 合同包1（党政办公区变电所高压控制系统更新）：综合评分法 |
| 7 | 获取招标文件时间（同招标文件提供期限） | 详见招标公告 |
| 8 | 保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间） | 详见招标公告 |
| 9 | 电子投标文件递交 | 电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台 |
| 10 | 投标文件数量 | （1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”） |
| 11 | 中标人确定 | 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。 |
| 12 | 备选方案 | 不允许 |
| 13 | 联合体投标 | 包1： 不接受 |
| 14 | 采购机构代理费用 | 收取 |
| 15 | 代理服务费收取方式 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：以实际成交价为基价，参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【2002】1980号文件和国家发展改革办公厅关于招标代理服务收费问题通知（发改办价格【2003】857号、发改价格[2011]534号）中规定的计取，由成交供应商支付。代理费不足伍仟时，依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，本项目招标代理服务费若不 足伍仟元人民币则实行市场调节价，收取人民币伍仟元。 向中标/成交供应商收取 |
| 16 | 投标保证金 | 本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。 党政办公区变电所高压控制系统更新：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司哈尔滨恒通支行 银行账号：231000647018010023747 特别提示： 1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。 2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。 |
| 17 | 电子招投标 | 各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。 不见面开标（远程开标）： 1．项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2．电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3．使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4．投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5．开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）6．开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的投标文件； （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7．供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密, 并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。 |
| 18 | 电子投标文件签字、盖章要求 | 应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。 |
| 19 | 投标客户端 | 投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。 |
| 20 | 有效供应商家数 | 包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 |
| 21 | 报价形式 | 合同包1（党政办公区变电所高压控制系统更新）:总价 |
| 22 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 23 | 其他 |  |
| 24 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：- |
| 25 | 报价区间 | 各合同包报价不超过预算总价 |

### 二、投标须知

### 1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（http://hljcg.hlj.gov.cn）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（http://hljcg.hlj.gov.cn）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（http://hljcg.hlj.gov.cn/）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

### 2.特别提示

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

### 三、说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五、投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### 6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

#### 7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

### 六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

#### 1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标会议相关人员姓名；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加开标会议人员对开标情况确认；

（5）开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

（1）若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

（2）若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

（3）投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

#### 2.评审（详见第六章）

#### 3.结果公告

3.1中标供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告，中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

#### 4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

#### 2.质疑

2.1潜在投标人已依法获取招标文件，且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商，可以对招标文件提出质疑；递交投标文件的供应商，可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3质疑供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交《质疑函》和必要的证明材料，不得重复提交质疑材料，《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑，应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

（1）按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；

（2）未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

（3）未在质疑有效期限内提出的；

（4）超范围提出质疑的；

（5）同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

（1）质疑事项缺乏事实依据的；

（2）质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

（3）质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

（1）主观臆造、无事实依据进行质疑的；

（2）捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

（3）恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

（4）以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

#### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一、合同要求

#### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

### 二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

## 政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就      （填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：   ），经平等自愿协商一致达成合同如下：

- 合同文件

- 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
(1)合同格式以及合同条款
(2)中标结果公告及中标通知书

- (3)招标文件
(4)投标文件
(5)变更合同
2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。
3.合同金额
  合同金额为人民币  万元，大写：
4.付款方式及时间
  ***（见招标文件第四章）
5.交货安装
  交货时间：
  交货地点：
6.质量
  乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。
7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

- 运输要求
（1）运输方式及线路：

- （2）运输及相关费用由乙方承担。
 9.知识产权
  乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。
10.验收
（1）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。
（2）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在     日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。
（3）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，
11.售后服务
（1）乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
（2）其他售后服务内容：         （投标文件售后承诺等）             
12.违约条款
（1）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。
（2）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
13.不可抗力条款
   因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在   天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。
14.争议的解决方式
   合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：
（1）提交仲裁委员会仲裁。

（2）向人民法院起诉。
15.合同保存
   合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。
16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
甲方： （章）                乙 方： （章）
采购方法人代表：（签字）         投标人法人代表： （签字）
开户银行：                           开户银行：
帐 号：                         帐 号：
联系电话：              联系电话：
                            签订时间     年     月    日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计：人民币大写：**元整 |  |  |  |  |  | ￥：** |

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一、项目概况：

①采购内容：更新市党政办公区中心变电所和动力变电所10KV高压控制系统成套设备。

②采购数量：中心变电所高压柜14面，动力变电所高压柜22面及相关配套设备等。

③主要功能或目标：保证市党政办公区中心变电所和动力变电所10KV高压控制系统安全稳定运行。

④需满足的要求：

交货时限：采购合同签订后45日历日内完成交货及安装、调试，向采购人交付使用。

质量标准：按照国家规定的标准规范验收合格。

合同包1（党政办公区变电所高压控制系统更新）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 采购合同签订后45日历日内完成交货及安装、调试，向采购人交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 哈尔滨市松北区世纪大道1号 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%，所有货品及配套材料等全部到货并运抵采购人指定位置，经双方现场点验合格后，采购人按照成交金额的50%向成交供应商支付首付款 2期：支付比例40%，项目竣工验收合格后，采购人向成交供应商支付40%进度款 3期：支付比例10%，待项目验收合格后满一年，无质量问题，采购人向成交供应商支付10%尾款 |
| 验收要求 | 1期：所有货品及配套材料等全部到货并运抵采购人指定位置，经双方现场点验，满足采购清单及合同约定产品数量、型号及参数等，验收合格方可支付首付款并组织安装调试 2期：项目安装调试完成后，按照国家及行业标准，双方共同完成产品验收（按照规定，需报电力或行业主管部门进行验收的，由采购人和成交供应商共同配合其完成验收）。验收合格后，产品及相关资料进行建管交接，并支付进度款。如验收不合格，成交供应商需针对相关问题进行整改，完成后重新进行验收。上述验收及整改时间全部包含在交付时间内 3期：竣工验收满一年后，双方对产品质量进行复查，确认无质量问题，采购人向供应商支付尾款 |
| 履约保证金 | 收取比例：3%,说明：中标（成交）供应商签订合同前，按照合同金额的3%应向采购人提交履约保证金或保函，供应商按照合同约定履约完成后10个工作日内，采购人全额无息返还 |
| 其他 | 质量保证期: 自产品验收合格后，2年 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 开关柜 | 党政办公区变电所高压控制系统更新 | 套 | 1.0000 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | - | 详见附表一 |

附表一：党政办公区变电所高压控制系统更新是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 所有投标设备，除本技术规范书及招标图纸中规定的技术参数、性能要求和标准外，其余均应遵照最新版本的中国国家标准（GB）及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。如果投标人有自己的标准或规范，须经买方同意后方可采用，但不能低于中国国家标准的有关规定；特殊情况由供需双方另行约定。 |
|  | 2 | 本技术规范是参照以下标准制定的，投标设备应符合本技术规范的要求，本技术规范未作规定的要求按照下列标准执行。 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2～GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3～63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-2007 3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 3906-2006 3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 13730-2002 地区电网调度自动化系统 GB/T 13729-2019 远动终端设备 所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等均应符合国家标准（GB）及国际单位制（SI）的标准。 |
|  | 3 | 使用环境条件 3.1 正常使用条件 1）环境温度+40℃～-15℃，日平均温度不超过 35℃； 2）海拔高度不大于 1000m； 3）周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和可燃性气体、蒸气或盐雾的污染。 4）湿度条件：日平均相对湿度≤95%，日平均水蒸气压力值不超过 2.2kPa；月平均相对湿度≤ 90%，月平均水蒸气压力值不超过 1.8kPa； 5）地震烈度不超过 8 度； 6）在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过 1.6kV。 3.2 特殊使用条件 在超过 GB/T 11022-2011 和本标准规定的正常环境条件下使用时，由用户和制造厂协商确定。 |
|  | 4 | 产品供货范围 |
| ★ | 5 | 技术要求 5.1 柜型要求：设备供应商所提供的产品技术应是先进的，主要一次和二次元器件均需是柜型配套。产品必须严格遵照项目图纸和本技术规范书的要求。 5.2 供应商： 5.2.1 供货商须负责原有设备的拆除和所供设备的安装及电缆的恢复，完毕后免费进行新装交接试验，并免费提供一年的预防性试验，出具试验报告。 ★5.2.2 要求所提的开关柜的型式试验项目齐全，提供开关柜产品型式试验报告（开关柜若采用合资品牌，需提供合法来源渠道证明）。 5.2.3 柜内母线要求使用含铜率99.96%纯铜硬质母线,主母线外套绝缘热缩管，热缩套管品牌要求为开关柜的合格供应商。 5.3 严格按照招标方所提供的图纸及本技术规范书对主要元器件进行选项，未经书面许可，不允许擅自更改或优化。如遇图纸技术设计不合理，需要调整时，必须征得采购方项目负责人同意后方可实施。 5.4 采用金属铠装移开式中置开关柜，户内安装。柜体按现场原有800宽×1400深×2300高基础尺寸制作；设备额定工作电压：10kV；额定操作电压：DC220V。 5.5 开关柜具备抑制燃弧能力，开关柜内部燃弧需满足不小于40KA，1S。 5.6 真空断路器采用一体化、全固封、弹簧储能型断路器。开关柜额定电流见图纸，额定短路开断电流25KA，额定电压12KV。 ★5.7 要求真空灭弧室、真空断路器、接地开关及开关柜为同一品牌。为了防止涡流产生发热，要求穿墙套管安装隔板为不锈材质。 5.8 断路器只有在断开后，并且断路器门在关闭的情况下，底盘车才能进行摇入摇出；断路器在离开试验位置后，断路器门无法打开。 5.9 断路器极柱应采用环氧树脂全固封结构，符合GB/T 1984和GB/T 11022标准，断路器应满足以下技术参数： 1）失步关合：30%Id；2）局部放电量≤5pC；3）温升：1.1倍的额定电流、4）机械寿命：≥30000次；5）主回路电阻≤50uΩ；6）断路器额定短路开断电流次数≥100次（31.5KA及以下）。 5.10继电保护装置 ★5.10.1 基本技术要求 按图纸配置保护测控一体化装置，三相操作插件应含在装置内。 应具备以下技术要求： 1）装置的模件应插拔 灵活，接触可靠，互换性好。插箱应满足发热元件的通风散热要求，并应采取必要的防静电及电磁辐射干扰的防护措施，插箱的外露部分应在电气上连成一体，并可靠接地。 2）液晶屏幕中文显示，通过菜单直接查看实时电压、电流、无功、有功、功率因数、事件信息等。中文树形菜单，提示明显的文字和符号标注，供试验人员投、退保护，设定保护整定值，设置简单、易于操作。 3）保护和监控系统各自独立，保护具有独立性，装置保护功能完全不依赖通讯网，网络瘫痪与否不影响保护正常运行。 4）装置具有故障记录和故障录波功能，可通过后台监控主机查看，便于分析事故原因。 5）装置具有完善的自检、自诊断功能，并可发信号至监控系统。 6）装置支持用户密码设置，防止非操作人员误操作。 7）装置应具有CAN、RS485或RJ45通讯接口，接入所内现有电气监控系统，投标商应提交符合国家标准（GB/T 13730-2002 地区电网调度自动化系统及GB/T 13729-2019 远动终端设备）第三方检验机构系统检验报告。 5.10.2 功能要求 1）进线、联络线保护测控一体化装置 保护功能：电流速断保护、过电流保护、过负荷保护、重合闸保护、零序保护 遥测量：IA、IB、IC、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、P、Q、COSφ、F、U0、I0 遥信量：断路器位置、刀闸位置、弹簧未储能、告警信号、控制回路断线等信号。 遥控量：断路器分合。 2）母联保护测控一体化装置 保护功能：电流速断保护、过电流保护、母线充电保护 遥测量：IA、IB、IC、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、P、Q、COSφ、F 遥信量：断路器位置、刀闸位置、弹簧未储能、告警信号、控制回路断线等信号。 遥控量：断路器分合。 3）变压器保护测控一体化装置 保护功能：电流速断保护、过电流保护、过负荷保护、零序保护、 本体保护（温度过高跳闸、温度高报警） 遥测量：IA、IB、IC、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、P、Q、COSφ、F、 U0、I0 遥信量：断路器位置、刀闸位置、弹簧未储能、告警信号、控制回路断线等信号。 遥控量：高压侧断路器分合。 4）制冷机保护测控一体化装置 保护功能：电流速断保护、过电流保护、过负荷保护、不平衡保护、电压保护、 堵转保护、启动时间过长保护、零序保护 遥测量：IA、IB、IC、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、P、Q、COSφ、F、 U0、I0 遥信量：断路器位置、刀闸位置、弹簧未储能、告警信号、控制回路断线等信号。 遥控量：高压侧断路器分合。 5）10kV PT监控装置 功能：母线电压监视、母线绝缘监视 遥测量：I母：UA、UB、UC、U0，UAB、UBC、UCA、F 5.11 控制回路二次控制回路采用自动开关作为短路保护。开关柜控制回路电压规定为：控制电压DC220V，电压 DC220V，合闸、跳闸回路电压DC220V。照明及空间加热器电压AC220V。 开关柜内设置 380/220V AC母线，为现场电机空间加热器供电，并考虑相应连锁设置。 ★5.12 开关设备的技术参数表： 投标人应认真逐项填写技术参数响应表（见表1）中“投标人保证值”，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。投标商应提供相应型式试验报告扫描件并加盖公章。 5.13 高压开关柜应具有必要的机械与电气联锁。断路器小车在柜内应有三个位置，工作位置：主触点接通，辅助触点也接通。测试位置：主触点断开，辅助触点保持接通。隔离位置：主触点断开，辅助触点也断开。小车推进机构与断路器间设有机械连锁，防止误操作。断路器应带有“防跳”功能。断路器上应具有机械指示装置，使操作人员在柜前操作不需打开柜门就可以知道断路器是处于合闸或分闸状态。小车与接地开关之间亦设有相应的机械连锁，当接地开关闭合时，断路器不能推进至工作位置；而当断路器处于工作位置时，接地开关无法闭合；接地开关在开合位置可以挂锁锁定。进线断路器、联络断路器与母联断路器之间设电气联锁，并可通过选位开关或压板解除联锁，手动分别操作各断路器。开关柜应具备“五防”闭锁功能，电源进线柜进线侧隔室和电缆室应装设带电闭锁装置。 5.14电气二次接口要求 总体要求：1）保护测控装置均下放安装于开关柜；备自投装置放于1#受电柜，母线电压绝缘监视装置放于I段电压互感器柜； 2）电能表下放安装于开关柜； 3）开关柜应具备规范要求的“五防”闭锁功能； 4）开关柜继电器室、电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施； 5）二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于 100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。 5.15设计和结构 开关设备按铠装式金属封闭开关设备设计。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成。柜体分四个单独的隔室，具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案，经排列、组合后成为各种方案形式的配电装置。 5.15.1外壳： 外壳及其它开关设备的外壳主要采用很强的耐腐蚀性能的敷铝锌钢板，经 CNC 机床加工，并采用双重折弯组装而成、精度高、刚度好。 5.15.2 断路器手车： 断路器手车的底盘车、互换性很好的模块化操作机构、固封极柱、梅花触头和一些辅助元件组成。 5.15.3 隔室： 开关设备主要电气元件都有其独立的隔室，即：断路器手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室。 各隔室间防护等级达到 IP2X；除继电器仪表室外，其它三隔室都分别有其泄压通道。 5.15.4 防止误操作联锁装置： 开关设备内装有安全可靠的联锁装置，完全满足五防的要求。 5.15.5 泄压装置： 在断路器手车室，母线室和电缆室的上方均设有泄压装置。 5.15.6 二次插头与手车的位置联锁： 开关设备上的二次线与断路器手车的二次线的联络是通过手动二次插头来实现的。 5.15.7 带电显示装置 该装置由高压传感器和可携带式显示器两单元组成，经用户外接导电线连接为一体。 5.15.8 防止凝露和腐蚀： 在断路器室和电缆室内分别装设加热器，以便在上述环境中使用和防止腐蚀发生。 5.15.9 接地装置： 开关设备主接地母线，是以截面积为240mm2的铜排预制而成，此排能贯穿相邻各柜，并与柜体良好接触。此接地排供直接接地之元器件使用； 5.15.10 智能化接口 为便于变电所远期智能化升级，开关柜应具备实现智能化升级功能，升级后可实现智能在线状态监测、主动运维智能单元、移动运维云平台技术等，断路器可具备实现检测触头情况，对断路器使用寿命进行管理。 5.16 开关柜配置表 |
|  | 6 | 资料、图纸 6.1设备操作使用说明书：包括设备检修和维护时间表，计量、测试设备及仪表的校正要求和步骤（交货前一个月）； 6.2设备安装说明书（交货前一个月），包括设备外形尺寸、基础布置图与预留孔或预埋件等要求、基础分项荷载与总荷载等； 6.3详细润滑油清单：对于每一需要润滑的部件，卖方应提供能在国内市场上买到的润滑油，及相关标准。所有润滑油均须采用低温防冻型，确保-25℃室温下工作正常。 6.4设备型号规格、性能参数，配置及技术说明。 6.5设备及有关电气自动化的安装图纸和电气自控要求及技术说明。 以上所有资料向需方提供电子文件一套，蓝图三套；电子文件：文字部分用WORD、EXCEL或纯文本格式；图纸部分用AutoCAD2007版本即可；电子文件用U盘提供。如资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后30天内免费另寄。 |
|  | 7 | 出厂试验 7.1 出厂试验项目： 出厂试验是为了暴露材料和结构中存在的缺陷，试验不应给产品的性能和可靠性带来损害。每一个运输单元都应在制造厂内进行出厂试验，以确保出厂的产品与已通过型式试验的设备相一致。出厂产品应附有证明产品合格的文件。每台产品应进行出厂试验，出厂试验项目有： a）结构检查 c）机械特性和机械操作试验； d）主回路 1min 工频耐压试验； e）辅助回路工频耐压试验； f）主回路电阻测量； g）辅助电气装置试验； h）接线正确性的检查。 7.2 判断规则 以上各条均应符合本标准规定的要求后才可合格出厂；如有不符合项不得出厂，应返修并重新检验合格后才可出厂。 |
|  | 8 | 技术服务 8.1 供货方应派遣技术熟练的、称职的技术人员到项目工厂现场进行合同所规定的技术服务，其内容包括：安装、检测、调试、性能保证检验，操作和维护等。 8.2 供货方技术人员应详细解释技术文件资料、图纸、操作手册、设备性能分析、维修方法及注意事项等，并回答和解决买方提出的在合同范围内的有关技术性问题。供货方技术员应指导和帮助买方人员进行安装、调试、操作、维修、分析和检验。 |
|  | 9 | 标志、包装、运输和贮存 产品的包装、运输和贮存，应按照制造厂的规定进行。制造厂应提供这方面的说明书等资料。 9.1 标志 9.1.1出厂的每台开关设备应有能防止气候条件的影响和腐蚀、清晰、耐久的铭牌，开关设备内的可移开部件应有单独的铭牌。铭牌上应标明以下内容： a）制造厂名称或商标； b) 产品的型号和名称； c）额定电压； d）额定电流； e) 主母线额定电流； f）额定短路开断电流； g）额定热稳定电流； h）防护等级； i）标准号； j）出厂编号； k）制造日期。 9.1.2、每台设备需提供二维码，扫描后可获取该设备一、二次图纸和生产制造及售后服务信息。 9.2 包装 设备外包装执行包装标准，满足公路长途运输和装卸、存储要求。 a) 出厂的每台开关设备应有产品合格证书、出厂检验报告、装箱单、安装使用说明书和随产品附件。 b) 开关设备的包装应能保证其在运输过程中不遭到损坏、变形、受潮及部件丢失。包装箱应有明显的“小心轻放、不准倒置、防雨防潮、起吊”标志。 9.3 运输 产品在运输过程中不得受强烈振动和碰撞，且不应超出产品国标所规定的环境要求，如果不能满足要求应给出相应的说明。 9.4 贮存 开关设备应贮存在通风、干燥和没有腐蚀性气体的室内，贮存期内应定期检查。在贮存的过程中不应超出产品国标所规定的环境要求，如果不能满足要求应给出相应的说明。 |
|  | 10 |  |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评标方法

党政办公区变电所高压控制系统更新：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标

5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之 间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### 7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及招标文件规定其他情形。

#### 9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

#### 10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

### 二、政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（党政办公区变电所高压控制系统更新）

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 20% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

#### 3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

#### 4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

#### 6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

#### 表一资格性审查表

合同包1（党政办公区变电所高压控制系统更新）

| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |
| --- | --- |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料或承诺书。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或承诺书）。 |
| 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或承诺书。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
| 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 电力承装（修、试）资质 | 投标方应具备行业主管部门核发的承装类承装(修、试)电力设施许可证五级（含）以上资质。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |

#### 表二符合性审查表：

合同包1（党政办公区变电所高压控制系统更新）

| 投标报价 | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 |
| --- | --- |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。 |
| 主要商务条款 | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。 |
| 联合体投标 | 符合关于联合体投标的相关规定。 |
| 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

#### 表三详细评审表：

党政办公区变电所高压控制系统更新

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分15.0分 商务部分55.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 技术要求 (15.0分) | 完全满足招标文件全部服务要求的得15分。需与原产品配置完全匹配，根据招标文件采购内容及要求逐条评审，每有一项不满足扣5分，3项以上含3项不满足，视其投标无效。 |
| 商务部分 | 施工人员安排情况 (2.0分) ） | 1、具备安装人员（不少于10名）且持有有效的高压电工证的得1分。（投标文件中须同时提供相应人员高压电工证、身份证扫描件，不提供或提供不全不得分）。 2、具备安全员（不少于2名）且持有有效的安全生产考核证书的得1分。（投标文件中须同时提供相应人员安全生产考核证书、身份证扫描件，不提供或提供不全不得分）。 |
|  | 产品制造商技术水平 (6.0分) | 1、设计人员具备产品设计技术人员且持有电气或电气设计专业职称证，其中高级工程师1人、中级工程师2人得1分，每多提供一名高级工程师或2名中级工程师加1分，此项最多得2分。（投标文件中须同时提供相应人员职称证、身份证扫描件，不提供或提供不全不得分）。 2、产品技术水平 提供开关柜相关发明专利或实用新型专利证书（必须与开关柜或配电柜相关）4份，每份1分，共4分；证书的专利权人必须是开关柜制造单位，不提供的不得分。 |
|  | 业绩 (3.0分) | 供应商提供 2019年5月至今履约完成的不低于本项目额度的类似项目业绩5项及以上的得3分；4项的得2分；3项的得1分；不足3项或未提供业绩证明材料的不得分。（投标文件中同时提供合同、竣工验收报告或履约验收单扫描件并加盖投标单位公章，不提供或提供不全此项不得分） |
|  | 核心产品性能 (9.0分) | - 所供开关柜柜型满足不小于40kA，1S的内燃弧的第三方权威机构出具的型式试验报告，具备试验报告得2分，不具备或不满足的不得分。 - 断路器极柱应采用环氧树脂全固封结构，提供对应参数的符合GB/T 1984和GB/T 11022 的包含失步关合、局放、温升、机械寿命、主回路电阻等内容，且试验结果不低于招标文件技术要求的第三方权威机构的型式试验报告，每提供一项型式试验得1分，此项最多得5分，不具备或不满足的不得分。 - 3、提供断路器额定短路开断电流开断次数：≥100次（31.5KA及以下）的第三方出具的型式试验报告，具备试验报告的得2分，不具备或不满足的不得分。 |
|  | 质量保证措施 (4.0分) | 提供有效的产品质量保证措施方案，包括 ①质量管理职责、 ②质量管理制度措施等， 两项制度都提供且完全满足项目实际需求，合理无缺陷的，得4分；存在缺陷每项扣1分；每缺少一项制度扣2分；两项制度均未提供的，不得分。（存在下列情形之一即视为存在缺陷：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求） |
|  | 供货时间保证措施 (4.0分) | 针对市党政办公区性质特点，制定合理完善的产品供货时间保证措施，有完善的 ①供货时间进度计划、 ②配送时间计划等保证措施的，两项保证措施都提供且完全满足项目实际需求，合理无缺陷的，得4分；存在缺陷每项扣1分；每缺少一项保证措施扣2分；两项保证措施均未提供得，不得分。（存在下列情形之一即视为存在缺陷：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求） |
|  | 安全可靠性 (3.0分) | 针对市党政办公区性质特点，提供产品安全可靠性，包括 ①人身安全保证、 ②电路系统的安全保证等， 两项安全保证都提供且完全满足项目实际需求，合理无缺陷的，得3分；存在缺陷每项扣0.5分；每缺少一项安全保证扣1.5分；两项安全保证措施均未提供的，不得分。（存在下列情形之一即视为存在缺陷：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求） |
|  | 安装措施方案 (6.0分) | 针对市党政办公区性质特点，能满足不干扰市党政办公区正常运行和国家公共机构节能减排相关要求，提供有效的产品安装流程方案，包括 ①安装工艺流程、 ②安装工作计划、 ③安装机械使用等， 三项方案内容都提供且完全满足项目实际需求，合理无缺陷的，得6分；存在缺陷每项扣1分；每缺少一项方案内容扣2分；三项方案内容均未提供的，不得分。（存在下列情形之一即视为存在缺陷：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求） |
|  | 施工保电措施 (8.0分) | 针对市党政办公区性质特点，为保障用电不间断，提供有效的供电保障方案，完全满足项目实际需求，合理无缺陷的且提供电源切换时间满足≤20ms要求的证明材料（切换装置型式试验报告。），得8分；保障方案存在缺陷扣4分；缺少保障方案或缺少电源切换时间证明采购材料或切换时间不满足要求的，不得分。（存在下列情形之一即视为存在缺陷：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求） |
|  | 调试方案 (6.0分) | 针对市党政办公区性质特点，提供有效的产品调试方案，包括 ①调试准备、 ②调试流程、 ③调试方法等， 三项方案内容都提供且完全满足项目实际需求，合理无缺陷的，得6分；存在缺陷每项扣1分；每缺少一项方案内容扣2分；三项方案内容均未提供的，不得分。（存在下列情形之一即视为存在缺陷：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求） |
|  | 新冠疫情防控措施 (2.0分) | 针对市党政办公区性质特点、新冠疫情传播规律及各级政府疫情防控政策，制定合理规范、明确有效的新冠疫情防控措施，包括发生突发疫情时 ①人员安排计划、 ②工作安排计划措施等， 两项措施内容都提供且完全满足项目实际需求，合理无缺陷的，得2分；存在缺陷每项扣0.5分；每缺少一项措施内容扣1分；两项措施内容均未提供的，不得分。（存在下列情形之一即视为存在缺陷：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求） |
|  | 售后服务 (2.0分) | 针对市党政办公区性质特点，提供有效的售后服务保证措施，包括 ①售后人员培训方案、 ②维修保养计划， 两项措施内容都提供且完全满足项目实际需求，合理无缺陷的，得2分；存在缺陷每项扣0.5分；每缺少一项措施内容扣1分；两项措施内容均未提供的，不得分。（存在下列情形之一即视为存在缺陷：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求） |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

##### 投标文件封面

##### （项目名称）

##### 投标文件封面

###### 项目编号：[230101]ZXXMGL[GK]20220003-1

###### 所投采购包：第 包

###### （投标人名称）

###### 年 月 日

###### 投标文件目录

一、投标承诺书

二、资格承诺函。

三、授权委托书

四、主要商务要求承诺书

五、技术偏离表

六、中小企业声明函

七、监狱企业

八、残疾人福利性单位声明函

九、分项报价明细表

十、联合体协议书

十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

十二、项目组成人员一览表

十三、投标人业绩情况表

十四、各类证明材料

#### 格式一：

投标承诺书

采购单位、哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司：

1.按照已收到的       项目（项目编号：）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：          邮政编码：

电 话：                 电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投 标 人_________(加盖公章)

法定代表人_________(签字)

授权委托人_________(签字)

年   月   日

#### 格式二：

《投标资格承诺函》

哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3.我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位盖章）：

日    期：

#### 格式三：

授权委托书

本人_________________（姓名）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现委托_________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_________________。

代理人无转委托权。

投 标 人：_________________（加盖公章）

法定代表人：_________________（签字）

授权委托人：_________________（签字）

| 法定代表人身份证扫描件 国徽面 | 法定代表人身份证扫描件 人像面 |
| --- | --- |

| 授权委托人身份证扫描件 国徽面 | 授权委托人身份证扫描件 人像面 |
| --- | --- |

_____年______月______日

#### 格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 （如标的提供的时间、地点，质保期等） 。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：________________


                     法定代表人（或授权代表）签字或盖章：________________

                                日期：       年      月      日

#### 格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标技术要求 |  | 投标人提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ★ | 1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
| 2 |  | ★ | 2.1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

#### 格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                      企业名称（盖章）：
                                                                                                                        日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期：

#### 格式九：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

#### 格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

__________________________（所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称）联合体，共同参加_________________（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_________________。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式______份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_________________（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_________________（签字）

联合体成员名称：_________________（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_________________（签字）

_______年________月________日

#### 格式十一：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

#### 格式十二：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

#### 格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

#### 格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。