## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电气工程
气路工程
1 | 03B001 | 钢瓶固定架 | 材质：304、其他：带有绷带 |  | 个 | 12
2 | 03B002 | 钢瓶接头 | 材质：G5/8"-RHF,带1/4"MNPT进气管，SS316 |  | 个 | 12
3 | 03B005 | 高压软管 | SS316L 1/4"FNPT，1米，3000psi，材质：不锈钢材质316L |  | 根 | 12
4 | 03B006 | 双外丝接头 | 规格： 1/4"NPT*1/4"NPT |  | 个 | 12
5 | 03B007 | 半自动切换面板 | 材质：SS316，包括: --2个开关阀和2个清洗阀；1个安全阀，进气压力:300bar，出气压力 10bar，接入/出：1/4"FNPT， |  | 套 | 5
6 | 03B008 | 乙炔半自动切换面板 | 进口最大压力：16MPA；、出口压力：0.25MPA；、进出气螺纹：1/4〞NPT（F）；、配置：自带进气隔膜阀、排空隔膜阀、安全阀、减压器、进出气压力表、过滤器等部件 |  | 套 | 1
7 | 031003001001 | 开关球阀 | 规格：1/2"、耐压：1000PSI、 连接方式：卡套 |  | 个 | 6
8 | 031003001002 | 高压球阀 | 规格：1/2"、耐压：1000PSI、 连接方式：卡套 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 031003001003 | 球阀 | 规格：1/4"、耐压：1000PSI、 连接方式：卡套 |  | 个 | 12
10 | 031003001004 | 二级调压阀 | 材质：SS316，出气压力 0-10bar，接入/出：1/4"FNPT |  | 个 | 31
11 | 03B009 | 外丝卡套 | 1.规格:1/4"NPT*1/2"、耐压：3000PSI、连接方式：卡套 |  | 个 | 62
12 | 03B010 | 焊接三通 | 材质：316L；规格：1/4"*1/4" |  | 个 | 91
13 | 031003001005 | 二级调压阀 | 材质：SS316，出气压力 0-10bar，接入/出：1/4"FNPT |  | 个 | 20
14 | 03B011 | 焊接三通 | 材质：316L；规格：1/2"*1/2" |  | 个 | 16
15 | 03B012 | 焊接三通 | 材质：316L；规格：1/2"*1/4" |  | 个 | 14
16 | 03B013 | 焊接变径 | 材质：316L；规格：1/2"*1/4" |  | 个 | 17
17 | 031001003001 | 不锈钢管 | 材质：316L；规格;1/2" |  | m | 450
18 | 031001003002 | 不锈钢管 | 材质：316L；规格;1/4" |  | m | 380
19 | 030904005001 | 泄露报警器 | 催化燃烧传感器，检测可燃气体的可燃性，量程0- 100%LEL，外壳为全铝合金材质，防爆等级ExdⅡCT6，可燃（含主机），一拖四。 |  | 套 | 3
弱电
20 | 030501012001 | 8口交换机 | 1.网络千兆交换机8口 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030501003001 | 网络面板 | 1.六类网络面板 |  | 套 | 27
22 | 030502012001 | 电话面板 | 1.名称：电话面板 2..安装 |  | 个 | 26
23 | 030411002001 | 线槽 | 塑料线槽 |  | m | 150
24 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.超六类双屏蔽无氧铜0.58 |  | m | 1200
25 | 030501002001 | 投影仪 | 1.5000流明 激光光源 |  | 台 | 1
26 | 030504002001 | 幕布 | 1规格：3000*2280mm 150寸 电动 |  | 台 | 1
27 | 030501003002 | 门禁系统 | 1.一体机含主机电源线 |  | 套 | 17
28 | 030504004001 | 线路调试 |  |  | 系统 | 1
| 01 | 强电
29 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5API |  | 台 | 1
30 | 030412006001 | 平板LED净化灯 | 平板LED净化灯300*1200 |  | 套 | 40
31 | 030412006002 | 紫外线杀菌灯 | 紫外线杀菌灯40W |  | 套 | 6
32 | 030404034001 | 单联开关 | 250V 10A |  | 个 | 17
33 | 030404035001 | 插座 | 五孔 10A |  | 个 | 108
34 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.规格:FPC20 |  | m | 280
35 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.规格:FPC25 |  | m | 800
36 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:BV-2.5mm2 |  | m | 1800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:BV-4mm2 |  | m | 1000
38 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:BV-6mm2 |  | m | 730
39 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.本体安装 |  | 个 | 260
40 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:山特UPS电源3C3-40KS 2.规格:1小时（包含32节12V100AH电池） |  | 台 | 3
41 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV5*16 |  | m | 54
42 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV5*16 |  | 个 | 2
43 | 01B008 | 防爆灯和防爆开关插座等 | 1.300*1200,40W防爆灯4套 2.10A防爆灯开关2只 |  | 项 | 1
44 | 011501001092 | 边台电源盒 | 包含电源插座和配线 |  | 个 | 16
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13