## 7.工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工程范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011601001001 | 拆除工程 | 砖砌体拆除 1.砌体材质:陶粒混凝土空心砌块 | m3 | 5.53 | 材料人工 |
| 2 | 011610001001 | 拆除工程 | 木门窗拆除 木门拆除 | m2 | 6.3 | 材料人工 |
| 3 | 010402001001 | 新建工程 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2.墙体类型:200厚 | m3 | 4.05 | 材料人工 |
| 4 | 010802003001 | 新建工程 | 钢质防火门 1.乙级防火门 2.含制作安装五金等全部内容 | m2 | 6.3 | 材料人工 |
| 5 | 011105003001 | 新建工程 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 | m2 | 1.8 | 材料人工 |
| 6 | 011201001001 | 新建工程 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砌块墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 34.2 | 材料人工 |
| 7 | 011407001001 | 新建工程 | 墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍 | m2 | 34.2 | 材料人工 |
| 8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJ（F）E-4*185+195 3.敷设方式、部位:暗敷 | m | 92.65 | 材料人工 |
| 9 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称: 电缆头 2.规格:WDZN-YJ（F）E-4*185+195 3.材质、类型:热缩 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:暗敷 | m | 29.96 | 材料人工 |
| 11 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称: 电缆头 2.规格:NH-YJV-5*10 3.材质、类型:热缩 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 12 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:KYJV-4*1.5 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 13 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KYJV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管 | m | 8 | 材料人工 |
| 14 | 030402006001 | 隔离开关 | 1.名称:GGD-36改开关R-315 2.型号:AN2 3.容量(A):150KW 4.计算电流:228A 5.断路器:BM30-400M/3300-315A | 组 | 1 | 材料人工 |
| 15 | 030402006002 | 隔离开关 | 1.名称:GGD-36改改开关R-315 2.型号:ANE2 3.容量(A):150KW 4.计算电流:228A 5.断路器:BM30-400M/3300-315A | 组 | 1 | 材料人工 |
| 16 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称:喷淋泵控制箱（设备自带） | 台 | 1 | 材料人工 |
| 17 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:消防电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 | m | 3663 | 材料人工 |
| 18 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:消防电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.安装形式:超高部分 | m | 363.6 | 材料人工 |
| 19 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:消防电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 | m | 1602.9 | 材料人工 |
| 20 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:消防电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.安装形式:超高部分 | m | 279 | 材料人工 |
| 21 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:消防电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 | m | 512.91 | 材料人工 |
| 22 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:防火电缆桥架 2.型号:200*100 | m | 115.2 | 材料人工 |
| 23 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:角钢 2.材质:镀锌 3.规格:∠30*3 | kg | 33.13 | 材料人工 |
| 24 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:圆钢 2.材质:镀锌 3.规格:φ10 | kg | 37.51 | 材料人工 |
| 25 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KYJY-3*1.5 | m | 530.1 | 材料人工 |
| 26 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:消防电配线 2.配线形式:管内桥架内敷设 3.规格:NH-RYJS-4*1.5 4.材质:铜芯 | m | 1684.8 | 材料人工 |
| 27 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:消防电配线 2.配线形式:管内桥架内敷设 3.规格:NH-RYJS-4*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:超高部分 | m | 139.5 | 材料人工 |
| 28 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:NH-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 | m | 4537.8 | 材料人工 |
| 29 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:NH-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.安装形式:超高部分 | m | 470.7 | 材料人工 |
| 30 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:消防电配线 2.配线形式:管内桥架内敷设 3.规格:NHBV-4 4.材质:铜芯 | m | 1724.4 | 材料人工 |
| 31 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:消防电配线 2.配线形式:管内桥架内敷设 3.规格:NHBV-4 4.材质:铜芯 5.安装形式:超高部分 | m | 20 | 材料人工 |
| 32 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:消防电配线 2.配线形式:管内桥架内敷设 3.规格:NHBV-2.5 4.材质:铜芯 | m | 3499.2 | 材料人工 |
| 33 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:消防电配线 2.配线形式:管内桥架内敷设 3.规格:NHBV-2.5 4.材质:铜芯 5.安装形式:超高部分 | m | 540 | 材料人工 |
| 34 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:编址感烟探测器 2.规格: 3.类型:吸顶 | 个 | 351 | 材料人工 |
| 35 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称:编址感烟探测器 2.规格: 3.类型:吸顶 4.超高部分 | 个 | 43 | 材料人工 |
| 36 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.类型:吸顶 | 个 | 34 | 材料人工 |
| 37 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格: 3.安装方式:安装在消火栓箱内 | 个 | 67 | 材料人工 |
| 38 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.墙上明装 1.8m | 个 | 35 | 材料人工 |
| 39 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格: 3.安装方式:墙上明装1.5m | 个 | 33 | 材料人工 |
| 40 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶或距地2.5m挂墙安装 | 个 | 82 | 材料人工 |
| 41 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶或距地2.5m挂墙安装 4.超高部分 | 个 | 11 | 材料人工 |
| 42 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输入单输出模块 2.类型:设备附近墙或棚上明装 | 个 | 76 | 材料人工 |
| 43 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输入模块 2.类型:设备附近墙或棚上明装 | 个 | 33 | 材料人工 |
| 44 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器 2.类型:配线架旁 | 个 | 49 | 材料人工 |
| 45 | 080903018001 | 放气指示灯 | 1.名称:喷洒指示灯 | 个 | 1 | 材料人工 |
| 46 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:喷洒火灾声光报警器 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 47 | 080603009002 | 电话机 | 1.名称:119消防电话分机 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 48 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称: 紧急启停按钮 | 个 | 1 | 材料人工 |
| 49 | 030404027001 | 快速自动开关 | 1.名称:手动、自动转换开关 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 50 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:消防电铃 | 个 | 1 | 材料人工 |
| 51 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 | 个 | 821 | 材料人工 |
| 52 | 080603009003 | 电话机 | 1.名称:总线制消防电话分机 2.规格: 3.安装方式:墙上明装 1.5m | 台 | 12 | 材料人工 |
| 53 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.规格、线制:消防广播及电话主机 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 54 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:电源盘 | 系统 | 1 | 材料人工 |
| 55 | 080903005001 | 报警控制器 | 1.名称:火灾自动报警及联动控制器 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 56 | 080903019001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:广播及通讯控制盘 电源盘 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 57 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:消防电源监控设备 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 58 | 080903019002 | 气体灭火控制器 | 1.名称:直启控制屏 2.规格:(3X14路) | 台 | 1 | 材料人工 |
| 59 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:消防端子接线箱 | 台 | 12 | 材料人工 |
| 60 | 080903019003 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制盘 2.规格:LD5503EN-X | 台 | 1 | 材料人工 |
| 61 | 080904009001 | 监视器 | 1.名称:网络监视器 2.规格:JK-TX-GST6000D | 台 | 1 | 材料人工 |
| 62 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:防火卷帘控制箱 2.规格:设备自带 | 台 | 13 | 材料人工 |
| 63 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:电动排烟窗控制箱 2.规格:设备自带 | 台 | 2 | 材料人工 |
| 64 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 材料人工 |
| 65 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.形式:FFX-ACT8-YE(非贮压)悬挂式超细干粉灭火器 | 套 | 4 | 材料人工 |
| 66 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀拆除 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 67 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀拆除 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 5 | 材料人工 |
| 68 | 031003003003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀拆除 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 6 | 材料人工 |
| 69 | 031003003004 | 止回阀 | 1.类型:止回阀拆除 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 70 | 031003003005 | 止回阀 | 1.类型:止回阀拆除 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 71 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头拆除 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 72 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头拆除 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 73 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表拆除 | 台 | 4 | 材料人工 |
| 74 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:水泵拆除 | 台 | 6 | 材料人工 |
| 75 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:喇叭口拆除 2.规格:DN125 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 76 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质:喇叭口拆除 2.规格:DN200 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 77 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 0.8 | 材料人工 |
| 78 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 19.6 | 材料人工 |
| 79 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 27.5 | 材料人工 |
| 80 | 031003003006 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 5.利旧 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 81 | 031003003007 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.利旧 | 个 | 5 | 材料人工 |
| 82 | 031003003008 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.利旧 | 个 | 6 | 材料人工 |
| 83 | 031003003009 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.利旧 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 84 | 031003003010 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.利旧 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 85 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.利旧 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 86 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.利旧 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 87 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:法兰 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 | 副 | 4 | 材料人工 |
| 88 | 031003011002 | 法兰 | 1.材质:法兰 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 | 副 | 11 | 材料人工 |
| 89 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质:法兰 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 | 副 | 12 | 材料人工 |
| 90 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.利旧 | 台 | 4 | 材料人工 |
| 91 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 | 台 | 3 | 材料人工 |
| 92 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD10.0/20G-FLG 3.规格: Q=20L/S H=100m N=45.0kw | 台 | 2 | 材料人工 |
| 93 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵 2.型号:XBD5.2/45G-FLG 3.规格: Q=45L/S H=52m N=45kw | 台 | 2 | 材料人工 |
| 94 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称:自动喷淋泵 2.型号:XBD8.7/40G-FLG 3.规格: Q=40L/S H=87m N=75.0kw | 台 | 2 | 材料人工 |
| 95 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质:喇叭口 2.规格:DN125 3.利旧 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 96 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.材质:喇叭口 2.规格:DN200 3.利旧 | 个 | 1 | 材料人工 |
| 97 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 V(有效)=43m3 2.型号、规格:LxBxH=5.7x4x1.9m(H) | 台 | 1 | 材料人工 |
| 98 | 031006015002 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 V(有效)=64m3 2.型号、规格:LxBxH=8.4x4x1.9m(H) | 台 | 1 | 材料人工 |
| 99 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 21.4 | 材料人工 |
| 100 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 18.8 | 材料人工 |
| 101 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 8.3 | 材料人工 |
| 102 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 21.9 | 材料人工 |
| 103 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 4.4 | 材料人工 |
| 104 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 2.9 | 材料人工 |
| 105 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 1.2 | 材料人工 |
| 106 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN25 | 个 | 22 | 材料人工 |
| 107 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:天棚拆除 | m2 | 186.4 | 材料人工 |
| 108 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.名称:天棚恢复 | m2 | 186.4 | 材料人工 |
| 109 | 031002001001 | 管道支架 | 1.类型:管道支架 2.刷油:刷樟丹两道,灰色调合漆两道 | kg | 52.25 | 材料人工 |
| 110 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 | m | 93 | 材料人工 |
| 111 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置 2.组装形式:DN25 | 组 | 11 | 材料人工 |
| 112 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:墙开孔 2.洞尺寸:DN63 | 个 | 11 | 材料人工 |
| 113 | 031002001002 | 管道支架 | 1.类型:管道支架 2.刷油:刷樟丹两道,灰色调合漆两道 | kg | 73.63 | 材料人工 |
| 114 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁排水管 De50 4.连接形式:粘接 | m | 11 | 材料人工 |
| 115 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 9 | 材料人工 |
| 116 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7 | 材料人工 |
| 117 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 1.4 | 材料人工 |
| 118 | 031006015003 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱拆除 2.型号、规格:6m*1.5m*2.5m 3.不锈钢板全部利用 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 119 | 031006015004 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:6m*2m*2.5m 3.利用原有6m*1.5m*2.5m水箱的不锈钢板,不足重新采购 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 120 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:自动喷淋增压稳压设备 2.型号、规格:ZW(L)-I-Z-10 气压罐有效容积150L 3.备注:水泵:25LGW3-10*6 Q=4.7m³/h H=46.2m N=2.2kw | 套 | 1 | 材料人工 |
| 121 | 031006002002 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:消火栓增压稳压设备 2.型号、规格:ZW(L)-I-X-13 气压罐有效容积300L 3.备注:水泵:40LGW12-15*4 Q=18.0m³/h H=48m N=4.0kw | 套 | 1 | 材料人工 |
| 122 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 9.4 | 材料人工 |
| 123 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 9.1 | 材料人工 |
| 124 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 3.9 | 材料人工 |
| 125 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀拆除 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 126 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀拆除 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 127 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀拆除 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 128 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀拆除 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 129 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关拆除 | 台 | 2 | 材料人工 |
| 130 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.利旧 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 131 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.利旧 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 132 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.利旧 | 个 | 4 | 材料人工 |
| 133 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.利旧 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 134 | 031003011004 | 法兰 | 1.材质:法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 | 副 | 6 | 材料人工 |
| 135 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.利旧 | 台 | 2 | 材料人工 |
| 136 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 136.98 | 材料人工 |
| 137 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 232.5 | 材料人工 |
| 138 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 239.31 | 材料人工 |
| 139 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 21.4 | 材料人工 |
| 140 | 031003003015 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀拆除 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 12 | 材料人工 |
| 141 | 031003003016 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀拆除 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 10 | 材料人工 |
| 142 | 031003003017 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀拆除 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 143 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力表拆除 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 144 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:水泵接合器拆除 | 套 | 2 | 材料人工 |
| 145 | 031003003018 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 5.利旧 | 个 | 12 | 材料人工 |
| 146 | 031003003019 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.利旧 | 个 | 10 | 材料人工 |
| 147 | 031003003020 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.利旧 | 个 | 2 | 材料人工 |
| 148 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.利旧 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 149 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下式水泵接合器 2.型号、规格:SQX100-A型地下式消防水泵接合器 3.利旧 | 套 | 2 | 材料人工 |
| 150 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:消火栓栓头拆除 2.型号、规格:DN70 | 套 | 36 | 材料人工 |
| 151 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内消火栓栓头安装 2.型号、规格:DN70 3.利旧 | 套 | 36 | 材料人工 |
| 152 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.安装方式:更换为室内减压消火栓栓头 2.型号、规格:DN70 3.含减压装置 | 套 | 32 | 材料人工 |
| 153 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:AEL1 3.规格:500*700*220 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 154 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:AEL2 3.规格:500*700*220 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 155 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:AEL3 3.规格:500*700*220 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 156 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ATE1 2.规格:550*600*180 | 台 | 1 | 材料人工 |
| 157 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称: 二联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 底距地1.3米 | 个 | 1 | 材料人工 |
| 158 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称: 一联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 底距地1.3米 | 个 | 8 | 材料人工 |
| 159 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY-3*6 | m | 36.72 | 材料人工 |
| 160 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:NH-YJY-3*6 | 个 | 6 | 材料人工 |
| 161 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 | m | 244.16 | 材料人工 |
| 162 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.超高部分 | m | 11.3 | 材料人工 |
| 163 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 | m | 2440.76 | 材料人工 |
| 164 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.超高部分 | m | 392.86 | 材料人工 |
| 165 | 030411004009 | 配管 | 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-RYJSP2*2.5 | m | 2496.52 | 材料人工 |
| 166 | 030411004010 | 配管 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RYJSP2*2.5 4.超高部分 | m | 392.5 | 材料人工 |
| 167 | 030411004011 | 配管 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV2.5 | m | 782.89 | 材料人工 |
| 168 | 030411004012 | 配管 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV2.5 4.超高部分 | m | 30.72 | 材料人工 |
| 169 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 | 个 | 488 | 材料人工 |
| 170 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:暗装开关(插座)盒 | 个 | 9 | 材料人工 |
| 171 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:楼号标志灯A类灯具 2.型号:DC36V 1W(LED光源) 3.安装形式:挂壁安装,底边距地2.3米 | 套 | 31 | 材料人工 |
| 172 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(A型灯具) 2.型号:DC36V 3.安装形式:底距地2.3米（室外） | 套 | 8 | 材料人工 |
| 173 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(A型灯具) 2.型号:DC36V 3.安装形式:底距地2.3米（室内） | 套 | 173 | 材料人工 |
| 174 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:中型安全出口标志灯A类灯具 2.型号:DC36V 1W 3.安装形式:门上0.2米 | 套 | 12 | 材料人工 |
| 175 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:中型疏散出口标志灯A类灯具 2.型号:DC36V 1W(LED光源) 3.安装形式:门上0.2米 | 套 | 65 | 材料人工 |
| 176 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:中型疏散指示标志灯A类灯具 2.型号:DC36V 1W(LED光源) 3.安装形式:吊链梁下0.5米安装 | 套 | 22 | 材料人工 |
| 177 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:中型疏散指示标志灯A类灯具 2.型号:DC36V 1W(LED光源) 3.安装形式:挂壁安装,底边距地0.5米 | 套 | 11 | 材料人工 |
| 178 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:中型疏散指示标志灯A类灯具 2.型号:DC36V 1W(LED光源) 3.安装形式:底距地0.5米 | 套 | 142 | 材料人工 |
| 179 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:T8单管荧光灯 2.型号:1*36W 3.安装形式:底距地2.8米,吊链安装。 | 套 | 6 | 材料人工 |
| 180 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:T8双管荧光灯 2.型号:2*36W 3.安装形式:底距地2.8米,吊链安装。 | 套 | 4 | 材料人工 |
| 181 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:壁装式单管荧光灯 2.型号:1*36W 3.安装形式:挂壁安装, | 套 | 14 | 材料人工 |
| 182 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV交流供电装置系统调试 | 系统 | 1 | 材料人工 |