报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **数量** | **计量单位** | **描述信息**（主要技术参数和要求） | **单价报价（元）** | **分项报价（元）** |
| 1 | 报警装置 | 200 | 台 | 1、产品特征:二总线型火灾报警产品，可与二总线火灾报警控制器配套使用。具有功耗低、抗干扰性强、可靠性高、线制少、安装调试方便等特点，有电子编码、自动登录、自动编址、唯一 ID、具有电话插孔，火警输出功能，对外输出一组常开触点，用于报警时控制外部设备。插拔式连接。手动火灾报警按钮通过 CCC 认证。满足标准: GB19880-2005 《手动火灾报警按钮》2、保护面积；每个防火分区至少要设置一只手动报警按钮，且分区内任何一个位置到手动报警按钮的距离不能超过 30 米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）为准。3、可扩展最多20个回路，每个基本回路可接 256 个编址设备，回路设备支持无极性安装，单台主机最多支持 64 组手动控制输出，最多支持 96 组总线控制输出，最多支持 64 台/楼层手动火灾报警按钮通过 CCC 认证。满足标准: GB19880-2005 《手动火灾报警按钮》4、电话插孔；根据工程需要，消防电话系统的电话插孔经常和手动报警按钮做一体化安装。本按钮也配备了Φ3.5 的消防电话插孔，可以和我公司生产的各种消防电话主机配套使用。本插孔配有红色在线指示灯；当需要在线指示功能时，在安装时须用短路线将底座在线指示簧片短接，将电话线接入底座电话分机簧片；如不需要在线指示功能，仅将电话线接入底座电话分机簧片即可。当需要线路检测功能时，每个电话插孔的工作电流是 15μA；所以不能无限制的将电话插孔接入电话线，每个回路的电话插孔的数量为256。5、工作温度:0℃～+55℃6、相对湿度:≤92%（40±2℃）7、总线工作电压:DC24V（DC16V～DC27V）8、总线静态电流:≤170uA9、接线方式:两总线无极性10、输出触点容量:DC30V/0.5A11、报警电流:≤1mA12、颜色:红色13、外形尺寸:94mm×94mm×43.1mm14、编码范围:1～25415、质量:140g16、可复位 24V 电源，实时时钟，网络内消防控制器时钟同步17、最多可支持256台互相联网18、为了保证系统兼容性，需与集中控制主机为同一品牌 |  |  |
| 2 | 报警终端（带显示屏） | 200 | 台 | 1、产品特征：可与二总线火灾报警控制器配套使用。二线制，无需 24V。具有功耗低、抗干扰性强、可靠性高、线制少、安装调试方便2、有电子编码、自动登录功能，具有唯一 ID，可实现自动编址。大屏幕，便于操作人员准确、及时和 全面地掌握事件信息;可实现跨回路显示。通过接收火灾报警控制器的命令和信息，可以显示分区探测器或手钮的火警和故障，并发出声光报警信息，达到对分区探测器或手钮的监视作用。功耗极低。可通过 USB接口上传下载配置数据。可实现跨回路显示。火灾显示盘直接挂接在报警系统的二总线上。插拔方式连接。火灾显示盘符合 1 GB17429-2011 国家标准并取得CCC认证报告。3、工作温度：0℃～+55℃4、相对湿度：≤92%（40±2℃）5、总线工作电压：DC24V（DC18V～DC30V）6、总线静态电流：8mA，工作电流 35mA7、接线方式：两总线无极性8、颜色：黑色9、外形尺寸：170mm×85mm×36mm10、编码范围：1～25611、质量：150g12、颜色：红色13、外形尺寸：φ104mm×41mm14、编码范围：1～25615、质量：120g16、为了保证系统兼容性，需与集中控制主机为同一品牌 |  |  |
| 3 | 区域报警分机 | 17 | 台 | 1、产品特征：符合 GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB16806-2006《消防联动控制系统》、GB/T19001-2008《质量管理体系》和《消防产品 3C 认证实施规则》。本设备适用于大型商场、生活小区、生产基地，办公大楼，商场酒店等区域的防火保护的集中系统管理。本设备采用模块化设计，具有可靠性高、功能较强、维护方便、易于扩充等特点。人机界面采用触摸屏，界面直观、易用性强，具有良好的交互性。本设备为壁挂式结构。2、运行的可靠性：火灾报警控制器（联动型）对硬件进行自动监测，对设备自动检测，对网络自动监测。如果监控设备本机任何部位产生故障，将发出故障信息直至故障消除。如果系统网络发生断路、短路，立刻对断开的部分进行重组，将其配置为一个子网络。3、本火灾报警控制器（联动型）共有 3 个操作权限等级。默认开机时为等级 1，可以进行数据查看、消音、自检等对应等级的相应操作。在界面的右下角有“操作等级”的标志，右边对应的数字是当前的用户权限等级。输入密码可以切换到指定权限等级。可以进行“启动”、“停止”等对应等级的操作，同时能做等级 1 的所有操作。等级3为本机的最高权限，能对控制器进行数据修改，同时能做等级 2 的所有操作。4、配置串行中文微型打印机，并可根据用户需要，选择打印的内容。5、本机容量：最多4回路，每回路最多216点，可实现64台主机联网。6、联网及编程：可以提供 4G、以太网、CAN、RS485 等多种通讯接口。用户可以使用 PC 机软件完成配置数据的编程工作。火灾报警控制器（联动型）提供 USB 口、串口等多种接口，用户可以根据现场条件，选择不同的接口通讯方式实现配置数据的上传和下载，简化现场编程配置数据的工作强度，提高工作效率。7、接线方式：具有CAN 接口可连接集中机，和集中机进行通信。具有两总线传输模式，可转换485,232 ，RJ45等接口各种信号传输。可以提供4G,以太网，CAN，RS485等多种通讯接口。提供USB口，串口等多种接口进行数据上传和下载，简化现场编程工作强度，提供工作效率。8、存储功能：可以记录 10 类事件的历史记录信息，类别和数量分别为火警 1024 条、启动 1024 条、反馈 1024条、故障 1024 条、报警 256 条、监管 256 条、延时 256 条、屏蔽 256 条、气灭 256 条、操作 256条。9、外部接线：二总线端口，接线无极性，每个回路最大点数为239点。10、多线 1-多线 8 为多线输出，接线无极性。每路输出可接一只多线模块。11、公共故障 ：有故障的时候断路，无故障短路12、公共火警 ：有火警的时候短路，无火警断路13、24V/GND ：对外输出 24V 端口，最大供电 1ACAN ：预留485 ：预留CAN ：用于控制器之间联网485-1、485-2 ：用于控制器对外通讯组成 RS485 环网14、线路选择：产品实现了低功耗设计，系统产品在使用时，运行的稳定性和可靠性与现场布线的电阻有很大关系，以单回路满载，回路中含有 40 个输入/输出模块为参考条件，回路中声光数量。线路电阻与给定的通讯距离，能够配接的相对较高功耗产品的数量，说明在线阻控制在 25 欧姆以下时，满负载情况下，推荐声光数量最多 30 个，线路电阻控制在 20 欧姆以下时，推荐声光数量 40 个。以单回路满载，回路中含有 50 个声光为参考条件，回路中输入/输出模块数量。在线阻控制在 25 欧姆的情况下，满负载时，推荐输入/输出模块数量最多 20 个，线路电阻在 20 欧姆时，模块数量增加到 30 个。15、系统容量：6118416、系统最大联网节点：6417、单机容量：95618、最大回路数：419、回路最大点数：23920、液晶显示：7 寸真彩（可实现视频对讲功能）21、触摸屏：支持22、总线联动控制盘最大点数：2423、多线联动控制盘最大点数：1624、直接输出点数：1 路公共火警无源输出及 1 路公共故障无源输出25、对外输出电源：24V(2A)26、通信街口：CAN（1）、RS485（1）4G（可选）、以太网（可选）、USB(1)27、电源主电： AC220(187～242V) 50Hz28、电池：4.5AH 电池(两节)29、回路输出电压：DC16V～30V30、最大回路输出电流：2A31、短路保护电流：1A32、工作环境温度：0℃ ～ 45℃33、工作环境湿度：≤95%RH(40±2 ℃ )34、结构尺寸（长\*宽\*高）：350mm×120mm×420mm35、为了保证系统兼容性，需与集中控制主机为同一品牌 |  |  |
| 4 | 集中控制主机及配线 | 1 | 台 | 1、名称：集中控制主机及配套设备2、产品特征：具有CAN 接口可连接集中机，和集中机进行通信。具有两总线传输模式，可转换485,232 ，RJ45等接口各种信号传输。可以提供4G,以太网，CAN，RS485等多种通讯接口。提供USB口，串口等多种接口进行数据上传和下载，简化现场编程工作强度，提供工作效率。1路公共火警无源节点输出、1路公共故障无源节点输出，7寸真彩液晶屏，带8路多线控制盘和一路声光警报专用输出含打印机。备电配12V17Ah电池2节。与琴台式主机配合使用1路公共火警无源节点输出、1路公共故障无源节点输出。3、安装方式：入柜安装，占9U空间。4回路4、储存功能：具有黑匣子功能，存储警情记录 1024条，故障记录 1024 条，启动1024条，反馈1024条，报警256条，监管256条，延时256条，屏蔽256条，气灭256条，操作256条。支持存储空间不足时的文字提醒功能.5、外部接线：二总线端口，接线无极性，每个回路最大点数为 256 点。多线：8 及七个 16 路扩展板为多线输出，接线无极性。每路输出可接一只多线模块。公共故障 ：有故障的时候短路，无故障断路公共火警 ：有火警的时候短路，无火警断路24V/GND ：对外输出 24V 端口，最大供电 1A485-1、485-2 ：用于控制器对外通讯组成 RS485 环网用485 ：用于主柜接收从柜主备电信息CAN1 ：用于控制器之间联网CAN2 ：预留P485 ：用于控制器与多线盘总线盘通讯多线扩展 ：用于控制器与 16 路多线扩展板通讯6、线路选择：低功耗设计，在使用时，运行的稳定性和可靠性与现场布线的电阻有很大关系，以单回路满载，回路中含有 40 个输入/输出模块为参考条件，回路中声光数量。线路电阻与给定的通讯距离，能够配接的相对较高功耗产品的数量，说明在线阻控制在 25 欧姆以下时，满负载情况下，推荐声光数量最多 30 个，线路电阻控制在 20 欧姆以下时，推荐声光数量 40 个。以单回路满载，回路中含有 50 个声光为参考条件，回路中输入/输出模块数量。在线阻控制在 25 欧姆的情况下，满负载时，推荐输入/输出模块数量最多 20 个，线路电阻在 20 欧姆时，模块数量增加到 30 个。7、编码方式：联动地址和报警地址混编,支持中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，8、系统容量：4023369、系统最大联网节点：9910、单机容量：406411、最大回路数：1612、回路最大点数：25413、单回路声光最大带载数：10014、单回路模块最大带载数：10015、液晶显示：7 寸真彩（可实现视频对讲功能）16、触摸屏：支持17、多线联动控制盘最大点数：12018、总线控制盘最大点数：48019、直接输出点数：1 路公共火警无源输出及 1 路公共故障无源输出20、对外输出电源：24V(1A21、联网：可选22、光纤：可选23、打印机：124、通信接口：CAN (1)RS485 (1)GPRS (支持)以太网 (支持)USB (1)25、电源：主电AC220(187～242V) 50Hz、电池主机柜 17AH/12V 电池(两节)，扩展柜 12AH/12V 电池(两节）26、回路输出电压：DC15V～20V27、最大回路输出电流：500mA28、短路保护电流：1A29、工作环境温度：0℃ ～ 45℃30、工作环境湿度：≤95%RH(40±2 ℃ )31、结构尺寸（长\*宽\*高）：立柜：560mm×480mm×1775mm；琴台：1080mm×1040mm×1325mm"32、声光及模块最大带载数：100 个33、颜色：灰白34、需配套配管材质:镀锌钢管、规格:SC15、配置形式:明配 、数量：13977m35、需配套管内配线:型号:耐火RVS- 2\*1.5 、数量：15845m 36、需配套线槽材质:镀锌线槽防火、规格:100\*50\* 1.2 、数量：3648m 37、需配套槽内配线:型号:耐火RVS- 2\*1.5 、数量：15635m 38、供应商负责本合同内所有设备的安装以及调试工作，安装调试所需线材及用具需自行准备，安调完毕后，供应商需提供不少于7个工作日的培训工作，确保使用人员能够正常使用所有设备。 |  |  |
| 5 | 机柜、机架 | 3 | 台 | 1、名称：报警专用机柜2、产品质量参数：应具有良好的技术性能，机柜的结构应根据设备的电气，机械性能和使用环境的要求，进行必要的物理化设计和化学设计，以保证机柜具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离，接地，噪声隔离，通风散热等功能，此外，机柜应具有抗振动，抗冲击，耐腐蚀，防尘，防水，防辐射等性能，以便保证设备可靠稳定的工作，〈并且具有良好的使用性，和安全防护设施，便于操作安装和维修，并保证操作者安全〉便于生产，组装，调试和包装运输！《符合标准化，规格化，系列化要求》造型美观，适用，色彩协调！3、颜色：灰白4、安装方式：落地安装5、尺寸：2160mm×2080mm×2650mm6、容积：24U |  |  |
| 6 | 联网卡 | 19 | 台 | 1、名称:联网单元2、安装方式:插片（可实现无线联网）3、功能:通过联网单元实现区域互通，互联！发生火灾报警时，立即上传至消防监控中心及联网单位值班人员，自动通过APP、短信、语音、电话即时警情消息推送给建筑现场人员，进行核实确认。对于真实火警，监控中心人员立即上报至上级消防指挥中心。 4、火灾报警时，平台实现在消防建筑楼层平面图上标记报警设施的位置信息，在地理信息图上显示报警设施所在建筑的位置信息，远程调用关联摄像头查看火灾报警周边视频情况等手段，便于及早发现、及早排查，对火灾原因、处理结果、灭火方式等信息予以及时记录，为火灾监管及防控提供依据；实时监测消防设施的运行状态，包括消防管网的液压、消防水箱水池的水位、供配电设备的漏电、温度、电流、电压、故障电弧及异常预警信息；以及视频监控信息及消防巡检上传的消防设施状态异常拍照信息、文字记录信息等； 通过专用网元设备支持短信、无线数据和语音基础通信服务，提供通信链接管理和终端管理等智能通道服务 |  |  |
| 7 | 报警控制机 | 3 | 台 | 1、主要参数：1路CAN信息输入接口，可同时接收最多64路火灾报警控制器上穿的信息，也可以通过传输设备将信息传输至城市火灾网络中心，3路USB接口，可以连接打印机等外部扩展设备2、处理器要求：3A40003、存储：8GB DDR4,256GB SSD、2GB高性能独立显卡4、显示器尺寸：32英寸5、功能：消防控制室图形显示装置应能用同一界面显示建（构）筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置，以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况；应能显示消防系统及设备的名称、位置和动态信息；当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时，应有相应状态的专用总指示，在总平面布局图中应显示输入信号所在的建（构）筑物的位置，在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称，并记录时间、信号类别和部位等信息,支持Windows、Android、IOS系统安装控制端软件6、内含软件，软件功能及特征：消防报警软件将建筑物内火灾自动报警系统及联动子系统的火警、启动、故障、反馈等信息和视频监控系统的图片、视频流等数据传输至图形显示装置及智慧消防综合管理平台，通过消控室的图形显示装置或智慧消防综合管理平台，定位报警位置并远程查看视频，快速确认远端火警情况，提高火警处理效率，减少火灾损失;结合报警数据统计、历史数据查询等功能，对隐患、风险进行识别，从而提升管理水平。该软件系统具有性能强、可靠性高、配置灵活、安装使用方便等特点7、应用系统数据保护管理：满足文档加密、数据分类分级、访问控制、关联分析、大数据分析、智能识别等。包括透明加密、智能加密、权限文档、数据分类分级、终端安全管理、文件外发管理、数据安全网关、加解密接口中间件、U盘客户端、保护范围涵盖统信、银河麒麟、采用事前主动防御，事中实时控制，事后及时追踪，全面防止泄密配合身份鉴别、数据分类、密级标识、权限控制、应用集成、安全接入、风险预警以及行为审计等能力，保障数据安全。支持第三方安卓应用程序嵌入式安装。8、软件适配：适配国产固件和国产操作系统架构，可支持运行现有国产办公软件和国产数据库，支持三权分立、审计及配置管理、文字处理、违规报警等功能，确保信息安全。9、操作系统：银河麒麟/统信10、认证：投标文件需提供3C、节能、MTBF认证信息。11、颜色：黑 |  |  |
| 8 | 声光报警器 | 42 | 台 | 1、产品特征：二总线型火灾报警产品，二线制，无需外接 24V。可与二总线火灾报警控制器配套使用。具有功耗低、抗干扰性强、可靠性高、线制少、安装调试方便等特点，有电子编码、自动登录功能，具有唯一 ID，可实现自动编址、可实现对讲功能。可实现红外启动、停止、编址功能。功耗 10 级可调。耀眼的闪光和响亮的火警声响，特别适合于火灾消防报警，提醒人们及时发现火情，以免造成生命及财产等重大损失。 火灾声光警报器直接挂接在报警系统的二总线上。旋转方式连接。火灾声光警报器满足 GB26851-2011 《火灾声和/ / 或光警报器》并取得 F CCCF 认证证书。2、工作温度：0℃～+55℃3、相对湿度：≤92%（40±2℃）4、总线工作电压：DC24V（DC15V～DC32V）5、总线静态电流：≤330uA6、接线方式：无极性二线制，不需要电源线7、报警电流：3.2mA（默认）8、闪光频率：1.1Hz～1.4Hz9、报警声压级：75dB～115dB10、变调周期：2s～4.8s11、颜色：红色12、外形尺寸：90mm长×86mm宽×41mm高（含安装板）13、编码范围：1～23914、质量：109g（含安装板）15、为了保证系统兼容性，需与集中控制主机为同一品牌 |  |  |
| 9 | 中继通讯模块 | 4 | 台 | 执行总线中继功能，非编码，不占地址点。最多可带载256点。 |  |  |
| 10 | 数字联动控制盘 （区域报警分机 ） | 16 | 台 | 1、名称：数字联动控制盘（区域报警分机）2、安装方式：长 483mm× 高 88.1mm ，安装方式入柜2U 3、功能：具有32路多线或总线控制功能，既可以作为主线路间接控制现场设备，也可以作为分支线路联动控制设备直接控制现场设备。两线制总线设计划为若干个通道并行工作，以微控制器为核心，用NV－RAM存储现场编程信息，通过RS－485串行口可实现远程联机，可实现多种联动控制逻辑，这种控制器集火灾报警、消防联动、大屏幕汉字显示、声光报警于一体，成本低、体积小，总线通道并行工作速度快，还可现场编程。4、特征：该盘还具备按键保护、现场信息上传、线路故障检测以及输出线过流保护等功能。5、组合模式：4控制盘+一 个面板为1套6、工作湿度： 0℃-55℃7、相对湿度：≤92%（40±2℃）8、总线工作电压：DC24V（DC16V～DC27V）9、总线静态电流：≤170uA10、接线方式：两总线无极性11、输出触电容量：DC30V/0.5A12、报警电流：≤1mA13、为了保证系统兼容性，需与集中控制主机为同一品牌 |  |  |
| 11 | 数字联动控制盘 （集中控制主机 ） | 6 | 台 | 1、名称：数字联动控制盘（集中控制主机 ）2、总线工作电压：DC24V3、工作电流：≤150mA4、接线方式：双线制5、功能：该盘具有40路总线控制功能，只可作为主线路间接控制现场设备，采用 RS485 通讯方式 ,发送数字信号实现远程控制终端设备。6、工作电压：DC24V（DC16V～DC27V）7、环境温度：一10℃-60℃8、静态电流：≤1mA9、相对湿度：≤95%10、动态电流：≤20mA11、安装方式：柜式安装12、工作温度：0℃-50℃13、为了保证系统兼容性，需与集中控制主机为同一品牌 |  |  |
| 12 | 以太网通信转换器 | 22 | 台 | 1、名称：以太网通信转换器2、介绍：以太网/WLAN转CAN，千2光2，单模双线3、特征：以太网-CAN转换器实现CAN-bus数据和Ethernet数据相互传输的功能，它内部集成了2路CAN-bus 接口和1路Ethernet接口，并自带TCPIP协议栈，用户利用它可以轻松完成CAN-bus网络和Ethernet网络的互连互通，建立以太网-CAN两层网络架构，大大扩展CAN-bus网络的应用范围。4、功能：当接受到一个广播帧时，它会向除接受端口之外的所有端口转发。当接受到一个单播帧时，检查其目的地址并对应自己的MAC地址表，如果存在目的地址，则转发，如果不存在则泛洪(广播)，广播后如果没有主机的MAC地址与帧的目的MAC地址相同，则丢弃，若有主机相同，则会将主机的MAC自动添加到其MAC地址表中。交换机分割冲突域，每个端口独立成一个冲突域。每个端口如果有大量数据发送，则端口会先将收到的等待发送的数据存储到寄存器中，在轮到发送时再发送出去。 |  |  |
| 报价合计（元）：大写： 小写： |

 报价单位（签章）：

 年 月 日