## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 030412003045 | 应急照明灯、疏散指示灯拆除 | 1.名称:应急照明灯、疏散指示灯拆除 2.型号:详见设计图纸 |  | 套 | 114
分部小计
配电箱
2 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:ATLE1-1 2.型号:含箱内所有元器件 3.规格:600*700*200 4.端子板外部接线材质、规格:接线端子2.5 mm、 4mm 5.安装方式:底边距地1.5米安装 6.具体内容详见设计图纸及招标要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:ALEJ1-1 2.型号:含箱内所有元器件 3.规格:600*800*250 4.端子板外部接线材质、规格:接线端子2.5 mm 5.安装方式:顶边距地2.1米明装 6.具体内容详见设计图纸及招标要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:ALEJ1-2 2.型号:含箱内所有元器件 3.规格:600*800*250 4.端子板外部接线材质、规格:接线端子2.5 mm 5.安装方式:顶边距地2.1米明装 6.具体内容详见设计图纸及招标要求 |  | 台 | 1
分部小计
照明器具
5 | 030412003046 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A中型疏散方向诱导灯（持续型） 2.规格、型号:DC36V LED 1W 3.安装高度:距地0.5米暗装 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 118
6 | 030412003047 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A中型疏散方向诱导灯（持续型） 2.规格、型号:DC36V LED 1W 3.安装高度:门上0.2米或吊装 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030412003048 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:(E) A中型疏散出口指示灯（持续型） 2.规格、型号:DC36V LED 1W 3.安装高度:门上0.2米暗装或吊装 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 24
8 | 030412003049 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A中型吊装复合型疏散指示标志灯（持续型） 2.规格、型号:DC36V LED 1W 3.安装高度:门上0.2米暗装或吊装 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 19
9 | 030412003050 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:(S) A中型安全出口指示灯（持续型） 2.规格、型号:DC36V LED 1W 3.安装高度:门上0.2米暗装或吊装 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 6
10 | 030412003051 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:(F) A中型楼层显示灯（持续型） 2.规格、型号:DC36V LED 1W 3.安装高度:门上0.2米暗装 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030412003052 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A中型应急照明壁灯（非持续型） 2.规格、型号:DC36V LED 5W 3.安装高度:壁装 距地2.5米 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 39
12 | 030412003053 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:（W)A中型应急照明壁灯（非持续型） 2.规格、型号:DC36V LED 5W 3.室外安装时防护等级IP67 4.安装高度:壁装 距地2.5米 5.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 2
13 | 030412003054 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A中型应急照明筒灯（非持续型） 2.规格、型号:DC36V LED 8W 3.安装高度:吸棚/嵌入式 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 103
14 | 030412003055 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:T8双管型LED灯（非持续型） 2.规格、型号:LED 2*24W 自带蓄电池、连续供电180min 3.安装高度:吸棚 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030904003010 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:具体详见设计图纸及招标要求 |  | 个 | 36
16 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:应急照明专用手动控制按钮 2.底边距地1.5米安装 3.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 个 | 1
17 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 个 | 12
18 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 个 | 1
19 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯 2.规格:具体详见设计图纸及招标要求 |  | 套 | 12
20 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 |  | 个 | 348
21 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁质 |  | 个 | 50
22 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
配管配线
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗敷设 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 171.2
24 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC15 3.配置形式:暗敷设 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 718.7
25 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗敷设 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 61.1
26 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:明敷设 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 92.9
27 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC15 3.配置形式:明敷设 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 1193.34
28 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC65 3.配置形式:暗敷设 4.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 46.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030408002015 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZN-KYJV22-4*1.5 3.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 63
30 | 030408007015 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格、型号:WDZN-KYJV22-4*1.5 3.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 个 | 2
31 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZN-YJV22-4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地-0.8米 5.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 48.7
32 | 03B015 | 电缆入户保护管 | 1.入户电缆保护管 2.规格:SC65 3.具体详见设计图纸及招标要求 |  | 根 | 1
33 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-RVS-4*1.5 4.材质:铜芯 5.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 232
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-BYJF2.5 4.材质:铜芯 5.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 4068.36
35 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-BYJF4 4.材质:铜芯 5.具体详见设计图纸及招标要求 |  | m | 146.1
分部小计
剔槽
36 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:刨沟 2.规格:SC20 |  | m | 171.2
37 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:刨沟 2.规格:SC15 |  | m | 718.7
38 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:刨沟 2.规格:SC25 |  | m | 61.1
分部小计
措施项目
39 | 031301017013 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨轻工业学校消防改造工程-男宿舍楼--应急照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13