## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 一 | 新建工程部分
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 项目特征： 名称：机柜 1.容量≥42u 2.10APDU插排≥8位一个 3.固定板≥3块 4.风扇部件≥1组 5.4只≥两寸重型脚轮 6.尺寸≥600*600*2055M 7.机柜通风率≥75% 8.机柜承重≥800公斤以上 |  | 台 | 1
2 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 项目特征： 1.名称：UPS不间断电源设备 2.1、50KVA,内设置干接点信号，远方监控盘信讯号，RS232信号转RS485或RS422通讯接口，连接电脑或通过网络实现远程监控及故障排除,要求UPS主机可自带APP终端检测功能及远程控制。 2、整机效率≥99.99%，输出功率=1。 3、支持单项热插拔。（提供实物图片加盖原厂公章） 4、输入电压380V±15%，频率50HZ/60HZ±10%。 5、压弹分项控制处理，380V±0.5%电压，电压调整稳压±1%，动态±2%，（0-100负载变化<20ms) 6、三段式可扩展充电设计,三段式充电采用先恒流充电，再恒压充电，最后采用浮充进行维护充电。一般分为快速充电、补足充电、涓流充电三个阶段。确保电池再使用过程中表现优越。（提供证明材料） 7、防雷模块、防雷主板双项开启、隔离变，谐波失真线性负载小于3%（满载），整流总谐波小于5%。（提供证明材料） 8、过载容量：120%-150%负载为15分钟，150%-180%负载时≥3分钟，>200%负载0.9S；能磁卡；电池：电池欠压自动关机保护；过载：允许过载150-180%之间。 9、多路加持螺/平口，正序分量，负序分量，零序分量。（提供实物图片加盖原厂公章） 10、过温度：UPS内部温度>85℃，自动跳至旁路；输出短路：限流，稳流振荡器控制主机多项式调节，开机关机自动运行，无人职守模式；自动关机，保险丝及无熔丝开关保护。 11、★所投产品应有一定的扩容能力，并机要求必须满足1: 1并机 ， 2:1并机 ，1:2并机，2:2并机，3:1并机。（提供第三方检测报告） 12、★并机软件并机，硬件并机，软硬件结合并机均可。（提供第三方检测报告） 13、★1：1：1：1等比例平均分摊负载对负载增加进行自我调整及控制，可分配多路供电；（提供第三方检测报告） 14、供应商须提供产品ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证。 15、UPS、蓄电池厂商对本项目的唯一授权书和产品质量保证书。 蓄电池1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V,容量不小于100AH。 2.标准容量(10小时率)为在10-25℃下所得的平均值，可以通过3次以内的充、放循环达到。 3.★蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命可达10年以上，投标时应提供与本项目同型号、同规格产品。 (提供证明材料) 4.采用超高强度隔板避免电路的产生。进口优质安全阀，精确阀控调节压力。 蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料。 6.★蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池符合7、8、9级烈度抗地震检测。(提供第三方检测报告) 7.★蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求并提供检测报告。 8.★电池具有监控模块自我巡检功能。(提供证明材料) 9.★SJAPP终端检测功能。(提供证明材料)断电坚持时间4小时以上 电池柜 1、采用金属组件、机械性能好，承载能力大，结构紧凑合理，互换性能，整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用、方便运输、安装。 2、半角钢结构或冷扎钢板，半角钢结构，内全角钢焊接。 3、为了保证整体的一致性电池架的外观尺寸规格应与主机一致。 4、尺寸≥780*470*1180 |  | 台 | 1
3 | 030507014001 | 显示设备(设为暂估价) | 项目特征： 1.名称：拼接屏 2. 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 3. 窄边设计，双边拼缝仅为1.8mm 4.支持白平衡调整，画面细腻，色彩丰富 5. 超宽视角，视角≤178° 6. 内置图像拼接显示功能 7. 支持屏幕防灼，图像翻转，横屏竖屏兼容 8. 支持通电后延时启动功能 9. 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 10.物理拼缝（mm）:1.8 11.分辨率:≥1920*1080 12.色彩数:≥16.7M 13.亮度（cd/m²）:≥450 14.对比度:≥1200:1 15.刷新率:≥60Hz 16.响应时间（ms）:≤8 17.视频输入:≥1个DVI、1个HDMI 18.其它接口:≥1个USB 2.0、1个输入RS-232、1个输出RS-232 19.供电要求:≥AC 200～240V，50/60Hz 20.整机功耗（W）:≤180 21.产品尺寸（W*H*D）（mm）:≤1213.50*684.30*89.89 22.包装尺寸（W*H*D）（mm）:≤1343*808*275 23.重量（Kg）:单台净重：≤14.6 24.工作温度:0～40℃ |  | 台 | 1 |  |  |  | 28000
4 | 030507014002 | 显示设备 | 项目特征： 1.名称：管理主机：CPU：≥12核心20线程，12MB二级缓存，25MB三级缓存，2.4GHz~4.9GHz主频 2.内存：≥32G 3.硬盘：≥512GB SSD 4.显卡：≥RTX3070-12GB GDDR6 5.显示器：≥27英寸，2K分辨率，99%色域及以上，可旋转升降 |  | 台 | 1
5 | 030501012001 | 交换机 | 项目特征： 1.名称：核心交换机 2.千兆三层全管理增强型交换机,包转发率≥120Mpps/138Mpps, 3.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps,24个千兆光口。 4.8个千兆≥I5-12500 8G 512SSD 1660电口。 5.≥4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:32K, 6.19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 |  | 台 | 1
6 | 080703010001 | 光纤配线架 | 项目特征： 1.名称：光纤配线架 2.千兆三层全管理交换机,包转发率≥108Mpps/126Mpps, 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps24个千兆电口,≥4个万兆光口 |  | 个 | 1
本页小计 | [9 empty] | 28000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030501012002 | 交换机(设为暂估价) | 1.提供24个千兆电口，4个千兆SFP光口IPC带机量 2.2M码流350路，4M码流300路支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议支持简单网络管理 3.WEB浏览器，CLI，Telnet，串口支持IGMP侦听和GRMP支持EAPS和ERPS以太网环网保护协议支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping支持支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTacacs+认证支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ）支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理 |  | 台 | 10 |  |  |  | 20000
8 | 030501012003 | 交换机 | 1.提供12个千兆电口+12个千兆光口 2.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 3.网络标准存储转发交换方式数据交换延时小于5us坚固式高强度金属外壳19英寸1U标准机架安装 |  | 台 | 7
9 | 031101055001 | 光电转换器 | 项目特征： 1.名称：SFP光纤模块 2.光模块-SFP千兆BIDI光模块-（TX1490/RX1310,10km,LC） |  | 台 | 28
10 | 031101001001 | 开关电源设备 | 项目特征： 1.名称：开关电源 2.功能： AC/DC 输出类型： 单路输出 3.输出功率：≥301 - 400W 输入电压： 110-220V 4.稳压形式： 调频式开关稳压电源 电源启动方式： 它激式开关电源 5.连接方式： 并联式开关电源 供电系统： 一级配电设备 6.规格：≥ 12V29A 350W 7.输入电压范围：≥ 115/230VAC 8.输出电流：≥ 29A 输出电压：≥ 12V 9.尺寸：： 215*115*30mm 功率≥ 350W |  | 台 | 17
11 | 030404035001 | 插座 | 项目特征： 1.名称：PDU插排 2.机架式产品线长≥2米 3.额定电流≥16A 4.额定电压≥250V 5.插孔标准≥16A(可选) 6.额定功率≥4000W 7.电线规格≥3*2.5mm2 8.插孔位数≥8位 9.外壳材质:铝合金材料 10产品规格485*45.4*45.4mm |  | 套 | 2
12 | 030507013001 | 录像设备(设为暂估价) | 项目特征： 1.名称：视频服务器 2.主处理器：64位高性能多核处理器； 3.操作系统：国产操作系统； 4.控制器：单控制器； 5.高速缓存：标配≥16GB，可扩展至64GB； 6.视频直存（私有协议）：支持≥768路（2048Mbps）前端接入、存储、转发，≥48路（96Mbps）网络回放。 7.硬盘接口：≥24个；SATA；SAS；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR。 |  | 台 | 1
本页小计 | [9 empty] | 20000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 080606005001 | 录像、记录、存储设备(设为暂估价) | 1.缓存(MB) ≥512MB 硬盘转数 7200转/分 2.标配硬盘容量 8TB 接口速率≥ 6Gb/s 3.接口类型 SATA III 4.接口类型 SATA III 5.平均无故障时间 ≥250万小时 6.外部传输速率(MB/s) ≥257MB/s 7.尺寸 185*130*45mm |  | 台 | 20 |  |  |  | 24000
14 | 030502009001 | 跳线 | 项目特征： 1.名称：网络跳线 2.规格型号：1.5m |  | 条 | 40
15 | 030502009002 | 跳线 | 项目特征： 1.名称：HDMI跳线 2.规格型号：10m |  | 条 | 1
16 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 项目特征： 1.名称：网络高清星光枪型摄像机 2.传感器类型≥1/2.8英寸CMOS像素≥200万 3.最大分辨率≥1920×1080 4.逐行扫描 5.电子快门≥1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 6.最低照度≥0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 7.信噪比＞56dB 8.最大补光距离≥50m（红外） 9.补光灯≥1颗（红外灯） 10.镜头接口≥M12 11.镜头焦距≥3.6mm 12.镜头光圈≥F1.6 13.视场角：≥水平：88°；垂直：44°；对角：105° 14.固定光圈近摄距≥1.3m 15.通用行为分析 16.绊线入侵；区域入侵 17.视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持） 18.智能编码H.264:支持 H.265:支持 19.视频帧率≥50Hz 主码流（1920×1080@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 60Hz 主码流（1920×1080@30fps），辅码流（704×480@30fps） 20.视频码率H.264:32kbps ~ 6144kbps； H.265:12kbps ~ 6144kbps 21.日夜转换，ICR自动切换，背光补偿 22.支持强光抑制 23.支持宽动态 24.≥120dB白平衡自动；自然光；路灯；室外；手动； 25.增益控制：手动;自动 26.降噪，3D降噪 27.默认分辨率下默认码流≥4096kbps（1080p） 28.支持图像翻转 29.支持走廊模式90°/270°（在1080P分辨率及以下支持） 30.支持镜像，隐私遮挡 31.支持音频压缩标准G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；AAC 32.音频采样率8kHz；16kHz 33.支持报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；动检（人形）；安全异常 34.网络接口≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据） 35.支持网络协议IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DDNS；NTP；Multicast 36.接入标准:ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联 37.预览最大用户数≥6个（总带宽:36M） 38.存储功能：大华云联；FTP；SFTP 39.浏览器：支持IE 支持谷歌 支持火狐 40.对接平台：Smart PSS Plus；云睿；云联 41.网络安全支持：码流加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;X.509证书生成与导入;HTTPS;可信启动;可信执行;可信升级 42.图像设置支持：亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马 43.OSD信息叠加支持：时间；通道；地理位置；自定义叠加 44.录像模式支持：手动录像；视频检测录像；定时录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像 45.支持一键恢复默认配置 46.用户管理：支持≥20个用户 47.安全模式支持：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 48.低照等级：星光 49.工作电压DC12V（±30%） 50.供电方式DC12V 51.基本功耗:≥1.6W（DC12V） 最大功耗（H.265+智能+宽动态+红外最亮等情况）≥3.5W（DC12V） 52.工作温度-40℃~+60℃ 53.工作湿度≤95% 54.储存温度-40℃~+60℃ 55.防护等级IP67 56.外壳材料：金属+塑料 57.安装方式支持：壁装；吊装；立杆装；衡杆装 |  | 台 | 139
17 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 6寸4MP全彩球机，支持SMD3.0主推 1、≥4MP分辨率，1/2.8靶面，23倍光学变倍，16倍数字变倍 2、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°，支持≥300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 3、支持人脸检测：支持人脸轨迹框，人脸抠图区域可设：人脸，单寸照 4、支持周界防范：支持拌线入侵，区域入侵，徘徊检测，物品遗留，快速移动，停车检测，人员聚集，人车分类告警，支持联动跟踪、SMD3.0 5、音频≥1入1出，告警2入1出 5、支持≥150m红外补光，30m白光补光 6、支持≥IP66防护等级 |  | 台 | 1
本页小计 | [9 empty] | 24000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 031002002001 | 设备支架 | 项目特征： 1.名称：枪机支架 2.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修，强度高，结构可靠 |  | 套 | 140
19 | 030502009003 | 跳线 | 项目特征： 1.名称：光纤跳线 2.规格型号：2m |  | 条 | 20
20 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 项目特征： 1.名称：四芯光缆终端盒 2.规格型号：四芯 |  | 个 | 10
21 | 030502014001 | 光纤连接 | 项目特征： 1.名称：光纤熔接 2.规格型号：熔接尾纤 |  | 头 | 80
22 | 030503004001 | 控制箱 | 项目特征： 1.名称：分控箱 2.规格型号：≤400*500*160 |  | 个 | 17
23 | 030404035002 | 插座 | 项目特征： 1.名称：六位插排 2.规格型号：六位 |  | 套 | 10
24 | 030404019001 | 控制开关 | 项目特征： 1.名称：空开 2.规格型号：32A空气开关家用小型漏电保护断路器带漏保家用空开带触电保护 |  | 个 | 10
25 | 030411001001 | 配管 | 项目特征： 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC20 3.敷设方式：沿墙、天棚明敷设 4.镀锌钢管的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管。 5.镀锌钢管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20mmm。 6.每个倍尺应留5mm-10m的切口余量。 7.镀锌钢管应具有使用性的直度 8.镀锌钢管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。 9.镀锌钢管以实际重量交货 10.镀锌钢管应注明国标标准编号和尺寸及厂家名称。 |  | m | 4072
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030411001002 | 配管 | 项目特征： 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC25 3.敷设方式：沿墙、天棚明敷设 4.镀锌钢管的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管。 5.镀锌钢管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20mmm。 6.每个倍尺应留5mm-10m的切口余量。 7.镀锌钢管应具有使用性的直度 8.镀锌钢管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。 9.镀锌钢管以实际重量交货 10.镀锌钢管应注明国标标准编号和尺寸及厂家名称。 |  | m | 151
27 | 030411001003 | 配管 | 项目特征： 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC32 3.敷设方式：沿墙、天棚明敷设 4.镀锌钢管的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管。 5.镀锌钢管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20mmm。 6.每个倍尺应留5mm-10m的切口余量。 7.镀锌钢管应具有使用性的直度 8.镀锌钢管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。 9.镀锌钢管以实际重量交货 10.镀锌钢管应注明国标标准编号和尺寸及厂家名称。 |  | m | 151
28 | 030411001004 | 配管 | 项目特征： 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC25 3.敷设方式：埋地敷设 4.镀锌钢管的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管。 5.镀锌钢管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20mmm。 6.每个倍尺应留5mm-10m的切口余量。 7.镀锌钢管应具有使用性的直度 8.镀锌钢管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。 9.镀锌钢管以实际重量交货 10.镀锌钢管应注明国标标准编号和尺寸及厂家名称。 |  | m | 282
29 | 030411001005 | 配管 | 项目特征： 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC32 3.敷设方式：埋地敷设 4.镀锌钢管的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管。 5.镀锌钢管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20mmm。 6.每个倍尺应留5mm-10m的切口余量。 7.镀锌钢管应具有使用性的直度 8.镀锌钢管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。 9.镀锌钢管以实际重量交货 10.镀锌钢管应注明国标标准编号和尺寸及厂家名称。 |  | m | 282
30 | 030411001006 | 配管 | 项目特征： 1.名称：包塑金属软管 2.规格型号：φ20 3.pvc环保材料+镀锌钢带 |  | m | 52
31 | 030411006001 | 接线盒 | 项目特征： 1.名称：接线盒 2.明装钢质接线盒 |  | 个 | 140
32 | 030502005001 | 双绞线缆 | 项目特征： 1.名称：超五类网线 2.规格型号：支持千兆以太网信号传输。 3. 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 4.符合RoHS 2.0 和Reach认证。 5.产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 |  | m | 4220.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 030411004001 | 配线 | 项目特征： 1.名称：电源线 2.规格型号：RVVP2*1.0 3.无氧铜线芯。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，紧密铜丝导体编织屏蔽，具有良好的电磁兼容特性。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀一致，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。符合RoHS 2.0 环保认证。适用于需要抗干扰的监控、门禁、楼宇对讲、入侵警报、道闸等系统的供电和信号传输。 |  | m | 4220.43
34 | 030408001001 | 电力电缆 | 项目特征： 1.名称：电源电缆 2.规格型号：YJV3*6 3.无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，省电安全。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。紧密铜丝导体编织屏蔽，具有良好的电磁兼容特性。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀一致，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。符合RoHS 2.0 环保认证。适用于需要抗干扰的监控、门禁、楼宇对讲、入侵警报、道闸等系统的供电和信号传输。 |  | m | 470.17
35 | 030502007001 | 光缆 | 项目特征： 1.名称：4芯光缆 2.规格型号：单模 |  | m | 458.7
36 | 030408007001 | 控制电缆头 | 项目特征： 1.名称：水晶头 2.规格型号：超五类 |  | 对 | 140
37 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 项目特征： 1.名称：挖沟槽土方 2.沟槽挖填 人工挖填 普通土 |  | m3 | 85.05
38 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 项目特征： 1.名称：铺砂、盖保护板(砖) 2.电缆沟铺砂、盖砖 电缆1～2根 |  | m | 189
39 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 项目特征： 1.名称：摄像机调试 2.摄像机数量：124台 |  | 系统 | 1
40 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  |  | 链路 | 140
41 | 030502020001 | 光纤测试 |  |  | 链路 | 40
42 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 项目特征： 1.名称：监控系统试运行 |  | 系统 | 1
| 一 | 分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计 | [9 empty] | 72000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 1.27
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 补充设备011@1 | 拼接屏 | 台
2 | 补充设备005 | 6T监控专用硬盘 | 台
3 | 补充设备003@1 | 千兆光纤交换机 S5735S-L24T4S-A | 台
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.6 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.7 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：哈尔滨市第三社会福利院院部监控系统安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22