## 配置参数计算书
哈尔滨草莓养殖净化车间配置清单
序号 | 系统号 | 房间名称 | 长度(m) | 宽度(m) | 房间面积(㎡) | 吊顶高度(m) | 风量m³/h | 单位制冷量(kw) | 总冷量 | 高效送风口 四件套 上送风 | 数量 | 单层百叶回风口（配调节阀）底回风 | 数量
1 | 直膨式恒温恒湿净化空调机组 全回风工况 （万级净化） | 培养室一 | 7.025 | 5.05 | 35.4763 | 3.6 | 4086.864 | 0.28 | 9.9334 | 1000m³/h | 4 | 400*500 | 4 | 530*530 | 0.2809 | 400*500
|  | 接种室 | 4.9 | 5.05 | 24.745 | 3.6 | 2850.624 | 0.28 | 6.9286 | 1500m³/h | 2 | 400*600 | 2 | 630*630 | 0.3969 | 400*600
|  | 洁净走廊 | 13.15 | 1.95 | 25.6425 | 3.6 | 2954.016 | 0.28 | 7.1799 | 1000m³/h | 3 | 400*500 | 2
|  | 培养室二 | 9.15 | 4.9 | 44.835 | 3.6 | 5164.992 | 0.28 | 12.5538 | 1000m³/h | 6 | 400*500 | 5
|  | 冷凝室 | 3.95 | 4.9 | 19.355 | 3.6 | 2229.696 | 0.28 | 5.4194 | 1500m³/h | 2 | 400*600 | 2
|  | 灭菌室 | 5.15 | 4.9 | 25.235 | 3.6 | 2907.072 | 0.28 | 7.0658 | 1000m³/h | 3 | 400*500 | 3
[5 empty] | 175.2887 |  | 20193.264 |  | 49.0808

## 空调机组设备清单
新风系统清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 直膨式恒温恒湿净化净化空调机组 全回风 | 1：单冷 2：风量：21000m³/h，机外余压：800pa，功率：11kw 3：制冷量：50kw 4：PTC电加热：15kw，电极加湿量：15kg/h 5：配初效G4+中效F8过滤（配压差表） | 台 | 1 | 自带控制箱
2 | 消声器 | 1500*320 L=1000mm | 台 | 1
3 | 消声器 | 1500*400 L=1000mm | 台 | 1
4 | 手动对开多叶调节阀 | 800*200 | 个 | 10
5 | 手动对开多叶调节阀 | 800*250 | 个 | 1
6 | 手动对开多叶调节阀 | 1000*320 | 个 | 3
7 | 高效送风口 | 1000m³/h | 个 | 16 | 四件套、侧接
8 | 高效送风口 | 1500m³/h | 个 | 4 | 四件套、侧接
9 | 单层百叶风口（带调节阀） | 400*500 | 个 | 14
10 | 单层百叶风口（带调节阀） | 400*600 | 个 | 4
11 | 保温软连接 | 400*200*220 | 套 | 4
12 | 保温软连接 | 320*200*220 | 套 | 16
13 | 保温软连接 | 640*640*220 | 套 | 1
14 | 保温软连接 | 1500*500*220 | 套 | 1
15 | 橡塑保温 | 30mm厚 | m³ | 16 | 华美B1级
16 | 镀锌铁皮风管 | 共板法兰，0.5mm厚 | ㎡ | 10
17 | 镀锌铁皮风管 | 共板法兰，0.6mm厚 | ㎡ | 3
18 | 镀锌铁皮风管 | 共板法兰，0.75mm厚 | ㎡ | 390
19 | 镀锌铁皮风管 | 共板法兰，1.0mm厚 | ㎡ | 45
20 | 铜管 | φ28/φ35 | 米 | 20
21 | 压力表 |  | 块 | 6
室内机尺寸：3000*1600*1900mm 回风口：1500*500mm 出风口：640*640mm
备注：
需求说明
1 | 使用位置：黑龙江哈尔滨
2 | 草莓组培室，温度要求：23-28℃±1，湿度：45~75%
3 | 单冷，恒温恒湿，有自建电加热器用于冬天室内制热。