## 拦标价
五常市安家镇兴业村集中供水泵站工程项目设备采购及安装工程
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | 备注
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  | 551299
一 | 安家镇兴业村泵站 |  |  |  |  | 551299
1 | 水泵（含电机） | Q≥648m3/h H≥42m N=30kw 电机Y315S-4（30W） | 台 | 2 | 87030 | 174060 |  | 水
2 | 真空泵 | 参数：抽气量≥2.75m3/min | 台 | 2 | 10396 | 20792 |  | 水
3 | 电子软启动控制柜 | 参数：1800*800*600 电机功率：30KW | 台 | 2 | 20350 | 40700 |  | 电
4 | 低压进线柜 | 参数：1800*800*600 额定电压：400V 额定电流：500A 路数：6路380V+1路220V | 台 | 1 | 24564 | 24564 |  | 电
5 | 无功补偿柜 | 补偿功率:150 KVA | 台 | 1 | 26036 | 26036 |  | 电
6 | 开关柜 | 容量：630A | 台 | 2 | 20184 | 40368 |  | 电
7 | 电动蝶阀 | 参数：DN300 、电动380V | 套 | 2 | 7820 | 15640 |  | 水
8 | 异心变径 | 进出口参数：DN400-DN250 压力等级：1.0MPa | 套 | 2 | 736 | 1472 | DN400为进口口径DN250为出口口径 | 水
9 | 同心变径 | 进出口参数：DN200-DN300 压力等级：1.0MPa | 套 | 2 | 625 | 1250 | DN200为进口口径DN300为出口口径 | 水
10 | 综合控制柜 | 参数：自启动（含真空泵启动、自动启动）、4kw-2 | 套 | 1 | 16799 | 16799 |  | 电
11 | 伸缩节DN300 | 参数：DN300 压力等级：1.0MPa | 套 | 2 | 2208 | 4416 | DN300为口径 | 水
12 | 压力表 | 参数：Y-0.6 | 台 | 2 | 165 | 330 |  | 水
13 | 真空引水检测系统 | 参数：DN50 压力等级：1.0MPa | 个 | 1 | 33902 | 33902 |  | 水
14 | 电磁阀DN32 | 参数：DN32 压力等级：1.0MPa | 个 | 2 | 552 | 1104 |  | 水
15 | 进口喇叭管 | 参数：DN400-DN450 压力等级：1.0MPa | 个 | 2 | 791 | 1582 | DN450为进口口径DN400为出口口径 | 水
16 | 出口拍门DN300 | 参数：DN300 压力等级：1.0MPa | 个 | 2 | 2392 | 4784 | DN300为拍门内径 | 水
17 | 水机安装 | 含水机设备拆除、清淤、安装、及配套管路安装 | 项 | 1 | 64800 | 64800
18 | 电气安装 | 含电气设备拆除、安装、电缆辅料 | 项 | 1 | 78700 | 78700
合计 |  |  | 万元 |  |  | 551299