一、配置元器件清单

箱变配置如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳体 | 铁板喷漆 | 座 | 1 |  |
| 2 | 箱变型号 | ZBW-500 ZBW-1000 |  |  |  |
| 3 | 高压环网柜 | 进线计量柜+高压出线柜 | 台 | 2 |  |
| 4 | 低压组合柜 |  | 组 | 1 |  |
| 5 | 变压器 | S11-M -500/10±2*2.5%/0.4KV D,yn11 UK=4% S11-M -1000/10±2*2.5%/0.4KV D,yn11 UK=4.5% | 台 | 1 2 |  |
| 6 | 电容补偿 | 静态三相共补，变压器容量60% | 套 | 1 |  |

二、技术规范

1、环境条件

海拔高度：≤1000m

空气温度

最高温度：+40℃

最低温度：-40℃

最大风速: 35m/s

最大覆冰厚度：10mm

月相对湿度平均值：≤90% ；日相对湿度平均值：≤95%

日照强度：≤1.1kW/m2

抗震能力：8度（地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67）。

污秽等级：Ⅲ级

2、运行条件

安装方式：户外

系统条件

系统额定电压：10kV

最高工作电压：12KV

系统额定频率：50HZ

三、箱变技术要求

1、采用铁板变电站箱体，箱体材料材质符合GB/T15231.1.3.4.5-94、GB10294-88、GBJ82-85标准、IEC-1330DL/7537-XXXXA标准。其箱体具有较强的抗弯、抗冲击、抗拉、抗风化、抗曝晒、抗辐射及隔热性能，使用寿命不少于50年。具有较好的防冻、防裂、防腐蚀特性。具有较好的防潮阻燃性能，在聚冷、聚热环境温度变化下不会产生凝露。具有全天候使用性能，外形结构及装饰色彩可选择性大，与周围环境相协调。箱体可冲洗。箱体四周防护等级应达到IP33，顶盖及通风部分达到IP23。

2、箱体有足够的机械强度，薄弱位置增加加强筋，有方便钩挂的吊装装置，在起吊、运输、安装中不会变形或损伤。

3、箱体外（不含基础）无外露可拆卸的螺栓，所有的门向外开，开启角度大于90°，并设定位装置。

4、箱变本体，箱门及其所有元件的金属外壳与接地回路连接，箱体设置专用的接地导体，分别设有不少于4处与地线系统相连接的端子。

5、箱变变压器室设置通透式安全防护网门，低压设备侧安装整体防护门，露出操作手柄。

6、箱变低压室门内侧装有主接线图。

7、高、低压室和变压器室设可自动开闭的充分的照明设施。

8、箱体有安全可靠的防护性能，防护等级不低于IP33，即能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内、能防止与垂直成60°范围的淋水的影响。

9、箱变内10KV开关选用FKN12负荷开关。负荷开关采用弹簧储能操作机构，并具有完善的防误操作功能，（五防）联锁装置。

10、低压母排包热缩绝缘材料。