## Sheet1
名称 | 主要技术参数和要求
30KW 电锅炉 | 1、额定功率：≧30KW
2、额定电源：380V 50HZ
3、加热元件：电阻加热，白钢材质，单体加热功率≧10KW。
4、工作压力：常压
5、控制模式：全自动智能化控制模式，数字显示屏110X170
6、热效率：≧98.5%
7、具备不少于6个供热时段，且每个时间段水温、功率可调节。
8、单台供热面积：200--300平方米。
9、锅炉供回水口径：≧DN32
10、出回水温度：≧80/40℃
11、机组循环泵：立式离心泵。Q≧20m³/h，H≧10m，N≧0.75Kw （2台，1备一用）
12、水箱内胆：SUS304材质，水箱容积：≧10m³，保温材料：聚氨酯发泡，厚度≧50mm。
13、仪表阀门及其它配件材料：与锅炉配套，国标材质。
14、电源线：国标铜缆≧25*3+N,长度：≧60米。
15、锅炉辅助设备：阀门、止逆阀、过滤器。
16、外循环水泵：Q≧20m³/h，H≧10m，N≧0.75Kw（2台，1用1备）
150KW 电锅炉 | 1、额定功率：≧150KW
2、额定电源：380V 50HZ
3、加热元件：电阻加热，白钢材质，单体加热功率≧15KW。
4、工作压力：常压
5、控制模式：全自动智能化控制模式，数字显示屏90X200
6、热效率：≧98.5%
7、具备不少于6个供热时段，且每个时间段水温、功率可调节。
8、单台供热面积：1200--1500平方米。
9、锅炉供回水口径：≧DN50
10、出回水温度：≧80/40℃
11、锅炉机组循环泵：立式离心泵。Q≧50m³/h，H≧15m，N≧3Kw
12、水箱内胆：SUS304材质，水箱容积：≧30m³，保温材料：聚氨酯发泡，厚度≧50mm。
13、仪表阀门及其它配件材料：与锅炉配套，国标材质。
14、电源线：国标铜缆≧95*3+N,长度：≧180米。
15、锅炉辅助设备：阀门、止逆阀、过滤器、。
16、外循环水泵：Q≧40m³/h，H≧10m，N≧3Kw（2台，1用1备）
注：包括锅炉及辅助设备的安装和调试。