## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 消防泵房-建筑装饰工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 消防泵房-建筑装饰工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 消防泵房-建筑装饰工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 |  | m2 | 200.2
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 532.78
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一二类土 |  | m3 | 153.9
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 384.68
5 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:每300mm分层夯实 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 396.83
分部小计
砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu25混凝土实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆 |  | m3 | 8.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu25混凝土实心砖 2.墙体类型:直行墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10.0混合砂浆 |  | m3 | 5.98
8 | 010401001002 | 砖基础 | 地梁防冻涨 1.120厚MU20混凝土实心砖挡土墙 |  | m3 | 7.75
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001001 | 垫层 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.87
10 | 010501003001 | 独立基础 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.19
11 | 010501004001 | 满堂基础 | 集水坑底板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 1
12 | 010504001001 | 直形墙 | 集水坑壁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 2.1
13 | 010501002001 | 带形基础 | 条形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.73
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.96
16 | 010503004001 | 圈梁 | 板带 1.混凝土种类:商品细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.88
17 | 010501006001 | 设备基础 | 1.50mm二次灌浆层H系列无收缩灌浆料 |  | m3 | 0.11
18 | 010501006002 | 设备基础 | 1.C20细石混凝土包柱脚 |  | m3 | 0.29
19 | 010507001001 | 坡道 | 1.100厚C20混凝土随捣随扫成麻面 2.300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层300 3.500厚中粗砂防冻层，宽出面层300 4.压实填土，压实系数≥93% |  | m2 | 14.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层300 3.500厚中粗砂防冻层，宽出面层300 4.压实填土，压实系数≥93% |  | m2 | 33
21 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300φ6.5 |  | t | 0.034
22 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB4008 |  | t | 0.116
23 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40010 |  | t | 0.026
24 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40012 |  | t | 0.606
25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40014 |  | t | 0.186
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40016 |  | t | 0.404
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40020 |  | t | 0.703
28 | 010515001010 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ6.5 |  | t | 0.034
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB4008 |  | t | 0.176
30 | 010515001005 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB40010 |  | t | 0.452
31 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Ф16 |  | 个 | 16
分部小计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.门式刚架GJ Q355C钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.做法参见图集04SG518-3、11G521-1、2 5.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆涂刷3遍，最小总干膜厚度130μm 7.钢柱防火涂料为厚涂型防火涂料40mm，耐火极限钢柱3.0h，钢梁防火涂料为薄涂型防火涂料5.5mm，耐火极限钢梁2.0h |  | t | 4.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 屋面 1.水平支撑、系杆、拉条、撑杆 、隅撑Q235B钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.做法参见图集04SG518-3、11G521-1、2 5.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸聚氨酯面漆 |  | t | 0.449
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.屋面钢檩条C200*70*20*2.0 Q335B钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆涂刷3遍，最小总干膜厚度130μm 7.防火漆为厚涂型防火涂料20mm，耐火极限为1.5h |  | t | 0.904
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.墙面钢檩条C180*70*20*2.2 Q335B钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆涂刷3遍，最小总干膜厚度130μm 7.防火漆为厚涂型防火涂料20mm，耐火极限为1.5h |  | t | 1.911
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 010606001002 | 钢支撑 | 墙面 1.门柱、门梁、窗柱 、隅撑Q335B钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.做法参见图集04SG518-3、11G521-1、2 5.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸聚氨酯面漆 |  | t | 0.213
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 010606001003 | 钢拉条 | 墙面 1.柱间支撑、斜拉条、直拉条、撑杆 Q235B钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.做法参见图集04SG518-3、11G521-1、2 5.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸聚氨酯面漆 |  | t | 0.249
38 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓采用Q235-B钢 2.规格:M24 |  | t | 0.038
39 | 010605002003 | 钢板墙板 | 1.内层0.5厚压型钢板 2.0.3厚聚乙烯膜隔汽层 3.100厚岩棉 4.防水透汽膜I型(面密度> 50g/m³) 5.外墙0.6厚压型钢板 |  | m2 | 299.79
40 | 010607003001 | 成品雨篷 | 1.压型钢板饰面 2.型钢骨架 3.详见图纸 |  | m2 | 2.98
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
门窗工程
41 | 010802004001 | 防盗门 | 1.保温门 2.门代号:M1827 洞口尺寸:1800*2700mm 3.含五金配件及安装等 4.做法详见图纸 |  | m2 | 4.86
42 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号:C3015 2.洞口尺寸:3000*1500 3.详见设计图纸及技术需求 |  | m2 | 13.5
分部小计
屋面及防水工程
43 | 010901002004 | 型材屋面 | 1.0.6厚压型钢板（270°咬合） 2.1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 3.130厚岩棉 4.0.3厚聚乙烯膜隔汽层 5.0.5厚压型钢板持力板 |  | m2 | 218.69
44 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.成品檐沟 2.檐沟支架@300 3.具体详见图集17J925-1 1/2-47页 |  | m | 32
45 | 01B003 | 安全检修拉索座 | 1.安全检修拉索座 2.做法详见12J201 4/H22页 |  | m | 16
46 | 01B004 | 挡雪板 | 1.挡雪板 2.具体详见17J925-1 2-58页 |  | m | 26.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
楼地面装饰工程
47 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.100厚C30细石混凝土内配Ф8@150双向钢筋,随打随抹平,强度达标后表面磨平 2.20厚1:3水泥砂浆保护层 3.1.2厚聚乙烯薄膜防水层 4.20厚1:3水泥砂浆 5.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆振捣密实 6.素土夯实,夯实系数0.94 |  | m2 | 187.33
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
48 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 |  | m2 | 19.37
分部小计
其他装饰工程
49 | 01B005 | 防虫网 | 1.防虫网 |  | m2 | 7.04
分部小计
措施项目
50 | 011702001001 | 基础 | 1.垫层模板 |  | m2 | 10.16
51 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 21.92
52 | 011702001005 | 基础 | 1.集水坑底板模板 |  | m2 | 2
53 | 011702011001 | 直形墙 | 1.集水坑壁模板 |  | m2 | 17.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
54 | 011702001003 | 基础 | 1.条形基础模板 |  | m2 | 6.15
55 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 |  | m2 | 72.26
56 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 |  | m2 | 36.36
57 | 011702008001 | 圈梁 | 1.板带模版 |  | m2 | 4.97
58 | 011702001004 | 基础 | 1.坡道模板 |  | m2 | 1.13
59 | 011702029001 | 散水 | 1.散水模板 |  | m2 | 5.86
60 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.钢结构厂房综合脚手架 |  | m2 | 200.2
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 |  | m2 | 200.2
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 532.78
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一二类土 |  | m3 | 153.9
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 384.68
5 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:每300mm分层夯实 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 396.83
分部小计
砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu25混凝土实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆 |  | m3 | 8.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu25混凝土实心砖 2.墙体类型:直行墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10.0混合砂浆 |  | m3 | 5.98
8 | 010401001002 | 砖基础 | 地梁防冻涨 1.120厚MU20混凝土实心砖挡土墙 |  | m3 | 7.75
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001001 | 垫层 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.87
10 | 010501003001 | 独立基础 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.19
11 | 010501004001 | 满堂基础 | 集水坑底板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 1
12 | 010504001001 | 直形墙 | 集水坑壁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 2.1
13 | 010501002001 | 带形基础 | 条形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.73
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.96
16 | 010503004001 | 圈梁 | 板带 1.混凝土种类:商品细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.88
17 | 010501006001 | 设备基础 | 1.50mm二次灌浆层H系列无收缩灌浆料 |  | m3 | 0.11
18 | 010501006002 | 设备基础 | 1.C20细石混凝土包柱脚 |  | m3 | 0.29
19 | 010507001001 | 坡道 | 1.100厚C20混凝土随捣随扫成麻面 2.300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层300 3.500厚中粗砂防冻层，宽出面层300 4.压实填土，压实系数≥93% |  | m2 | 14.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层300 3.500厚中粗砂防冻层，宽出面层300 4.压实填土，压实系数≥93% |  | m2 | 33
21 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300φ6.5 |  | t | 0.034
22 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB4008 |  | t | 0.116
23 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40010 |  | t | 0.026
24 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40012 |  | t | 0.606
25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40014 |  | t | 0.186
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40016 |  | t | 0.404
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40020 |  | t | 0.703
28 | 010515001010 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ6.5 |  | t | 0.034
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB4008 |  | t | 0.176
30 | 010515001005 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB40010 |  | t | 0.452
31 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Ф16 |  | 个 | 16
分部小计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.门式刚架GJ Q355C钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.做法参见图集04SG518-3、11G521-1、2 5.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆涂刷3遍，最小总干膜厚度130μm 7.钢柱防火涂料为厚涂型防火涂料40mm，耐火极限钢柱3.0h，钢梁防火涂料为薄涂型防火涂料5.5mm，耐火极限钢梁2.0h |  | t | 4.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 屋面 1.水平支撑、系杆、拉条、撑杆 、隅撑Q235B钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.做法参见图集04SG518-3、11G521-1、2 5.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸聚氨酯面漆 |  | t | 0.449
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.屋面钢檩条C200*70*20*2.0 Q335B钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆涂刷3遍，最小总干膜厚度130μm 7.防火漆为厚涂型防火涂料20mm，耐火极限为1.5h |  | t | 0.904
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.墙面钢檩条C180*70*20*2.2 Q335B钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆涂刷3遍，最小总干膜厚度130μm 7.防火漆为厚涂型防火涂料20mm，耐火极限为1.5h |  | t | 1.911
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 010606001002 | 钢支撑 | 墙面 1.门柱、门梁、窗柱 、隅撑Q335B钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.做法参见图集04SG518-3、11G521-1、2 5.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸聚氨酯面漆 |  | t | 0.213
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 010606001003 | 钢拉条 | 墙面 1.柱间支撑、斜拉条、直拉条、撑杆 Q235B钢 2.构件之间采用焊接时，焊缝应连续满焊 3.含制作安装(包括异形钢构成型费)运输等及所以节点连接件等辅材所有费用 4.做法参见图集04SG518-3、11G521-1、2 5.钢结构在制作前,表面应彻底除锈,除锈等级达到Sa2级 1/2级 6.涂层分为水性无机富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸聚氨酯面漆 |  | t | 0.249
38 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓采用Q235-B钢 2.规格:M24 |  | t | 0.038
39 | 010605002003 | 钢板墙板 | 1.内层0.5厚压型钢板 2.0.3厚聚乙烯膜隔汽层 3.100厚岩棉 4.防水透汽膜I型(面密度> 50g/m³) 5.外墙0.6厚压型钢板 |  | m2 | 299.79
40 | 010607003001 | 成品雨篷 | 1.压型钢板饰面 2.型钢骨架 3.详见图纸 |  | m2 | 2.98
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
门窗工程
41 | 010802004001 | 防盗门 | 1.保温门 2.门代号:M1827 洞口尺寸:1800*2700mm 3.含五金配件及安装等 4.做法详见图纸 |  | m2 | 4.86
42 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号:C3015 2.洞口尺寸:3000*1500 3.详见设计图纸及技术需求 |  | m2 | 13.5
分部小计
屋面及防水工程
43 | 010901002004 | 型材屋面 | 1.0.6厚压型钢板（270°咬合） 2.1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 3.130厚岩棉 4.0.3厚聚乙烯膜隔汽层 5.0.5厚压型钢板持力板 |  | m2 | 218.69
44 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.成品檐沟 2.檐沟支架@300 3.具体详见图集17J925-1 1/2-47页 |  | m | 32
45 | 01B003 | 安全检修拉索座 | 1.安全检修拉索座 2.做法详见12J201 4/H22页 |  | m | 16
46 | 01B004 | 挡雪板 | 1.挡雪板 2.具体详见17J925-1 2-58页 |  | m | 26.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
楼地面装饰工程
47 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.100厚C30细石混凝土内配Ф8@150双向钢筋,随打随抹平,强度达标后表面磨平 2.20厚1:3水泥砂浆保护层 3.1.2厚聚乙烯薄膜防水层 4.20厚1:3水泥砂浆 5.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆振捣密实 6.素土夯实,夯实系数0.94 |  | m2 | 187.33
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
48 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 |  | m2 | 19.37
分部小计
其他装饰工程
49 | 01B005 | 防虫网 | 1.防虫网 |  | m2 | 7.04
分部小计
单价措施项目费
| 1 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |  | 项 | 1
| 2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 011702001001 | 基础 | 1.垫层模板 |  | m2 | 10.16
51 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 21.92
52 | 011702001005 | 基础 | 1.集水坑底板模板 |  | m2 | 2
53 | 011702011001 | 直形墙 | 1.集水坑壁模板 |  | m2 | 17.5
54 | 011702001003 | 基础 | 1.条形基础模板 |  | m2 | 6.15
55 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 |  | m2 | 72.26
56 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 |  | m2 | 36.36
57 | 011702008001 | 圈梁 | 1.板带模版 |  | m2 | 4.97
58 | 011702001004 | 基础 | 1.坡道模板 |  | m2 | 1.13
59 | 011702029001 | 散水 | 1.散水模板 |  | m2 | 5.86
| 3 | 施工排水、降水费 |  |  | 项 | 1
| 4 | 水平防护架、垂直防护架、外架封闭 |  |  | 项 | 1
| 5 | 专业工程措施项目费 |  |  | 项 | 1
60 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.钢结构厂房综合脚手架 |  | m2 | 200.2
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：消防泵房-建筑装饰工程 |  |  | 标段：讷河市二克浅镇庆祥村粪肥处理厂二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22