# 采购需求

| 风力发电机控制器 主要技术规格 |
| --- |
| 输出电压范围 | 68～121.2（相电压） |
| 直流输出电压范围 | -86.4～ -116 |
| 稳压精度 | -0.48%～0.27% |
| 效率 | 95.8% |
| 空载损耗 | 0.3% |
| 蓄电池管理功能 | 控制器应能接入至少2组蓄电池，宜具有蓄电池组单只电压管理功能，在蓄电池单只电压不均衡时发出告警；必要时控制器应能调节充电电压或切断负载以避免蓄电池过充、过放；控制器应能对蓄电池恒压限流充电，限流值应能根据蓄电池组容量在一定范围内调节，阀控式密封铅酸蓄电池和阀控式密封胶体蓄电池的最大充电电流为0.25C10A，富液防酸隔爆式蓄电池的最大充电电流为0.20C10A。 |
| 交流输入过、欠电压保护 | 输入电压为121.2V过压保护；输入电压68V降容；输入电压67V欠压保护。 |
| 直流输出电流限制或输出功率限制性能 | 在输出电流标称值106%时限电流 |
| 保护接地 | 0.05 |
| 温度过高保护功能 | 当控制器内部温度达到保护设定值时，应能自动告警与保护，故障排除后，应能自动恢复工作。 |
| 告警功能 | 系统出现故障或进入保护状态时，控制器应发出可闻、可见告警信号。 |
| 绝缘电阻 | 交流对地：200； 直流对地：100； 交流对直流：200。 |
| 抗电强度 | 交流对地：2120V 直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流0.004mA; 直流对地：710V 直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流0.002mA；交流对直流：2120V 直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流0.007mA。 |
| 材料阻燃性能 | 所用的PCB阻燃等级应达到GB4913-2001中规定的V-0要求，塑胶导线的阻燃等级应达到GB/T 18380.1～2001中规定的要求，其他绝缘材料的阻燃等级应达到GB 4943-2001中规定的V-1要求。 |
| 防护等级 | 控制器应符合TP20防护等级 |
| 监控功能 | 控制器应具有下列主要监控功能： 1、实时监视电源系统工作状态； 2、采集和存储电源系统运行参数； 3、能够按照监控管理中心的命令对电源系统进行控制（可选）； 4、具备RS232或RS485/422、IP、USB等标准通讯接口或干接点告警接口，并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信息输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求，监控内容如下：--遥测：蓄电池电压，蓄电池充放电电流，蓄电池温度，负载电流，环境温度（可选），风力强度（可选）；--遥信：蓄电池过、欠压告警，熔断器/断路器告警，设备故障（可选），控制器或蓄电池充/放电状态（可选），蓄电池二次下电（可选），市电/油机供电/风能供电/太阳能供电状态；--遥控（可选）：浮充/均充转换，柴油发电机组启动。 |
| 低温贮存试验 | 按照GB/T 2423.1-2001中“试验Ab”进行试验。控制器无包装、不通电、不含蓄电池。试验温度为（-40±3）℃，试验持续时间为16h。在标准大气压条件下恢复2h后，被测试设备应能正常工作。 |
| 低温工作试验 | （-20±3）℃额定负载工作2h |
| 高温贮存试验 | 按照GB/T 2423.2-2001 中“试验Bd”进行试验。控制器无包装、不通电、不含蓄电池。试验温度为（70±2）℃，试验持续时间为16h，在标准大气压条件下恢复2h后，被测试设备应能正常工作。 |
| 高温工作试验 | （-50±2）℃额定负载工作2h |
| 恒定湿热试验 | （-50±2）℃、（93±2）% 额定负载工作2h |
| 振动试验（正弦） | 按照GB/T 2423.10-1995中“试验Fc”进行试验，控制器无包装、不通电、不含蓄电池。频率为（10～55）Hz，振幅为0.35mm，X、Y、Z轴向各30min，试验后被测试设备应能正常工作。 |
| 过流保护、短路保护 | 控制器应具有负载过流自动保护、短路自动保护功能。 |

| 水平轴风力发电机组主要技术规格 |
| --- |
| 叶片数量 | 个 | 3 |
| 发电机形式 | / | 三相交流稀土永磁同步 |
| 停车方式 | / | 机械刹车+电磁刹车 |
| 限速方式 | / | 机械式、电磁式 |
| 发电机输出形式 | / | 交流 |
| 系统输出额定电压 | V | AC110 |
| 系统输出频率 | Hz | 50※ |
| 风轮中心高度 | m | 7.5※ |
| 额定风速 | m/s | 10※ |
| 额定功率 | kW | 5.0※ |
| 风轮直径 | m | Φ5.0 |
| 备注 | ※为企业设计值或说明书明示值。 |

| 垂直轴风力发电机组主要技术规格 |
| --- |
| 1 | 风速10.6m/s±0.1m/s时，平均功率100.1w，达到了额定功率100W（注:电测法、5次测量平均）； |
| 2 | 额定转速166rpm±2rpm（注：5次测量、由P-ω曲线提取） |
| 3 | 启动风速1.0m/s±0.1m/s（注：3次测量平均） |
| 4 | 切入风速1.9m/s±0.1m/s（注：3次测量平均） |
| 说明：a、测试环境大气压1.13kg/m³，测试结果换算至标准海平面条件。 b、风速超过11m/s后，功率和风轮转速随风速的增加减缓。 c、未考察测试样机与量产机组的差异。 |