## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 泵房--消防工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 泵房--消防工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 泵房--消防工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:全自动气压消防设备 2.型号、规格:XQZ1.0/20-12 3.水泵主要技术参数:流量6.6m3/h，扬程90m，功率4kw,2台 4.附件名称、规格、数量:气压罐Φ2.4*4.4 有效容积12T 2个 5.减震装置形式:含支架等 |  | 套 | 1 |  |  |  | 85000
2 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓消防泵 2.型号:XBD6.0/15-80DL 3.规格:流量15L/S，扬程60m，功率15KW |  | 台 | 2 |  |  |  | 13000
3 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓消防泵 2.型号:XBD4.2/30-100DL 3.规格:流量30L/S，扬程42m，功率15KW |  | 台 | 2 |  |  |  | 15000
4 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称：自动喷淋泵 2.型号:XBD5.8/30-125DL 3.规格:流量30L/S，扬程58m，功率30KW |  | 台 | 2 |  |  |  | 25000
本页小计 | [9 empty] | 138000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.型号:65QW40-15-4 3.规格:Q=40m3/h，扬程H=15m 功率N=4kw |  | 台 | 2
6 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:UHC-AB型侧装式磁翻板液位计 2.规格:配远传变送传感器，信号反馈至消防控制中心 功率N=5W |  | 支 | 1 |  |  |  | 850
7 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.型号:MD-S650型智能压力开关 3.规格:N=2W |  | 台 | 2
8 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 200
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻度 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍红丹防锈漆，两遍银粉 |  | kg | 200
10 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 7.1
本页小计 | [9 empty] | 850
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 2.4
12 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 47.06
13 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 44.66
14 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 17.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN300 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 7.62
16 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接，含接头管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 11.67
17 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接，含接头管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 11.67
18 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 13.57
19 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN40 1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN70 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
21 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 8
22 | 030807002003 | 低压焊接阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 9
23 | 030807002004 | 低压焊接阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN200 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
24 | 030807002015 | 低压焊接阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN300 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 5
25 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN40 1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030807002005 | 低压焊接阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
27 | 030807002006 | 低压焊接阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
28 | 030807002007 | 低压焊接阀门 | 1.名称:持压阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
29 | 030807002008 | 低压焊接阀门 | 1.名称:持压阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
30 | 030807002014 | 低压焊接阀门 | 1.名称:安全阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
31 | 030807002009 | 低压焊接阀门 | 1.名称:水锤消除器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030807002010 | 低压焊接阀门 | 1.名称:水锤消除器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
33 | 030807002012 | 低压焊接阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN200 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
34 | 030807002013 | 低压焊接阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
35 | 030807002011 | 低压焊接阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
36 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN40 1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
37 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DN300 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
39 | 030807002016 | 低压焊接阀门 | 1.名称:减压阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
40 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:2个闸阀、1个止回阀、法兰挠性接头、法兰等 |  | 组 | 1
41 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 6
42 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:真空压力表 |  | 台 | 4
43 | 030601003001 | 变送单元仪表 | 1.名称:压力变送器 |  | 台 | 3 |  |  |  | 4500
44 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN70 |  | 台 | 4
45 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN65 |  | 副 | 6
46 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN100 |  | 副 | 19
47 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN150 |  | 副 | 18
本页小计 | [9 empty] | 4500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN200 |  | 副 | 9
49 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN300 |  | 副 | 7
50 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 3
51 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 3
52 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN300 |  | 个 | 2
53 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 3
54 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
55 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 1
56 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 100
57 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻度 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍红丹防锈漆，两遍银粉 |  | kg | 100
58 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布 |  | m2 | 11.9
分部小计
措施项目
59 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计 | [9 empty] | 143350
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:全自动气压消防设备 2.型号、规格:XQZ1.0/20-12 3.水泵主要技术参数:流量6.6m3/h，扬程90m，功率4kw,2台 4.附件名称、规格、数量:气压罐Φ2.4*4.4 有效容积12T 2个 5.减震装置形式:含支架等 |  | 套 | 1 |  |  |  | 85000
2 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓消防泵 2.型号:XBD6.0/15-80DL 3.规格:流量15L/S，扬程60m，功率15KW |  | 台 | 2 |  |  |  | 13000
3 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓消防泵 2.型号:XBD4.2/30-100DL 3.规格:流量30L/S，扬程42m，功率15KW |  | 台 | 2 |  |  |  | 15000
4 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称：自动喷淋泵 2.型号:XBD5.8/30-125DL 3.规格:流量30L/S，扬程58m，功率30KW |  | 台 | 2 |  |  |  | 25000
本页小计 | [9 empty] | 138000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.型号:65QW40-15-4 3.规格:Q=40m3/h，扬程H=15m 功率N=4kw |  | 台 | 2
6 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:UHC-AB型侧装式磁翻板液位计 2.规格:配远传变送传感器，信号反馈至消防控制中心 功率N=5W |  | 支 | 1 |  |  |  | 850
7 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.型号:MD-S650型智能压力开关 3.规格:N=2W |  | 台 | 2
8 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 200
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻度 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍红丹防锈漆，两遍银粉 |  | kg | 200
10 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 7.1
本页小计 | [9 empty] | 850
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 2.4
12 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 47.06
13 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 44.66
14 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 17.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN300 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接,含连接管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 7.62
16 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接，含接头管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 11.67
17 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接，含接头管件 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 |  | m | 11.67
18 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 13.57
19 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN40 1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN70 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
21 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 8
22 | 030807002003 | 低压焊接阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 9
23 | 030807002004 | 低压焊接阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN200 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
24 | 030807002015 | 低压焊接阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN300 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 5
25 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN40 1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030807002005 | 低压焊接阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
27 | 030807002006 | 低压焊接阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
28 | 030807002007 | 低压焊接阀门 | 1.名称:持压阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
29 | 030807002008 | 低压焊接阀门 | 1.名称:持压阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
30 | 030807002014 | 低压焊接阀门 | 1.名称:安全阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
31 | 030807002009 | 低压焊接阀门 | 1.名称:水锤消除器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030807002010 | 低压焊接阀门 | 1.名称:水锤消除器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
33 | 030807002012 | 低压焊接阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN200 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
34 | 030807002013 | 低压焊接阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
35 | 030807002011 | 低压焊接阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
36 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN40 1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
37 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DN300 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
39 | 030807002016 | 低压焊接阀门 | 1.名称:减压阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
40 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:2个闸阀、1个止回阀、法兰挠性接头、法兰等 |  | 组 | 1
41 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 6
42 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:真空压力表 |  | 台 | 4
43 | 030601003001 | 变送单元仪表 | 1.名称:压力变送器 |  | 台 | 3 |  |  |  | 4500
44 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN70 |  | 台 | 4
45 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN65 |  | 副 | 6
46 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN100 |  | 副 | 19
47 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN150 |  | 副 | 18
本页小计 | [9 empty] | 4500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN200 |  | 副 | 9
49 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN300 |  | 副 | 7
50 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 3
51 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 3
52 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN300 |  | 个 | 2
53 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 3
54 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
55 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 1
56 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 100
57 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻度 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍红丹防锈漆，两遍银粉 |  | kg | 100
58 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布 |  | m2 | 11.9
分部小计
单价措施项目费
59 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计 | [9 empty] | 143350
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房--消防工程 |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 25234.04 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：泵房--消防工程 |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 25234.04 |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：泵房--消防工程 | [5 empty] | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 补充主材001@1 | 全自动气压消防设备 | 套 |  |  |  | 85000
2 | 补充主材002@2 | 室外消火栓消防泵XBD4.2/30-100DL | 台 |  |  |  | 7500
3 | 补充主材002@3 | 室外消火栓消防泵XBD5.8/30-125DL | 台 |  |  |  | 12500
4 | 补充主材002@1 | 室内消火栓消防泵XBD6.0/15-80DL | 台 |  |  |  | 6500
5 | 补充主材005@1 | 压力变送器 | 台 |  |  |  | 1500
6 | 补充主材004 | 液位计 | 台 |  |  |  | 850
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：泵房--消防工程 |  |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：泵房--消防工程 |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22