## 附件1-1
附件1-1 其他环境污染防治设备 标的名称：城子河区杏花矿东海矿供热锅炉更换辅机环保电器设备（核心产品）
星号标识 | 序号 | 具体技术（参数）要求
星号标识 | 1 | 氨法锅炉脱硫，3套 脱硫设备由以下几个产品组成 1、氨水反应器材质为 304 不绣钢≤2 ㎜板材规格高≤8m、宽 2m、长≤5m。 2、氨水桶规格直径2m、高4m304不绣钢≥6㎜板圈制。 3 、防腐防高温的喷枪 4 支 。 4 、防腐计量泵流量≤170 毫升／小时两台一用一备。 5、回收塔规格2m长、宽 1m、高1.5m厚度≤4mm。 6、氨水工业用浓度量≤20％该设备脱硫效率≤95 以上满足环保要求。
星号标识 | 2 | 氨法脱硝，3套 脱硝设备组成及规格 1、喷枪气泵5个压、10 立方米/台 。 2、喷枪 4 支、喷泵为计量泵规格 ， 1 ，5kw 流量 100 毫升／小时耐磨计量泵 。 3.盛装氨水工业用 20％的容器直径为≥1.4m 高≥2m 不绣钢厚度为≥4 ㎜ 304 材质圈制，该产品用料脱硝在锅堂内喷射雾化脱硝效≤96 以上。
不带星号标识 | 3 | 布袋除尘器，2个 30000风量排放＜30 毫克
不带星号标识 | 4 | 鼔风机，3套 15000风量3000Pa、≥18.5KW
不带星号标识 | 5 | 引风机，1套 30000 风量 5500Pa75KW
不带星号标识 | 6 | 10 吨锅炉减速机，3套 扭矩 ≥10000 牛米，电机功率≥ 1.1kw，重量 500kg，配套炉排 ≥10t/h，纵向可调距离 ≥100mm ，外形尺寸 850*800*1000
不带星号标识 | 7 | 20 吨锅炉减速机，1套 扭矩≥20000 牛米，电机功率 ≥2.2kw，重量 0.9 吨，配套炉排≥ 20t/h，纵向可调距离≥ 170mm ，外形尺寸 1100*1100*1200
不带星号标识 | 8 | 水泵，4套 ≤450 立方米/小时 ，最高≥720 立方米/小时 ，扬程：≤42.5米 ，最高≥55 米 ，电机功率：4-110KW ，进出口径：300 毫米
不带星号标识 | 9 | 变频控制柜，7套 380V 额定电流输出表：75KW 电流152A ，110KW 电流210A ，160KW 电流304A