## 加工车间
哈达镇青山村冷库二期建设项目（设备）
加工车间
序号 | 部件名称 | 型号 | 数量 | 单位
1 | 油分离器 | CXYF.670（DN125) | 1 | 个
2 | 油温控制器 | 精确度：±1 | 1 | 个
3 | 油加热器 | 150mm | 3 | 个
4 | 油位控制器 | 150mm | 1 | 个
5 | 油分油出口阀 | DN80 | 1 | 个
6 | 安全阀 | FV11-A | 1 | 个
7 | 检修阀 | DN80 | 1 | 个
8 | 油分出口截止阀 | DN80 | 1 | 个
9 | 油过滤桶 | DN38 | 1 | 个
10 | 滤芯 | F-48 | 1 | 个
11 | 油混合阀 | DN28 | 1 | 个
12 | 油路球阀 | DN38 | 1 | 个
13 | 油冷却器 | DN40 | 1 | 个
14 | 油路球阀 | DN28 | 4 | 个
15 | 球阀 | DN20 | 4 | 个
16 | 放油手阀 | DN20 | 1 | 个
17 | 储液器 | CXW-1000 | 1 | 个
18 | 储液器供液阀 | DN100 | 1 | 个
19 | 电控系统含电线 | 1、PLC、扩展模块与上位机联机，并通过软件进行程序编写来实现制冷设备自动化和过程自动化控制； 2、根据不同的使用情况，进行更加合理化的设计制作，最大限度的满足控制要求，保证系统的安全可靠； 3、含控制系统、电线、电气辅料、桥架及附件； 4、可以实现手动与自动互为切换的控制模式；根据系统的负荷情况自动控制制冷机组的运行、能量调节、停机； 5、液晶数显、控制器可以实现压缩机的主要运行参数显示、自动控制及安全保护，要具有数据处理机扩展功能，带中文显示，能适应各种应用的需求。 | 1 | 个
20 | 气液分离器 | 1、容积： ≥90L 2、设计压力（绝压）：≥2.5MPa； 3、安装方式：卧式 4、设计壁厚：≥3.5mm 5、适用制冷剂：R134a、R22、R407C、R404A、R507A 6、含截止阀、制冷管道、冷冻油、制冷剂及安装调试，供应商根据项目采购需求进行深化设计，编制安装工艺方案自行配置，产品需满足系统要求、符合国家标准。 | 4 | 个
21 | 蒸发冷 | 1、排热量： ≥2500KW 2、风机： ≥3×5.5KW ，水泵： ≥2×4KW 3、含水运行质量： ≥12T 4、外型尺寸： 2150mm×6320mm×2750mm（长×宽 ×高）（公差范围±1%） 5、围护板材：应使用优质镀铝锌版和优质热镀锌盘管 6、生产工艺：数字化激光切割，数控车床加工，保护焊接 7、电机直径：≥1200 8、外围采用≥2.0壁厚高质镀锌铝板 9、含截止阀、制冷管道、冷冻油、制冷剂及安装调试，供应商根据项目采购需求进行深化设计，编制安装工艺方案自行配置，产品需满足系统要求、符合国家标准。 10、考虑北方寒冷特性，蒸发冷选用逆流全盘管形式，材质为热镀锌椭圆管，冬季可脱水运行。 | 1 | 台
22 | 速冻冷风机 （1#） | 蒸发面积≥1400㎡，外形尺寸：根据库体定做，变片距设计，进液管∅28；回液气管∅50；进水管2；出水管4；名义排热量51.3kw,风机数量≥4，直径∅600，风量56000m³/h,风压200Pa； | 2 | 台
23 | 速冻冷风机 （2#、3#） | 蒸发面积≥1000㎡，外形尺寸：根据库体定做，变片距设计，进液管∅28；回液气管∅50；进水管2；出水管4；名义排热量35.9kw,风机数量≥3，直径∅600，风量≥30000m³/h,风压200Pa； | 6 | 台
24 | 气液分离器 | 1、容积： ≥150L 2、设计压力（绝压）：≥2.5MPa 3、安装方式：卧式 4、设计壁厚：≥3.5mm 5、适用制冷剂：R134a、R22、R407C、R404A、R507A 6、含截止阀、制冷管道、冷冻油、制冷剂及安装调试，供应商根据项目采购需求进行深化设计，编制安装工艺方案自行配置，产品需满足系统要求、符合国家标准。 | 1 | 台
25 | 蒸发冷 | 1、排热量： ≥1200KW 2、风机： ≥2×3kw，水泵： ≥1×4KW 3、含水运行质量： ≥8.8T 4、外型尺寸： 2150mm×2700mm×3400mm（长×宽 ×高）（公差范围±1%） 5、围护板材：应使用优质镀铝锌版和优质热镀锌盘管 6、生产工艺：数字化激光切割，数控车床加工，保护焊接 7、电机直径：≥1000。 8、外围采用≥2.0壁厚高质镀锌铝板 9、含截止阀、制冷管道、冷冻油、制冷剂及安装调试，供应商根据项目采购需求进行深化设计，编制安装工艺方案自行配置，产品需满足系统要求、符合国家标准。 10、考虑北方寒冷特性，蒸发冷选用逆流全盘管形式，材质为热镀锌椭圆管，冬季可脱水运行。 | 1 | 台
26 | 储液器 | CXW-400 | 1 | 个
27 | 储液器供液阀 | DN50 | 1 | 个
28 | 油分离器 | CXYF.220（DN100) | 1 | 个
29 | 制冷阀门 |  | 1 | 项
30 | 制冷剂 | R22，22.7kw/桶 | 80 | 瓶
31 | 冷冻油 | SK100 | 20 | 瓶
32 | 无缝钢管 | 酸洗钝化无缝管及配套管径管道保温 代表材质为0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等 | 1 | 项
注：价格内容包括设备费、采保费、运输费、安装调试及税金。

## 冷库
哈达镇青山村冷库二期建设项目（设备）
冷 库
序号 | 部件名称 | 型号 | 数量 | 单位
1 | 油分离器 | CXYF.220（DN100) | 1 | 个
2 | 储液器 | CXW-2000 | 1 | 个
3 | 储液器供液阀 | DN100 | 1 | 个
4 | 气液分离器 | 1、容积： ≥150L 2、设计压力（绝压）：≥2.5MPa； 3、安装方式：卧式 4、设计壁厚：≥3.5mm 5、适用制冷剂：R134a、R22、R407C、R404A、R507A 6、含截止阀、制冷管道、冷冻油、制冷剂及安装调试，供应商根据项目采购需求进行深化设计，编制安装工艺方案自行配置，产品需满足系统要求、符合国家标准。 | 1 | 台
5 | 铝排含托架 | 1、 类型:φ25吊顶铝排管， ≥1.8mm壁厚 2、 产冷量： ≥85w/㎡（实际使用中） 3、钨极脉冲焊接，氮气保压 4、★提供铝材材质书或合格证（复印件加盖公章） 5、含T2膨胀阀、球阀、过滤器、化霜阀、冷冻油、制冷剂、制冷管道及安装调试，供应商根据项目采购需求进行深化设计，编制安装工艺方案自行配置，产品需满足系统要求、符合国家标准。 | 5300 | 平
6 | 蒸发冷 | 1、排热量： ≥1200KW 2、风机： ≥2×3kw；水泵： ≥1×4KW 3、含水运行质量： ≥8.8T 4、外型尺寸： 2150mm×2700mm×3400mm（长×宽 ×高）（公差范围±1%） 5、围护板材应使用优质镀铝锌版和优质热镀锌盘管 6、生产工艺：数字化激光切割，数控车床加工，保护焊接 7、电机直径：≥1000。 8、外围采用≥2.0壁厚高质镀锌铝板 9、含截止阀、制冷管道、冷冻油、制冷剂及安装调试，供应商根据项目采购需求进行深化设计，编制安装工艺方案自行配置，产品需满足系统要求、符合国家标准。 10、考虑北方寒冷特性，蒸发冷选用逆流全盘管形式，材质为热镀锌椭圆管，冬季可脱水运行。 | 1 | 台
7 | 电控系统含电线 | 1、PLC、扩展模块与上位机联机，并通过软件进行程序编写来实现制冷设备自动化和过程自动化控制。 2、根据不同的使用情况，进行更加合理化的设计制作，最大限度的满足控制要求，保证系统的安全可靠 ； 3、含控制系统、电线、电气辅料、桥架及附件 4、可以实现手动与自动互为切换的控制模式；根据系统的负荷情况自动控制制冷机组的运行、能量调节、停机； 5、液晶数显、控制器可以实现压缩机的主要运行参数显示、自动控制及安全保护，要具有数据处理机扩展功能，带中文显示，能适应各种应用的需求。 | 1 | 个
8 | 油温控制器 | 精确度±1 | 1 | 个
9 | 油加热器 | 150mm | 2 | 个
10 | 油位控制器 | 150mm | 1 | 个
11 | 油分油出口阀 | DN80 | 1 | 个
12 | 安全阀 | FV11-A | 1 | 个
13 | 检修阀 | DN80 | 1 | 个
14 | 油分出口截止阀 | DN80 | 1 | 个
15 | 油过滤桶 | DN38 | 1 | 个
16 | 滤芯 | F-48 | 1 | 个
17 | 油混合阀 | DN28 | 1 | 个
18 | 油路球阀 | DN38 | 1 | 个
19 | 油冷却器 | DN40 | 1 | 个
20 | 油路球阀 | DN28 | 3 | 个
21 | 球阀 | DN20 | 3 | 个
22 | 放油手阀 | DN20 | 1 | 个
23 | 制冷阀门 | CXW-1000 | 1 | 项
24 | 制冷剂 | DN100 | 120 | 瓶
25 | 冷冻油 | SK100 | 10 | 瓶
26 | 无缝钢管 | 酸洗钝化无缝管及配套管径管道保温 代表材质为0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等 | 1 | 项
注：价格内容包括设备费、采保费、运输费、安装调试及税金。