## Sheet1
蔬园乡A/B住宅（7350平米） |  |  |  |  | ▲重要技术参数 ★实质性要求 | 文化站（1020平方米）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  | 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
| 设备 | [5 empty] | 设备
1 | 超低温空气能采暖机组 | 1.采用高效罐类型的高性能的水侧换热器； 2.彩屏，带节能制热、智能制热、一键除霜、定时开关机功能和远程检测控制系统； 3.额定电压380V，频率50Hz，噪音≤65dB； 4.额定制热量≥170kw,低温制热量≥99kw，全年性能系数（APF）≥3.7； 5.使用变频涡旋式压缩机，压缩机数量≥2台，风机数量≥4台 6.水流量≥22m³/h，水侧压力损失≤50kPa，进/出水管径使用DN80法兰连接； 7.最大运行压力高侧压≥4.2MPa，最大运行压力低侧压≥1.5MPa； ▲8.所投产品为直流变频超低温空气源热泵机组且能效等级为1级； ▲9.防水等级IPX4,防触电保护类型I类； ▲10.名义制热工况依据 GB/T 25127.1 规定的检测方法进行检测,实测制热量≥112.0KW，实测消耗总电功率≤45.5KW； ▲11.制热综合部分负荷性能系数(IPLV(H))依据 GB 37480 的规定，实测制热综合部份负荷性能系数符合表1的指标规定值，且≥3.25； 12.制热季节性能系数(HSPF)依据 GB/T25127.1 的规定，实测制热季节性能系数(HSPF)符合表2规定值，且≥3.3； 13.全年性能系数APF依据 GB/T25127.1 的规定，机组全年性能系数符合表2的规定，且≥3.7； 14.名义制冷工况依据 GB/T 25127.1 规定的检测方法进行检测,实测制冷量≥130，实测消耗总电功率≤48.5； ▲15.制热工况（空气干球温度7℃出水 45℃运行）依据 GB/T25127.1 规定的检测方法进行检测，实测制热量≥170KW，实测消耗总电功率≤56.5； ▲16.低温工况（空气干球温度-20℃出水 41℃运行）依据 GB/T25127.1 规定的检测方法进行检测，实测制热量≥99KW，机组的实测制热消耗功率≤52KW； ▲17.符合GB/T 25127.1-2020《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 1 部分：工业或商用及类似用途的热泵（冷水）机组》国家标准； ▲18.符合GB/T 18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 1 部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》国家标准； ▲19.符合GB 37480-2019《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》国家标准； ★20.有中国国家强制性产品认证证书。（以上9-19项需提供检测报告作印证材料)其余提供说明书或彩页作印证材料 | 7 | 台 |  | 1 | 超低温空气能采暖机组 | 1.采用高效罐类型的高性能的水侧换热器； 2.彩屏，带节能制热、智能制热、一键除霜、定时开关机功能和远程检测控制系统； 3.额定电压380V，频率50Hz，噪音≤70dB； 4.额定制热量≥165kw,低温制热量≥86kw，全年性能系数（APF）≥3.5； 5.使用变频涡旋式压缩机，压缩机数量≥2台，风机数量≥2台； 6.水流量≥15m³/h，水侧压力损失≤50kPa，进/出水管径使用DN65法兰连接； 7.最大运行压力高侧压≥4.2MPa，最大运行压力低侧压≥1.5MPa； ▲8.所投产品为直流变频超低温空气源热泵机组且能效等级为1级； ▲9.防水等级IPX4,防触电保护类型I类； ▲10.名义制热工况依据 GB/T 25127.1 规定的检测方法进行检测,实测制热量≥105KW，实测消耗总电功率≤43.8KW； ▲11.制热综合部分负荷性能系数(IPLV(H))依据 GB 37480 的规定，实测制热综合部份负荷性能系数符合表1的指标规定值，且≥3.20； 12.制热季节性能系数(HSPF)依据 GB/T25127.1 的规定，实测制热季节性能系数(HSPF)符合表2规定值，且≥3.25； 13.全年性能系数APF依据 GB/T25127.1 的规定，机组全年性能系数符合表2的规定，且≥3.50； 14.名义制冷工况依据 GB/T 25127.1 规定的检测方法进行检测,实测制冷量≥90.5KW，实测消耗总电功率≤33.3； ▲15.制热工况（空气干球温度7℃出水 45℃运行）依据 GB/T25127.1 规定的检测方法进行检测，实测制热量≥165KW，实测消耗总电功率≤50KW； ▲16.低温工况（空气干球温度-20℃出水 41℃运行）依据 GB/T25127.1 规定的检测方法进行检测，实测制热量≥86KW，机组的实测制热消耗功率≤41.5KW； ▲17.符合GB/T 25127.1-2020《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 1 部分：工业或商用及类似用途的热泵（冷水）机组》国家标准； ▲18.符合GB/T 18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 1 部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》国家标准； ▲19.符合GB 37480-2019《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》国家标准； ★20.有中国国家强制性产品认证证书。（以上9-19项需提供检测报告作印证材料)其余提供说明书或彩页作印证材料 | 1 | 台
2 | 变压器 | 1.额定容量为1000KVA的油浸式变压器，空载损耗≤1kw，负载（75℃）损耗≤7.5kw，抗阻电压4.5%； 2.符合GB 1094.3-2003《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB 1094.5-2003《电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力》和GB/T 7595-1987《运行中变压器油质量标准》国家标准。 | 1 | 台 |  | 2 | 变压器 | 1.额定容量为800KVA的油浸式变压器，空载损耗≤1.2kw，负载（75℃）损耗≤10.5kw，抗阻电压4.5%； 2.符合GB 1094.3-2003《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB 1094.5-2003《电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力》和GB/T 7595-1987《运行中变压器油质量标准》国家标准。 | 1 | 台
3 | 备用电锅炉 | 1.制热功率160千瓦，符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》和 GB 4706.11-2008《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》国家标准； ★2.有中国国家强制性产品认证证书。 | 1 | 台 |  | 3 | 备用电锅炉 | 1.制热功率20千瓦，符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》和 GB 4706.11-2008《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》国家标准； ★2.有中国国家强制性产品认证证书。 | 1 | 台
4 | 储能水箱 | 1.定制，尺寸3m*3m*3m，采用不锈钢304，底板厚度2.5mm，侧板厚度2.0mm、顶板厚度1.5mm，保温材料为10cm聚氨酯发泡。 | 27 | 立方 |  | 4 | 储能水箱 | 1.定制，尺寸1立方。采用不锈钢304，底板厚度2.5mm，侧板厚度2.0mm、顶板厚度1.5mm，保温材料为10cm聚氨酯发泡。 | 1 | 立方
5 | 主机循环泵 | 1.流量150立方米，扬程12米。 | 2 | 台 |  | 5 | 主机循环泵 | 1.流量20立方米，扬程12米。 | 2 | 台
6 | 末端循环泵 | 1.流量100立方米，扬程32米。 | 2 | 台 |  | 6 | 末端循环泵 | 1.流量12立方米，扬程18米。 | 2 | 台
7 | 锅炉循环泵 | 1.流量20立方米，扬程12米。 | 1 | 台 |  |  | 安装材料
8 | 控制柜 | 1.额定电压12/0.4kv，频率50Hz，防护等级IP33D，带分开关控制。 | 1 | 台 |  | 1 | 热镀锌钢管 | 1.公称直径为100mm的管道，用于输送冷热水。 | 20 | 米
| 安装材料 |  |  |  |  | 2 | 热镀锌钢管 | 1.公称直径为80mm的管道，用于输送冷热水。 | 30 | 米
1 | 热镀锌钢管 | 1.公称直径为250mm的管道，用于输送冷热水。 | 50 | 米 |  | 3 | 手柄蝶阀 | 1.适用于公称直径为100mm的管道，有控制流量、截断流体、防止倒流和调节压力功能。 | 2 | 个
2 | 热镀锌钢管 | 1.公称直径为150mm的管道，用于输送冷热水。 | 80 | 米 |  | 4 | 手柄蝶阀 | 1.适用于公称直径为80mm的管道，有控制流量、截断流体、防止倒流和调节压力功能。 | 2 | 个
3 | 热镀锌钢管 | 1.公称直径为100mm的管道，用于输送冷热水。 | 80 | 米 |  | 5 | 铜球阀 | 1.适用于公称直径20mm到50mm的管道，有控制流量、截断流体功能。 | 4 | 个
4 | 热镀锌钢管 | 1.公称直径为80mm的管道，用于输送冷热水。 | 50 | 米 |  | 6 | 主机电缆 | 1.横截面积为70mm²（3+1芯）的铝电缆，配电缆桥架。 | 30 | 米
5 | 热镀锌钢管 | 1.公称直径为65mm的管道，用于输送冷热水。 | 50 | 米 |  | 7 | 水泵电缆 | 1.横截面为6mm²的铜电缆，用于电力传输。 | 20 | 米
6 | 热镀锌钢管 | 1.公称直径为50mm的管道，用于输送冷热水。 | 30 | 米 |  | 8 | 电锅炉电缆 | 1.横截面积为16mm²（3+1芯）的铝电缆。 | 10 | 米
7 | 涡轮蝶阀 | 1.适用于公称直径125mm到250mm的管道，有控制流量、截断流体、防止倒流和调节压力功能。 | 8 | 个 |  | 9 | 电锅炉电缆 | 1.横截面为4mm²的铜电缆，用于电力传输。 | 16 | 米
8 | 手柄蝶阀 | 1.适用于公称直径为100mm的管道，有控制流量、截断流体、防止倒流和调节压力功能。 | 8 | 个 |  |  | 辅材
9 | 手柄蝶阀 | 1.适用于公称直径为80mm的管道，有控制流量、截断流体、防止倒流和调节压力功能。 | 12 | 个 |  | 1 | 其他施工辅材 | B2级橡塑保温2立方；DN100、DN80一套的空调木托6套；DN20~50铜对丝4个；DN100 Y型过滤器2个；DN32 铜Y型过滤器1个；DN100单向阀2个；DN80~200橡胶软接6个；400公斤减震器4个；14#镀锌槽钢2根，12#镀锌槽钢3根，5#镀锌角铁3根；4#镀锌角铁3根；DN40 自动放气阀1套，DN40 自动放气阀1套；DN40电锅炉辅助管线20米；根据现场情况槽钢制作高度0.5米的空气能基础1座；保温胶、发泡胶、弯头、变径、三通、扁铁、螺栓、油漆、漆桶、麻绳、铅油、电胶带、焊条、切割片、拉爆、膨胀丝、保温外护、信号控制线等辅材1批。（响应供应商报价应综合考虑采购需求清单中所列其他施工辅材及主机、水泵、水箱、材料运费及吊装费。报价应包含以上辅材材料及所有人工、机械费用。） | / | /
10 | 铜球阀 | 1.适用于公称直径20mm到50mm的管道，有控制流量、截断流体功能。 | 12 | 个 |  | 2 | 主机、水泵、水箱、材料运费及吊装费 | 1台主机运费、水泵、水箱、材料运费及吊装费由中标方承担 | / | /
11 | 主机电缆 | 1.横截面积为35mm²（3+1芯）的铝电缆。 | 260 | 米
12 | 水泵电缆 | 1.横截面为16mm²的铜电缆，用于电力传输。 | 120 | 米
13 | 电锅炉电缆 | 1.横截面积为185mm²（3+1芯）的铝电缆。 | 16 | 米
14 | 电锅炉电缆 | 1.横截面为4mm²的铜电缆，用于电力传输。 | 30 | 米
辅材
1 | 其他施工辅材 | B2级橡塑13立方；DN200、DN150、DN125、DN100、DN80、DN65、DN50一套的空调木托40套；DN20~50铜对丝8个；DN150 Y型过滤器6个，DN125 Y型过滤器2个，DN100 Y型过滤器2个；DN50 铜Y型过滤器1个，DN32 铜Y型过滤器1个；DN100~125单向阀5个，DN50单向阀1个，DN32单向阀1个；DN80~200橡胶软接40个；400公斤减震器32个；14#镀锌槽钢15根，12#镀锌槽钢20根，5#镀锌角铁30根；4#镀锌角铁30根；DN40 自动放气阀5套，DN40 自动放气阀5套，DN32 自动放气阀2套，DN20 自动放气阀2套；根据现场情况槽钢制作高度0.5米的空气能基础7座；保温胶、发泡胶、弯头、变径、三通、扁铁、螺栓、油漆、漆桶、麻绳、铅油、电胶带、焊条、切割片、拉爆、膨胀丝、保温外护、信号控制线等辅材1批。（响应供应商报价应综合考虑采购需求清单中所列其他施工辅材及主机、水泵、水箱、材料运费及吊装费。报价应包含以上辅材材料及所有人工、机械费用。） | / | /
2 | 主机、水泵、水箱、材料运费及吊装费 | 7台主机运费、水泵、水箱、材料运费及吊装费由中标方承担 | / | /