绥滨县孵化育雏基地项目

- 物料库与孵化车间二的框柱，请问框柱的顶标高是多少？框柱的顶标高是否与基础顶标高一致？

- 回复：取消物料库与孵化车间框柱与构造柱见修改图。承台高度调整见图。基础、基础承台梁、基础连梁均加入引气剂。

- 孵化车间二排水沟，图纸仅标注防水等级，混凝土强度等级是多少？

- 回复：混凝土为C30，抗渗等级P10，防冻等级F250,加入引气剂。

- 孵化车间二A轴处排水沟与承台位置有交叉，是否按图？

- 回复：南北侧排水沟避开承台，定位见修改图。

- 孵化车间二地1做法见构造做法表，节点图也标明地面具体做法，是否地面的做法为节点图和构造做法表中各层均有？

- 答复：地面做法这两个节点详图删去不要。地面做法见修改的剖面图。

- 电气工程

- 图纸孵化车间二动力电增加室内布置内的工程量是否计入预算中。

- 回复：孵化车间二动力电见修改图。计入预算中。

- 水暖工程

- 图纸孵化车间二水图中水龙头的安装高度没有，请标注。

- 回复：安装高度1米。

- 孵化车间二排水系统图是否少？请调整。

- 回复：排水系统图增加北侧排水，见修改图。