## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
新风
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:小于1000mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 7.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 141.86
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:小于1250mm 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 7.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 13.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长小于450mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 7.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 1.43
4 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长小于320mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 7.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 78.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 031208003001 | 通风管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:20mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 |  | m2 | 234.83
6 | 030701003001 | 空调器 | [项目特征] 1.名称:新风机组XF-1 2.型号:新风机组半污染区 3.规格:送风机风量:4000m/h, 机外静压:900Pa N= 4 Kw Ws=0.27 直膨段 冷量:Q= 40 KW 热量:Q=45 KW 电量:N=12.12kw 电预热段:16kw 制冷剂:R410A [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 |  | 组 | 1 |  |  |  | 54405.48
本页小计 | [9 empty] | 54405.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030701003002 | 空调器 | [项目特征] 1.名称:新风机组XF-2 2.型号:新风机组污染区1 3.规格:送风机风量:4000m/h, 机外静压:900Pa N= 4 Kw Ws=0.27 直膨段 冷量:Q= 40 KW 热量:Q=45 KW 电量:N=12.12kw 电预热段:16kw 制冷剂:R410A [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 |  | 组 | 1 |  |  |  | 54405.48
8 | 030701003003 | 空调器 | [项目特征] 1.名称:新风机组XF-3 2.型号:新风机组污染区2 3.规格:送风机风量:8000m/h, 机外静压:900Pa N= 7.5 Kw Ws=0.27 直膨段 冷量:Q= 78.5 KW 热量:Q=87.5 KW 电量:N=23.1kw 电预热段:26kw 制冷剂:R410A [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 |  | 组 | 1 |  |  |  | 66113.92
本页小计 | [9 empty] | 120519.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030703001001 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:风管防火阀 2.型号:630*320 3.类型:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体安装 |  | 个 | 2
10 | 030703001017 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:风管防火阀 2.型号:500*250 3.类型:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 2
11 | 030703001002 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:风管防火阀 2.型号:1250*320 3.类型:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
12 | 030703001016 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:风管防火阀 2.型号:1000*320 3.类型:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
13 | 030703001003 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:电动密闭阀 2.型号:320*200 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030703001005 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:电动密闭阀 2.型号:500*250 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 2
15 | 030703001006 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:电动密闭阀 2.型号:1000*320 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
16 | 030703001008 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:手动调节阀 2.型号:630*250 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
17 | 030703001007 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:手动调节阀 2.型号:800*250 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | [项目特征] 1.名称:高效过滤风口 2.型号:300*300 3.接管方式:顶接 4.备注:其它详见设计 5.类型:风口处设置恒定风量阀 [工作内容] 1.风口制作、安装 |  | 个 | 16 |  |  |  | 27200
19 | 030703021001 | 静压箱 | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:5000*500*500 3.形式:其它详见设计 [工作内容] 1.静压箱制作、安装 2.支架制作、安装 |  | m2 | 10.5
20 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | [项目特征] 1.名称:新风百叶 2.型号:2400*500 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.风口制作、安装 |  | 个 | 1
21 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 469.66
本页小计 | [9 empty] | 27200
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1
分部小计
排风
23 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:排风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长小于1000mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 7.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 342.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:排风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长小于450mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 7.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 119.76
25 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:排风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长小于320mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 7.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 14.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 031208003002 | 通风管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:20mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 |  | m2 | 476.81
27 | 030703001009 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:电动密闭阀 2.型号:1000*320 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
28 | 030703001010 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:电动密闭阀 2.型号:630*320 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
29 | 030703001011 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:电动密闭阀 2.型号:500*250 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
30 | 030703001018 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:电动密闭阀 2.型号:400*200 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体安装 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030703001012 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:管道式无臭氧紫外线灭菌灯与排风机联动 2.型号:1000*320 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
32 | 030703001013 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:管道式无臭氧紫外线灭菌灯与排风机联动 2.型号:630*320 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
33 | 030703001014 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:管道式无臭氧紫外线灭菌灯与排风机联动 2.型号:500*250 3.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | [项目特征] 1.名称:高效过滤风口 2.型号:200*200 3.接管方式:顶接 4.备注:其它详见设计 5.类型:风口处设置恒定风量阀 [工作内容] 1.风口制作、安装 |  | 个 | 13 |  |  |  | 15600
35 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | [项目特征] 1.名称:高效过滤风口 2.型号:400*400 3.接管方式:侧接 4.备注:其它详见设计 5.类型:风口处设置恒定风量阀 [工作内容] 1.风口制作、安装 |  | 个 | 13 |  |  |  | 28600
36 | 030108001001 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.名称:箱型离心风机PF-1 2.风量:4000 3.静压:1000 4.功率:4kw 5.电压:380V [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查（按规范和设计要求） 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9456.64
本页小计 | [9 empty] | 53656.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 030108001002 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.名称:箱型离心风机PF-2 2.风量:6000 3.静压:1000 4.功率:5.5kw 5.电压:380V [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查（按规范和设计要求） 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12370.8
38 | 030108001003 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.名称:箱型离心风机PF-3 2.风量:12000 3.静压:1000 4.功率:11kw 5.电压:380V [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查（按规范和设计要求） 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 |  | 台 | 1 |  |  |  | 19128.32
39 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 953.62
本页小计 | [9 empty] | 31499.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1
分部小计
空调
41 | 030701003004 | 空调器 | [项目特征] 1.名称:直流变频多联室外机（空调） 2.型号:MDV-450W 3.质量:250KG 4.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 |  | 台 | 1 |  |  |  | 63675.72
42 | 030701003005 | 空调器 | [项目特征] 1.名称:直流变频多联室外机（XF1、XF2） 2.型号:MDV-280W 3.质量:227KG 4.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 |  | 台 | 2 |  |  |  | 91634.34
本页小计 | [9 empty] | 155310.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 030701003006 | 空调器 | [项目特征] 1.名称:直流变频多联室外机（XF3） 2.型号:MDV-615W 3.质量:348KG 4.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 |  | 台 | 1 |  |  |  | 97574.18
44 | 030701003007 | 空调器 | [项目特征] 1.名称:薄型风管天井式室内机 2.型号:MDV-D28T2 3.规格:550×450×199 4.安装形式:其它详见设计 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 |  | 台 | 13 |  |  |  | 45500
45 | 031001004001 | 铜管 | [项目特征] 1.安装部位:空调用去磷无缝紫铜管 2.规格、压力等级:28.6 3.连接形式:钎焊 4.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 19.51 |  |  |  | 2861.14
本页小计 | [9 empty] | 145935.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 031001004002 | 铜管 | [项目特征] 1.安装部位:空调用去磷无缝紫铜管 2.规格、压力等级:25.4 3.连接形式:钎焊 4.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 7.93 |  |  |  | 1029
47 | 031001004003 | 铜管 | [项目特征] 1.安装部位:空调用去磷无缝紫铜管 2.规格、压力等级:19.1 3.连接形式:钎焊 4.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 3.91 |  |  |  | 259.62
本页小计 | [9 empty] | 1288.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 031001004004 | 铜管 | [项目特征] 1.安装部位:空调用去磷无缝紫铜管 2.规格、压力等级:15.9 3.连接形式:钎焊 4.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 52.92 |  |  |  | 2927.01
49 | 031001004005 | 铜管 | [项目特征] 1.安装部位:空调用去磷无缝紫铜管 2.规格、压力等级:12.7 3.连接形式:钎焊 4.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 74.27 |  |  |  | 3700.13
本页小计 | [9 empty] | 6627.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 031001004006 | 铜管 | [项目特征] 1.安装部位:空调用去磷无缝紫铜管 2.规格、压力等级:9.5 3.连接形式:钎焊 4.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 37.31 |  |  |  | 1454.34
51 | 031001004007 | 铜管 | [项目特征] 1.安装部位:空调用去磷无缝紫铜管 2.规格、压力等级:6.4 3.连接形式:钎焊 4.备注:其它详见设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 66.34 |  |  |  | 2348.44
52 | 031208002001 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑海绵 2.绝热厚度:20 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 |  | m3 | 1
本页小计 | [9 empty] | 3802.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | [项目特征] 1.材料:塑料包扎带 [工作内容] 1.安装 |  | m2 | 30.75
54 | 031002001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:管道支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 100
55 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
56 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计 | [9 empty] | 600244.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 30000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 30000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 | [5 empty] | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 补充设备001@1 | 新风机组XF-1送风机风量:4000m/h, 机外静压:900Pa N= 4 Kw Ws=0.27 直膨段 冷量:Q= 40 KW 热量:Q=45 KW 电量:N=12.12kw 电预热段:16kw 制冷剂:R410A | 台 |  |  |  | 54405.4779
2 | 补充设备001@2 | 新风机组XF-2送风机风量:4000m/h, 机外静压:900Pa N= 4 Kw Ws=0.27 直膨段 冷量:Q= 40 KW 热量:Q=45 KW 电量:N=12.12kw 电预热段:16kw 制冷剂:R410A | 台 |  |  |  | 54405.48
3 | 补充设备002@1 | 新风机组XF-3送风机风量:8000m/h, 机外静压:900Pa N= 7.5 Kw Ws=0.27 直膨段 冷量:Q= 78.5 KW 热量:Q=87.5 KW 电量:N=23.1kw 电预热段:26kw 制冷剂:R410A | 台 |  |  |  | 66113.9204
4 | Z00475@2 | 高效过滤风口300*300 | 个 |  |  |  | 1700
5 | Z00475@1 | 高效过滤风口200*200 | 个 |  |  |  | 1200
6 | 补充设备003@1 | 箱型离心风机PF-1风量:4000 3.静压:1000 4.功率:4kw 5.电压:380V | 台 |  |  |  | 9456.6372
7 | 补充设备003@3 | 箱型离心风机PF-2风量:6000 3.静压:1000 4.功率:5.5kw 5.电压:380V | 台 |  |  |  | 12370.8
8 | 补充设备 | 箱型离心风机PF-3风 | 台 |  |  |  | 19128
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 | [5 empty] | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
| 003@2 | 量:12000 3.静压:1000 4.功率:11kw 5.电压:380V |  |  |  |  | 32
9 | 补充设备004@1 | 直流变频多联室外机（空调）MDV-450W | 台 |  |  |  | 63675.72
10 | 补充设备004@2 | 直流变频多联室外机（XF1、XF2）MDV-280W | 台 |  |  |  | 45817.17
11 | 补充设备004@3 | 直流变频多联室外机（XF3）MDV-615W | 台 |  |  |  | 97574.18
12 | Z00475@3 | 高效过滤风口400*400 | 个 |  |  |  | 2200
13 | 补充主材001@1 | 薄型风管天井式室内机MDV-D28T2 | 台 |  |  |  | 3500
14 | Z00046@1 | 空调用去磷无缝紫铜管28.6 | m |  |  |  | 146.65
15 | Z00046@2 | 空调用去磷无缝紫铜管25.4 | m |  |  |  | 129.76
16 | Z00046@3 | 空调用去磷无缝紫铜管19.1 | m |  |  |  | 66.4
17 | Z00046@6 | 空调用去磷无缝紫铜管12.7 | m |  |  |  | 49.82
18 | Z00046@4 | 空调用去磷无缝紫铜管15.9 | m |  |  |  | 55.31
19 | Z00046@9 | 空调用去磷无缝紫铜管9.5 | m |  |  |  | 38.98
20 | Z00046@8 | 空调用去磷无缝紫铜管6.4 | m |  |  |  | 35.4
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1.1 | 通风空调拆除工程 |  |  | 30000
合 计 |  |  |  | 30000 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程-通风空调工程 |  |  | 标段：双鸭山市传染病医院ICU负压病房净化工程（审核） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13