## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  | 标段：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030404006001 | 箱式配电室（环网箱） | 1.名称:环网箱（一进六出） 2.设备要求:气体绝缘环网开关柜 3.基础规格、浇筑材质:另计 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他要求:详见图纸 |  | 套 | 1
2 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:环网柜调试 2.电压等级(kV):10kV 3.类型:开关间隔调试 |  | 座 | 1
3 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-50*5 4.其他:其他详见图纸 |  | m | 60
4 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50×5×2500 4.其他:其他详见图纸 |  | 根 | 6
5 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网测试 2.其他详见图纸及施工图设计说明书及主要设备材料表 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  | 标段：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:组合式箱式变 2.型号:S13-M 3.容量（kV·A):800KVA 4.电压（kV):10.5KV±2*2.5%/0.4KV [工程内容] 1.本体安装: 2.接地: 3.补刷（喷）油漆 4.箱变基础制作 5.箱变围栏安装 |  | 台 | 2
7 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:组合式箱式变 2.型号:S13-M 3.容量（kV·A):250KVA 4.电压（kV):10.5KV±2*2.5%/0.4KV [工程内容] 1.本体安装: 2.接地: 3.补刷（喷）油漆 4.箱变基础制作 5.箱变围栏安装 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  | 标段：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030402018003 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:组合式箱式变 2.型号:S13-M 3.容量（kV·A):125KVA 4.电压（kV):10.5KV±2*2.5%/0.4KV [工程内容] 1.本体安装: 2.接地: 3.补刷（喷）油漆 4.箱变基础制作 5.箱变围栏安装 |  | 台 | 1
9 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 |  | 系统 | 6
10 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-50*5 4.其他:其他详见图纸 |  | m | 240
11 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50×5×2500 4.其他:其他详见图纸 |  | 根 | 24
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15kV-3×35 |  | m | 650
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  | 标段：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJLV22 3.规格:3×35mm2 4.材质、类型:冷缩式 5.安装部位:室内电缆头支架 6.电压等级(kV):8.7/15kV [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 24
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15kV-3*120 |  | m | 1200
15 | 030408006003 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJLV22 3.规格:3*120mm2 4.材质、类型:冷缩式 5.安装部位:室内电缆头支架 6.电压等级(kV):8.7/15kV [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  | 标段：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 03B001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:高压电缆试验 2.内容:绝缘摇测盘、交流耐压试验 [工作内容] 1.本体实验 |  | 回路 | 14
17 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.型号：HDPE,φ150mm 3.工作内容：埋地敷设 |  | m | 1250
18 | 030408005001 | 电缆沟挖填 | 1.种类:电缆沟挖填 坚土 2.规格:警示带敷设 |  | m | 780
19 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | [项目特征] 1.名称:电缆标桩 2.安装方式:地埋 3.安装部位:室外 [工作内容] 1.挖坑 2.回填 3.标识、油漆 |  | 根 | 17
20 | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:电缆沟换填砂 |  | m | 780
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  | 标段：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 |  | 台次 | 2
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  | 标段：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  | 标段：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  | 标段：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  |  | 标段：集贤县乡村振兴基础设施建设项目-光辉特色民宿建设项目开闭箱配套供电工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13