## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换-消防工程 |  |  |  | 标段：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.地沟内原有DN100镀锌管道拆除。 2.拆除管道运输、堆放到建设单位指定地点，码放整齐。 |  | m | 729.68
2 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.原有DN100阀门拆除。 2.拆除阀门运输、堆放到建设单位指定地点，码放整齐。 |  | 个 | 35
3 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:一层地沟内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求:管道压力试验及水冲洗符合规范要求 |  | m | 683.12
4 | 031202009001 | 环氧煤沥青防腐蚀 | 1.热浸锌钢管在管外壁刷环氧煤沥青底漆一遍,环氧煤沥青面漆二道。 |  | m2 | 244.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换-消防工程 |  |  |  | 标段：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内直埋管道 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求:管道压力试验及水冲洗符合规范要求 |  | m | 46.56
6 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.埋地金属管道刷一道沥青后，包扎一层玻璃丝布，再刷一道沥青，再包扎一层玻璃丝布，再刷一道沥青，最后包扎塑料布保护,采用加强级防腐做法。 |  | m2 | 16.67
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 D343H-16C 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 33
8 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa |  | 副 | 31
9 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 H44H-16C 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换-消防工程 |  |  |  | 标段：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:50*5角钢 2.管架形式:沿管沟壁安装三角形支架 |  | kg | 336.78
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:符合设计要求 2.油漆品种:樟丹 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 |  | kg | 336.78
分部小计
措施项目
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换-消防工程 |  |  |  | 标段：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换-消防工程 |  | 标段：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换-消防工程 |  |  | 标段：大庆东城领秀学校地下消防供水管网维修更换 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13