## Sheet1
黑龙江省伊春市嘉荫县沿边沿线通信基础设施建设项目报价表
产品名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 报价（元）
蓄电池 | 太阳能专用胶体电池2V/2000AH | 块 | 24 | 最低抗-40摄氏度（需要有检测报告）；放电效率不低于60%，电池衰减每年不得超过20%，无光照后24 小时续航；使用寿命5年，蓄电池采取地埋保温处理方式，深度不低于3米。
太阳能晶体组件 | 双面双玻 | 块 | 48 | 整体满足20000WP以上
直流汇流箱 | 喷塑 | 套 | 1 | 与太阳能晶体组件匹配
一体化控制器（含机柜、光 伏模块、监控模块、 整流模块） | DUT0-48V | 套 | 1 | 1.应能平滑控制输入给蓄电池的功率、电压和电流，实现蓄电池组的均浮充自动管理； 2.应具有负载短路保护、反接保护、过放保护、高压保护等功能； 3.白天晴天状况下，在没有连接蓄电池时，控制器应能单独驱动负载工作。
远程监控单元 |  | 套 | 1 | 具备可实时远程监控设备运行状态，7*24小时在线功能，可随时发送故障维修指令
光伏电缆 | PVI*4 | 套 | 1 | 与太阳能晶体组件匹配
蓄电池电缆 | 120m㎡ | 套 | 1 | 满足汇流箱至控制器及电池组联线需求
光伏电站防护栏 | 定制 | 项 | 1
光伏支架 | 热镀锌 | 套 | 1 | 依据现场光照条件，满足相应高度
电池板支架+基础 | 支架镀锌钢材 | 套 | 1 | 满足电池稳定
施工服务 |  | 项 | 1 | 包含以上所有设备运输（含二次搬运）和安装、调试，线缆联接及土建基础施工等。
服务内容 |  | 项 | 1 | 10年维护（每季度巡检1次，故障24小时到站，随时清雪）；7*24小时基站设备供电情况监测服务；
蓄电池更新一次 | 太阳能专用胶体电池2V/2000AH | 项 | 1 | 鉴于电池使用寿命，计划5年左右更新电池1次
合计