## Sheet1
黑龙江省伊春市汤旺县人民医院传染病区智能消杀通风及装饰装修工程项目图纸问题
序号 | 图号 | 问题 | 依据 | 回复
一 | 气体专业
1 | 医气 YQ-01 | 明确气体管道安装高度 | 根据装饰吊顶高度合理布置 | 3-3.2m高度布置
2 | 一层气体平面图YQ-02 | 一层氧气汇流排是否在本次控制价编制范围，如在请明确具体规格参数？ | 属于施工范围内 | 在本次控制价编制范围，医用氧气汇流排3+3瓶组：材质：黄铜，测量范围：0-150（MPa），测量介质：氧气，额定流量：100m3/h,配置减压阀，具备自动切换功能。
3 | 一层气体平面图YQ-02 | 下图负压气体管路在何处变为铜管？ | 图纸 | 汇流排处变铜管
4 | 二、三层气体平面图YQ-03 | 通往护士站的负压管路及其他干路是否均按标注的DN25镀锌管考虑？ | 图纸 | 是
5 | 机房平面图YQ-04 | 负压机组双机组是单台2.35kw，还是共计2.35kw，是否需明确其他细部参数？ | 图纸 | 一共2.35KW
二 | 通风专业
1 | 一层排风平面图KT07 | 明确送排风水平风管的安装高度，上皮距梁多少？ | 根据装饰吊顶高度合理布置 | 风管底边为高3.0-3.2m
2 | 一层新风平面图KT05 | 图中红框内风管是在主风管上，还是在主风管下，标高如何考虑？ | 图纸 | 图中所示风口风阀及支管均在主风管下方
3 | 空调通风设计和施工说明KT01 | 明确空调冷媒管及冷凝水管保温材质； |  | B1级橡塑保温
4 | 空调通风设计和施工说明KT01 | 明确风口与风管连接的柔性风管材质； |  | 防火帆布连接