## 清单
采购清单及技术参数
序号 | 名称 | 详细参数及描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 潜水污水泵 | 1、流量Q=800m³/h 2、扬程H=12m 3、电机功率P=45kW 4、出口直径：DN300 5、材质：铸钢 | 台 | 3 | 带全保装置
2 | 潜水污水泵 | 1、流量Q=785m³/h 2、扬程H=12.5m 3、电机功率P=37kW 4、出口直径：DN250 5、材质：铸钢 | 台 | 2 | 带全保装置
3 | 潜水轴流泵 | 1、流量Q=200m³/h 2、扬程H=5m 3、电机功率P=5.5kW 4、出口直径：DN200 5、材质：铸钢 | 台 | 4
4 | 潜水搅拌器 | 1、功率P=4KW 2、叶轮直径620mm 3、转速480 4、100%纯铜芯电机主机304不锈钢 5、主机采用NSK轴承 6、静密封为o型密封圈材质为丁晴件（耐油耐腐蚀） 7、轴密封为机械密封碳化钨材质 8、机械密封橡胶件材质为氟橡胶 9、YCW潜水专用电缆10米 10、电机防护等级IP68 11、绝缘等级F级 12、安装系统304不锈钢 13、含304不锈钢安装导轨 14、304不锈钢起吊架 15、镀锌手摇葫芦 16、不锈钢304钢丝绳长度11米 17、导杆100*100mm 18、池深5.5米 | 台 | 6
5 | 潜水推进器 | 1、功率P=3KW 2、叶轮直径1100mm 3、叶轮材质玻璃钢 4、100%纯铜芯电机 5、主机外壳铸铁材质 6、主机采用NSK轴承 7、静密封为o型密封圈材质为丁晴件（耐油耐腐蚀） 8、轴密封为机械密封碳化钨材质 9、机械密封橡胶件材质为氟橡胶 10、YCW潜水专用电缆10米 11、电机防护等级IP68 12、绝缘等级F级 13、安装系统304不锈钢 14、含304不锈钢安装导轨 15、304不锈钢支撑架 16、304不锈钢起吊架 17、镀锌手摇葫芦 18、不锈钢SS304导杆100*100mm 19、池深5.5米 | 台 | 4
6 | 超声波流量计 | 1、类型:对夹式 2、管道直径：DN1000 3、带4-20mA输出 4、显示瞬时流量及累计流量 | 台 | 1
7 | 变压器 | 1000KVA | 台 | 1
8 | BOD5分析仪 | 1、≧6个采样瓶 2、≧6个磁力搅拌棒 3、≧6个密封杯 4、药匙 5、≧50包BOD营养盐缓冲溶液粉枕 6、≧1包氢氧化钾小丸 | 套 | 2