# 1.0t/h二级反渗透纯化水设备技术要求

1.0t/h二级反渗透纯化水制备及分配系统采用预处理+二级反渗透RO+分配系统处理工艺，24小时连续制水方式；PLC全自动控制运行方式，HMI人机界面操作方式；纯化水装置变频控制；一级RO与二级RO无中间缓存水箱设计；独立膜组件化学清洗装置（CIP）；巴氏消毒温度数据在线打印；纯化水进入纯化水罐采用双路供水方式；消毒方式：预处理石英砂、活性炭过滤器巴氏消毒方式；RO膜组件模块化学消毒方式；分配系统巴氏消毒方式；分配循环系统控制系统与RO制备共享。纯化水装置的运行系统采用人性化的人机界面（触摸屏）控制操作，形象直观的工艺流程工作模式，用户可根据实际需要进行操作控制，系统运行状态和功能显示一目了然。本系统采用自动化和手动控制两种方式。产水规模、出水水质、设备情况等因素统一考虑确定。同时设手动控制装置，以备自动化装置发生故障时系统仍可以继续运行。16.1系统预处理配管采用Φ32*1.5mmSUS304卫生级不锈钢管道及管件，系统阀门为SUS304卫生级焊接式角座阀。RO反渗透系统本体配管采用Φ25*1.5mmSUS304，卫生级不锈钢管道及管件、阀门。所有设备或器件与产品水接触产品部分采用SUS304不锈钢，均为抛光和钝化处理，抛光度Ra＜0.6um；管道连接采用焊接和卡箍卫生型连接相结合，焊接采用TIG焊接，与水接触部位采用自动轨迹TIG焊接，软连接采用新版GMP认可、认证的材料，管道和管件须符合新版GMP标准认证标准，阀门均为卫生级隔膜阀，密封垫圈材质为制药级PTFE（聚四氟乙烯）。

技术参数

1、纯化水产品水标准

| 序号 | 项目名称 | 标 准 | 序号 | 项目名称 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级RO产水能力 | 1.7T/h | 6 | 反渗透系统脱盐率 | ≥98% |
| 2 | 二级RO产水能力 | 1.0T/h | 7 | 菌落总数 | 100 cfu/ml |
| 3 | 一级RO产水电导率 | ≤10μs/cm | 8 | 总大肠菌群 | 不得检出 |
| 4 | 二级RO产水电导率 | ≤5.1μs/c（25℃） ≤4.3μs/c（20℃） | 9 | 粪大肠菌群 | 不得检出 |
| 5 | 系统回收率 | ≥60% | 10 | TOC | 500ppb |

2、纯化水分配系统标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回水流速 | m/s | ≥1.0 |
| 2 | 回水电导率 | (μs/cm) | ≤5.1μs/cm（25℃）；≤4.3μs/cm（20℃） |
| 3 | 分配回水巴士温度 | ℃ | ≥80 |

### 3、系统设备控制功能

| 序号 | 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 原水箱自动进水： 原水箱H上、L下限液位（压力变送器输出4-20mA信号）控制进水电动慢开蝶阀开/闭，实现原水自动进、补水； |
| 2 | 原水箱无水保护： 原水箱下下限LL液位（压力变送器输出4-20mA信号），即无水时控制原水泵停止工作，并声光报警指示。 |
| 3 | 原水箱水罐液位设置 罐体液位点设置：各储罐设定5个液位， HH液位：系统出现高液位报警, H液位：液位上升至H液位时，进水阀关闭, M液位：液位下降至M液位时，进水阀打开； L液位：液位下降至L液位时，系统报警； LL液位：液位继续下降至LL液位时，停泵报警； 液位上升至L液位时，解除停泵限制。进水阀启闭由水机进行控制。 |
| 4 | 多介质过滤器、活性炭过滤器自动反冲洗： 累计运行时间（时间型）启动气动阀门组实现正、反洗；同时具有手动反洗操作功能； |
| 5 | 软化水过滤器树脂自动再生： 累计运行流量（流量型型）启动气动阀门组实现软水器自动再生；同时具有手动再生操作功能 |
| 6 | 石英砂、活性炭过滤器巴氏消毒： 板式换热器与预处理过滤器、原水箱构成巴氏灭菌消毒回路；并在线无纸记录巴氏消毒温度记录； |
| 7 | 反渗透膜表面低压冲洗： 当纯化水罐满水，RO停机前系统对一级RO膜表面进行低压冲洗3-5min（可设置）； 当纯化水罐低液位，RO启动前系统对一级RO膜表面进行低压冲洗3-5min（可设置）； 系统可设置定时对一级RO\二级RO膜表面进行低压冲洗；时间可设置 |
| 8 | RO产水电导率不合格返回： 当二级RO产水电导率超过设定值时，产水返回至原水箱，并声光报警。当二级RO产水电导率低于设定值时自动切换进入纯化水罐。 |
| 9 | RO反渗透高压泵高、低压保护： 反渗透高压泵进、出口设有低压保护开关和高压保护开关。超高、低保护界限时向PLC发出开关量信号，控制高压泵停止工作，并声光报警。 |
| 10 | 二级RO反渗透前pH值调整： 二级RO反渗透进水计量投加NaOH调节进水pH值，保证反渗透脱盐率及产水pH值 |
| 11 | 纯化水罐无水保护 纯化水罐处于下下限液位时，为分配供水系统提供无水保护信号； |
| 12 | 纯水箱水罐液位设置 罐体液位点设置：各储罐设定5个液位， HH液位：系统出现高液位报警, H液位：液位上升至H液位时，进水阀关闭，启动系统低频低压循环；, M液位：液位下降至M液位时，进水阀打开；启动切换制水运行； L液位：液位下降至L液位时，系统报警； LL液位：液位继续下降至LL液位时，停循环泵报警； 液位上升至L液位时，解除停循环泵限制。 |
| 13 | 纯化水罐双路进水： 至纯化水罐管路采用双路进水方式，避免进水、回水管路产生死水 |
| 14 | 长期停机膜元件保护 长期停机预留连接膜元件置换注入纯化水或注入保护液，保护膜使用寿命。 |
| 15 | 分配回水流速控制： 流量传感器输出4-20mA信号变频控制卫生循环水泵变频工作 |
| 16 | 分配回水电导率控制： 回水电导合格进入纯化水箱，不合格自动排放 |
| 17 | 分配巴氏消毒回水温度控制 回水温度传感器输出4-20mA信号控制气动角座阀实现巴氏消毒温度连续性，并在线无纸记录； |
| 18 | MI界面： 1、简体中文 2、关键参数设置及查看、现场数据及曲线查看、动态运行画面、报警信息浏览及确认、报警限值设置及查看、故障诊断功能等、历史数据浏览、报警信息浏览及确认功能 |
| 19 | 巴氏消毒温度数据在线打印： 生成的数据（巴氏消毒温度），允许用户在线打印功能。 |
| 20 | 断电保护： 1、控制系统具有断电保持功能（PLC、变频器等），即使在内部电池完全失效的情况下，其程序、设置参数、报警信息等均不会丢失。 2、当控制系统断电后电源恢复正常，系统自动恢复断电之前的状态继续运行，但是要有相应的保护设计，以合 理保证人员和产品的安全。断电故障应在自控系统里记录、保存、显示。 |
| 21 | 电力故障/恢复： 突然停电时系统进入安全状态，当恢复供电，没有操作工的确认和信号输入，设备不能重新启动 |

### 4、系统设备在线检测功能

| 序号 | 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 各节点温度在线检测显示 |
|  | 原水温度在线检测显示 |
|  | 预处理巴氏灭菌温度在线检测显示 |
|  | 分配系统巴氏灭菌温度在线检测显示 |
| 2 | 水罐液位在线检测显示 |
|  | 原水箱液位在线检测显示 |
|  | 纯化水罐液位在线检测显示 |
| 3 | 各节点压力在线检测显示 |
|  | 原水泵出口压力在线检测显示 |
|  | 多介质过滤器出口在线压力检测显示 |
|  | 活性炭过滤器出口在线压力检测显示 |
|  | 软化水过滤器出口在线压力检测显示 |
|  | 精密（保安）过滤器出口压力在线检测显示 |
|  | RO一级高压泵出口压力在线检测显示 |
|  | RO一级浓水侧压力在线检测显示 |
|  | RO二级高压泵出口压力在线检测显示 |
|  | RO二级浓水侧压力在线检测显示 |
|  | 分配送水压力在线检测显示 |
| 4 | 各节点流量在线检测显示 |
|  | 软化水流量在线监测显示 |
|  | 一级RO产水流量在线检测显示 |
|  | 二级RO产水流量在线检测显示 |
|  | 二级RO浓水流量在线检测显示 |
|  | 分配回水流速在线检测显示 |
| 5 | 各节点电导率在线检测显示 |
|  | 原水电导率在线检测 |
|  | 一级RO产水电导率在线检测 |
|  | 二级RO产水电导率在线检测 |
|  | 分配回水电导率在线检测 |

### 5、系统设备安全保护、报警功能

| 序号 | 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 原水箱无水保护、声光报警 |
| 2 | RO进水温度超限保护（40℃）声光报警、 |
| 3 | 一级RO进水低压、高压保护、声光报警 |
| 4 | 二级RO进水高压保护、声光报警 |
| 5 | RO产水电导越限保护、声光报警、 |
| 6 | 纯水箱无水保护、声光报警 |
| 7 | 分配回水电导率超限保护、声光报警 |

### 6、变频控制功能

| 序号 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | 一级高压泵变频控制 |
| 2 | 二级高压泵变频控制 |
| 3 | 循环水泵流量变频控制 |

### 7、数据打印功能

| 序号 | 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 预处理巴氏灭菌连续温度在线打印 |
| 2 | 分配系统巴氏灭菌连续温度在线打印 |

### 8、各节点取样阀设置

| 序号 | 取样阀设置点 |
| --- | --- |
| 1 | 多介质过滤器出口 |
| 2 | 活性炭过滤器出口 |
| 3 | 软化水过滤器出口 |
| 4 | 精密过滤器出口 |
| 5 | 一级RO反渗透产水口 |
| 6 | 二级RO反渗透产水口 |
| 7 | 纯化水罐出口 |
| 8 | 分配循环泵总送取样口 |
| 9 | 分配系统总送取样口 |

### 9、材质要求

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1T原水箱 | SUS304 |
| 2 | 原水泵 | SUS304 |
| 3 | 多介质过滤器 | SUS304 |
| 4 | 活性炭过滤器 | SUS304内衬环氧树脂 |
| 5 | 软化水过滤器 | SUS304内衬环氧树脂 |
| 6 | 精密（保安）过滤器 | SUS304 |
| 7 | RO一级高压泵 | SUS304 |
| 8 | RO二级高压泵 | SUS304 |
| 9 | 金属转子流量计 | SUS304 |
| 10 | 预处理阀门 | SUS304 |
| 11 | 膜壳 | SUS304 |
| 12 | RO系统本体配管及阀门 | SUS304 |
| 13 | 所有垫片 | PTFE |
| 14 | 纯化水罐 | SUS304 |
| 15 | 双管板换热器 | SUS316L |
| 16 | 卫生循环泵 | SUS304 |

### 10、1.0t/h二级RO纯化水系统设备配置清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水罐 |  | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 原水罐本体 | 规格：D1000*H2400mm， | 座 | 1 | SS304 |
|  |  | 有效容积：1.0m³ |  |  |  |
|  |  | 工作压力：常压 |  |  |  |
|  |  | 内表面处理：抛光度Ra≤0.6µm |  |  |  |
|  |  | 外表面处理：哑光拉丝 |  |  |  |
| 1.2 | 进水气动碟阀 | 连接方式：螺纹 | 只 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 1.3 | 液位变送器 | 连接方式：快装卡盘 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 输出信号：4-20mA |  |  |  |
| 1.4 | 手动蝶阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 2 | 原水泵装置 |  | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 原水泵 | 流量Q=3.0t/h，扬程H=34m，功率N=0.75kw | 台 | 1 | SS 304 |
| 2.2 | 手动蝶阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 2.3 | 止回阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 3 | 板式换热器 |  | 套 | 1 |  |
| 3.1 | 板式换热器 | 换热面积：2.0m2 | 台 | 1 | SS316L |
|  |  | 流量：3.0t/h（水） |  |  |  |
|  |  | 温度：5-85℃（30min内） |  |  |  |
| 3.2 | 气动角座阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 3.3 | 疏水阀 | 连接方式：螺纹 | 个 | 1 | 铸钢 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 3.4 | 手动球阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 3.5 | 截止阀 | 连接方式：法兰 | 个 | 1 | 铸钢 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 3.6 | 手动蝶阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 3.7 | 温度传感器 | 连接方式：快装卡盘 | 只 | 2 | SS304 |
|  |  | 输出信号：4-20mA |  |  |  |
| 4 | 多介质过滤器 |  | 套 | 1 |  |
| 4.1 | 过滤器罐体 | 规格：D600*H2000mm， | 座 | 1 | SS 304 |
|  |  | 滤速8-10m/h |  |  |  |
|  |  | 设计压力：0.6Mpa |  |  |  |
|  |  | 外表面处理：哑光拉丝 |  |  |  |
|  | 填料 | 填料高度：200mm | 吨 | 0.5 | 石英砂 |
|  | 填料 | 填料高度：300mm | 吨 |  | 石英砂 |
|  | 填料 | 填料高度：400mm | 吨 |  | 石英砂 |
| 4.2 | 注油压力表 | 连接方式：快接 | 只 | 1 | SS 304 |
|  |  | 测量压力：0-0.6Mpa |  |  |  |
| 4.3 | 气动角座阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 4 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 4.4 | 手动蝶阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 4.5 | 手动球阀 | 连接方式：快接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 4.6 | 取样阀 | 连接方式：快接 | 只 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 5 | 活性炭过滤器 |  | 套 | 1 |  |
| 5.1 | 过滤器罐体 | 规格：D600*H2000mm， | 座 | 1 | SS 304 |
|  |  | 滤速10-12m/h |  |  |  |
|  |  | 设计压力：0.6Mpa |  |  |  |
|  |  | 外表面处理：哑光拉丝 |  |  |  |
|  |  | 内表面处理：环氧树脂 |  |  |  |
|  | 活性炭 | 滤层高度：900mm | Kg | 100 | 果壳炭 |
| 5.2 | 注油压力表 | 连接方式：快装卡盘 | 只 | 1 | SS 304 |
|  |  | 温度：0-120℃ |  |  |  |
| 5.3 | 气动角座阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 4 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 5.4 | 手动蝶阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 2 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 5.5 | 手动球阀 | 连接方式：快接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 5.6 | 取样阀 | 连接方式：快接 | 只 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 6 | 软化水过滤器 |  |  |  |  |
| 6.1 | 过滤器罐体 | 规格：D600*H2000mm， | 座 | 1 | SS 304 |
|  |  | 滤速10-12m/h |  |  |  |
|  |  | 设计压力：0.6Mpa |  |  |  |
|  |  | 外表面处理：哑光拉丝 |  |  |  |
|  |  | 内表面处理：环氧树脂 |  |  |  |
| 6.2 | 阳树脂 | 滤层高度：900mm | L | 330 |  |
| 6.3 | 注油压力表 | 连接方式：快装卡盘 | 只 | 1 | SS 304 |
|  |  | 温度：0-120℃ |  |  |  |
| 6.4 | 气动角座阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 6 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 6.5 | 手动蝶阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 2 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 6.6 | 手动球阀 | 连接方式：快接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 6.7 | 取样阀 | 连接方式：快接 | 只 | 1 | SS304 |
| 6.8 | 熔盐箱 | V=350L | 只 | 1 | PE |
| 6.9 | 射流器 | 连接方式：粘接 | 只 | 1 | PVC |
|  |  | 射流比：1：3 |  |  |  |
| 6.10 | 再生流量计 | 连接方式：粘接 | 只 | 1 | PVC |
|  |  | 流量范围：100-1000L/h |  |  |  |
| 6.11 | 电磁阀 | 连接方式：螺纹 | 只 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 7 | 精密过滤器 |  | 套 | 1 |  |
| 7.1 | 过滤器本体 | 规格：D220*H700mm， | 座 | 1 | SS 304 |
|  |  | 设计压力0.6Mpa |  |  |  |
|  | 滤芯 | 222插口，过滤精度5.0um | 支 | 5 | PP |
| 7.2 | 取样阀 | 连接方式：快接 | 只 | 1 | SS304 |
|  |  | 测量压力：0-1.0Mpa |  |  |  |
| 7.3 | 注油压力表 | 连接方式：快装卡盘 | 只 | 1 | SS 304 |
|  |  | 温度：0-120℃ |  |  |  |
| 7.4 | 手动蝶阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 7.5 | 手动蝶阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 8 | RO反渗透部分 |  | 套 | 1 |  |
| 8.1 | 一级高压泵 | 流量Q=3t/h；扬程H=122；功率N=3.0KW | 台 | 1 | SS304 |
| 8.2 | 一级反渗透膜 | 单只脱盐率：99.3% | 支 | 6 | 聚酰胺 |
|  |  | 单只回收率：15% |  |  |  |
|  | 膜壳 | 一芯装 | 只 | 6 | SS304 |
|  |  | 连接方式：快装卡盘 |  |  |  |
|  |  | 最大工作压力：1000PSI |  |  |  |
| 8.3 | 手动蝶阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 8.4 | 手动调节隔膜阀 | 连接方式：快接 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 8.5 | 气动角座阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 3 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 8.6 | 低压保护开关 | 连接方式：快接 | 只 | 1 |  |
|  |  | 保护范围：0-6bar |  |  |  |
| 8.7 | 高压保护开关 | 连接方式：快接 | 只 | 1 |  |
|  |  | 保护范围：0-30bar |  |  |  |
| 8.8 | 止回阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 8.9 | 取样阀 | 连接方式：快接 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 8.1 | 金属转子流量计 | 连接方式：快接 | 只 | 1 | SS304 |
|  | （一级纯水） | 测量范围：0-6t/h |  |  |  |
| 8.11 | 金属转子流量计 | 连接方式：快接 | 只 | 1 | SS304 |
|  | （一级浓水） | 测量范围：0-4t/h |  |  |  |
| 8.12 | 注油压力表 | 连接方式：快装卡盘 | 只 | 2 | SS304 |
|  |  | 测量范围：0-2.5Mpa |  |  |  |
| 8.13 | 电导率仪（双通道） | 安装方式：盘装、液晶显示， | 块 | 1 |  |
|  |  | 输出信号4-20mA输出， |  |  |  |
| 8.14 | 电导电极（原水） | K系数：1.0 cm-1 | 只 | 1 |  |
| 8.15 | 电导电极（一级产水） | K系数：0.1 cm-1 | 只 | 1 |  |
| 8.16 | 电导率仪（单通道） | 安装方式：盘装、液晶显示， | 块 | 1 |  |
|  |  | 输出信号4-20mA输出， |  |  |  |
|  | 电导电极（二级产水） | K系数：0.1cm-1 | 只 | 1 | SS304 |
| 8.17 | 二级高压泵 | Q=2.0T/h,H=108m； N=2.2KW， | 台 | 1 | SS304 |
| 8.18 | 二级反渗透膜 | 单只脱盐率：99.6% | 支 | 4 | 聚酰胺 |
|  |  | 单只回收率：15% |  |  |  |
| 8.19 | 膜壳 | 二芯装 | 只 | 4 | SS304 |
|  |  | 连接方式：快装卡盘 |  |  |  |
|  |  | 最大工作压力：1000PSI |  |  |  |
| 8.2 | 注油压力表 | 连接方式：快接 | 只 | 2 | SS304 |
|  |  | 测量范围：0-2,5Mpa |  |  |  |
| 8.21 | 手动调节隔膜阀 | 连接方式：快接 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 8.22 | 止回阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 8.23 | 取样阀 | 连接方式：快装连接 | 只 | 1 | SS304 |
|  |  | 设计压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 8.24 | 气动隔膜阀 | 连接方式：快接 | 个 | 3 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.6Mpa |  |  |  |
| 8.25 | 手动蝶阀 | 连接方式：焊接 | 只 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 8.26 | 金属转子流量计 | 连接方式：快装卡盘式 | 个 | 1 |  |
|  | （二级纯水流量） | 测量范围：0-6t/h |  |  |  |
| 8.27 | 金属转子流量计 | 连接方式：快装卡盘式 | 个 | 1 |  |
|  | （二级浓水流量） | 测量范围：0-5t/h |  |  |  |
| 8.28 | 压力保护开关 | 连接方式：快接 | 只 | 1 | SS304 |
|  |  | 保护范围：0-30bar |  |  |  |
| 8.29 | 压力变送器 | 连接方式：快装卡盘式 | 只 | 2 |  |
|  |  | 输出信号：4-20mA |  |  |  |
| 8.3 | 设备机架 |  | 架 | 1 | SS304 |
| 9 | PH加药调节装置 |  | 套 | 1 |  |
| 9.1 | 加药箱 | 规格：D360*840 | 个 | 1 | PE |
|  |  | 容积：V=50L |  |  |  |
| 9.2 | 隔膜计量泵 | 流量：Q=0.79L/h | 台 | 1 | 塑料 |
|  |  | 功率0.25KW |  |  |  |
| 10 | 反渗透化学清洗装置 |  | 套 | 1 |  |
| 10.1 | 清洗水泵 | Q=2.0m3/h,H=15m,N=0.37kw | 台 | 1 | SS304 |
| 10.2 | 清洗药箱 | D510*650mm | 座 | 1 | PE |
| 11 | 纯化水罐 |  | 套 | 1 |  |
| 11.1 | 纯化水罐本体 | 规格：D1000*H2200mm | 座 | 1 | SS304 |
|  |  | 壁厚：δ=2.5mm， |  |  |  |
|  |  | 表面处理：内表面抛光，抛光Ra≤0.6µm。 |  |  |  |
|  |  | 外表面：哑光拉丝； |  |  |  |
|  |  | 工作压力：常压 |  |  |  |
| 11.2 | 呼吸器 | 滤芯：疏水型滤芯， | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 接口方式：222接口 |  |  |  |
|  |  | 过滤精度：0.22µm |  |  |  |
|  |  | 带完整性检测报告 |  |  |  |
| 11.3 | 喷淋球 | 360℃旋转式 | 个 | 1 | SS304 |
| 11.4 | 液位变送器 | 连接方式：快装卡盘 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 输出信号：4-20mA |  |  |  |
| 11.5 | 手动隔膜阀 | 连接方式：快接 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.6Mpa |  |  |  |
| 12 | 卫生循环泵 |  | 台 | 1 |  |
| 12.1 | 卫生循环泵 | 流量：Q=10T/H；扬程：H=36 m； | 台 | 1 | SS 304 |
|  |  | 功率：N=4.0KW |  |  |  |
| 12.3 | 手动隔膜阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS 316L |
|  |  | 设计压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 12.4 | 手动隔膜阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 3 |  |
|  |  | 设计压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 12.5 | 隔膜压力表 | 量程：0-1.0MPa | 只 | 1 | SS 304 |
|  |  | 连接: 快装 |  |  |  |
| 12.6 | 止回阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS 304 |
|  |  | 设计压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 13 | 双管板换热器 |  | 套 | 1 |  |
| 13.1 | 双管板式换热器本体 | 换热面积：1.5㎡ | 台 | 1 | SS316L |
|  |  | 流量：6.5t/h时 |  |  |  |
|  |  | 温度：25-85℃（30min内） |  |  |  |
| 13.2 | 温度传感器 | 连接方式：快装 | 只 | 2 | SS304 |
|  |  | 设计压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 13.3 | 气动角座阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 13.4 | 蒸汽截止阀 | 连接方式：法兰 | 只 | 1 | 铸钢 |
|  |  | 设计压力：1.6Mpa |  |  |  |
| 13.5 | 疏水阀 | 连接方式：螺纹 | 个 | 1 | 铸铁 |
|  |  | 设计压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 13.6 | 手动球阀 | 连接方式：快接 | 只 | 1 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 13.7 | 取样阀 | 连接方式：快装卡盘 | 只 | 2 | SS304 |
|  |  | 工作压力：1.0MpA |  |  |  |
| 13.8 | 手动隔膜阀 | 连接方式：焊接 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 设计压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 14 |
| 14.1 | 金属管转子流量计 | 连接方式：快装卡盘式 | 个 | 1 | SS304 |
|  |  | 输出信号：4-20mA |  |  |  |
|  |  | 测量范围：0-6t/h |  |  |  |
| 14.2 | 电导变送器 | 安装方式：盘装、液晶显示， | 块 | 1 |  |
|  | （高温型） | 输出信号4-20mA输出， |  |  |  |
| 14.3 | 电导电极（分配回水） | K系数：0.1cm-1 | 只 | 1 | SS304 |
| 14.4 | 气动隔膜阀 | 连接方式：焊接 | 只 | 2 | SUS316L |
|  |  | 设计压力：1.0Mpa |  |  |  |
| 15 | 电气控制部分 |  | 套 | 1 |  |
| 15.1 | 配电柜 |  | 台 | 1 | SS304 |
| 15.2 | 人机界面HMI | 10.4英寸 | 台 | 1 |  |
| 15.3 | CPU | 24VDC输入，继电器输出， | 台 | 1 |  |
| 15.4 | 模拟量输入模块 | 4路输入 | 台 | 1 |  |
| 15.5 | 直流开关电源 | 24V2A | 快 | 1 |  |
| 15.6 | 主断路器 | 总开关 | 只 | 1 |  |
| 15.7 | 断路器 | 供电系统 | 只 | 1 |  |
| 15.8 | 断路器 | 原水泵、药洗泵、循环泵、 | 只 | 3 |  |
| 15.9 | 断路器 | 一级高压泵、二级高压泵 | 只 | 2 |  |
| 15.10 | 交流接触器 | 原水泵、药洗泵 | 只 | 2 |  |
| 15.11 | 过载保护器 | 原水泵、药洗泵 | 只 | 2 |  |
| 15.12 | 变频控制器 | 3.0KW（一级高压泵） | 台 | 1 |  |
| 15.13 | 变频控制器 | 2.2KW（二级高压泵） | 台 | 1 |  |
| 15.14 | 变频控制器 | 4.0KW（循环泵） | 台 | 1 |  |
| 15.15 | 中间继电器 | 四开四闭 | 套 | 15 |  |
| 15.16 | 导轨插座 |  | 只 | 1 |  |
| 15.17 | 急停开关 |  | 只 | 1 |  |
| 15.18 | 先导电磁阀 | 二位三通 | 只 | 19 |  |
| 15.19 | 先导电磁阀底座 |  | 位 | 19 |  |
| 15.20 | 报警器 |  | 只 | 1 |  |
| 15.21 | 急停开关 |  | 只 | 1 |  |
| 15.22 | 空气过滤器 |  | 套 | 1 |  |
| 15.23 | 配线及电缆管线等 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 管材及管件 |  |  |  |  |
| 16.1 | 预处理管道、管件 |  | 套 | 1 | SUS304 |
| 16.2 | RO主机管道、管件 |  | 套 | 1 | SUS304 |
| 17 | 其他与制水设备相关的必备配件。 |