## Sheet1
松宾村污水处理项目恢复性大修及完善清单
序号 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 备注
1 | 拦污栅 | 非标设备 | 1m*2m | 1 | 前端无拦污设备
2 | 松宾村曝气风机维修 | 4RB 320-0AH46-7 | 380V 1.1KW | 1 | 松宾村曝气风机维修
3 | 气提风机更换 | 4RB 320-0AH46-7 | 380V 1.1KW | 1 | 气提风机无法修复需更换
4 | 膜反洗泵（喷射泵） | XKJ-1104S | 380V 0.75KW 流量4 扬程46 吸程9 | 2 | 设备被水浸泡，需维修
5 | 污水提升泵 | 50WQK15-13-1.5 | 380V 1.5kW 流量15 扬程13M | 1 | 设备被水浸泡，需维修
6 | 潜水排水泵 | 50WQK15-13-1.5 | 380V 1.5kW 流量15 扬程13M | 1 | 设备被水浸泡，需维修
7 | 智能电磁流量计 | LDF-65CX | 220V 1.6MPa 四氟 流量：5-51m³/h | 2 | 设备被水浸泡，需采购更换
8 | 采购超声波液位计 | LHN-D102-50 | AC220V 量程0-10M 输出4-20mA | 4 | 缺少观测液位仪表
9 | 更换膜产水阀（电动球阀） | ZK-03 | 220V 10.1A 10S | 1 | 设备被水浸泡，需更换
10 | 更换膜反洗阀（电动球阀） | ZK-03 | 220V 10.1A 10S | 1 | 设备被水浸泡，需更换
11 | 更换紫外线消毒器 | KMJ UVC-802G | 220V50HZ DN80法兰 0.6MPa | 1 | 设备被水浸泡，需更换
12 | 更换西门子CPU | SIMATIC S7-200 SMART | CPU SR60 | 1 | 鼠咬线路导致短路损坏
13 | 更换西门子模块 | SIMATIC S7-200 SMART | EM AM06 | 1 | 鼠咬线路导致短路损坏
14 | 更换西门子变频器 | SINAMICS V20 | 380V 1.5KW | 1 | 鼠咬线路导致短路损坏
15 | 更换显控显示屏 | AK-102CG | DC24V | 1 | 鼠咬线路导致短路损坏
16 | 更换控制柜配线 | BV、RV线及人工费 | 4、2.5、1.5、1、0.75、0.5mm²四色+黄绿双色 | 1 | 鼠咬线路导致短路损坏
17 | 采购加药罐设备 | 500L | 500L | 3 | 加药罐冻裂
18 | 换气轴流风机 | BT35-11-6.3 | 380v 1.5kW 1450r/min 12082 | 6 | 车间排湿需要
19 | 采购供暖设备 | BGE | 220V 3kW/4kW 1500*390*60 | 5 | 缺少供暖设施
20 | 采购剩余污泥储罐 | 1000L | 1000L | 1 | 剩余污泥加药调解罐
21 | 采购剩余污泥泵 | 50WQ3QG | 380V 3kW 流量15 扬程22M | 2 | 缺少排泥设备
22 | 采购污泥脱水设备 | TQDL---101 | 2.1*0.8*1.35 | 1 | 缺少污泥脱水设备
23 | 采购出水水泵 | 50WQD15-15-1.5S | 380V 1.5kW 流量15 扬程15M | 1 | 排出上清液
24 | MBR膜 | 一级过滤，≤1L/分钟 |  | 80 | 过滤
25 | 便携式溶解氧仪 | HQ2100 | HQ2100 | 1 | 生产需要
26 | 便携式有毒有害气体检测仪 | BwGasAIerMicroCLip XT | 硫化氢、一氧化碳、可燃气体、氧气 | 1 | 安全需要
27 | 长管呼吸器 | AHK2/4 | 管长5米 | 1 | 安全需要
28 | 消防工具箱 |  |  | 1 | 安全需要
29 | 疏通松滨村排水干线 |  |  | 1 | 管线排查
30 | 松滨补缴电费 |  |  | 1 | 202211——202304产生变损电费
31 | 前期抽水、运输及外委处理费用 |  |  | 32 | 前期恢复性维修抽水
32 | 污泥储池泄露维修 |  |  | 1 | 池内泄露
33 | 排、抽泥管线维修安装 |  |  | 2 | 设计上不存在，无法排泥
新业村污水处理项目恢复性大修及完善清单
序号 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 备注
1 | 拦污栅 | 非标设备 | 1m*2m | 1 | 前端无拦污设备
2 | 新业村曝气风机购置 | 4RB 320-0AH46-7 | 380V 1.1KW | 1 | 缺少一台曝气风机
3 | 气提风机更换 | 4RB 320-0AH46-7 | 380V 1.1KW | 1 | 气提风机无法修复需更换
4 | 膜产水泵（离心泵） | XHS1500 | 380V 1.1KW 流量20 扬程16 吸程9 | 2 | 设备被水浸泡，需维修
5 | 污水提升泵 | 50WQK15-13-1.5 | 380V 1.5kW 流量15 扬程13M | 1 | 设备被水浸泡，需维修
6 | 潜水排水泵 | 50WQK15-13-1.5 | 380V 1.5kW 流量15 扬程13M | 1 | 设备被水浸泡，需维修
7 | 智能电磁流量计 | LDF-65CX | 220V 1.6MPa 四氟 流量：5-51m³/h | 2 | 设备被水浸泡，需采购更换
8 | 采购超声波液位计 | LHN-D102-50 | AC220V 量程0-10M 输出4-20mA | 4 | 缺少观测液位仪表
9 | 更换膜产水阀（电动球阀） | ZK-03 | 220V 10.1A 10S | 1 | 设备被水浸泡，需更换
10 | 更换膜反洗阀（电动球阀） | ZK-03 | 220V 10.1A 10S | 1 | 设备被水浸泡，需更换
11 | 更换紫外线消毒器 | KMJ UVC-802G | 220V50HZ DN80法兰 0.6MPa | 1 | 设备被水浸泡，需更换
12 | 采购加药罐设备 | 500L | 500L | 3 | 加药罐冻裂
13 | 换气轴流风机 | BT35-11-6.3 | 380v 1.5kW 1450r/min 12082 | 6 | 车间排湿需要
14 | 采购供暖设备 | BGE | 220V 3kW/4kW 1500*390*60 | 5 | 缺少供暖设施
15 | 采购剩余污泥储罐 | 1000L | 1000L | 1 | 剩余污泥加药调解罐
16 | 采购剩余污泥泵 | 50WQ3QG | 380V 3kW 流量15 扬程22M | 2 | 缺少排泥设备
17 | 采购污泥脱水设备 | TQDL---101 | 2.1*0.8*1.35 | 1 | 缺少污泥脱水设备
18 | 采购出水水泵 | 50WQD15-15-1.5S | 380V 1.5kW 流量15 扬程15M | 1 | 排出上清液
19 | MBR膜 | 一级过滤，≤1L/分钟 |  | 80 | 过滤
20 | 便携式溶解氧仪 | HQ2100 | HQ2100 | 1 | 生产需要
21 | 便携式有毒有害气体检测仪 | BwGasAIerMicroCLip XT | 硫化氢、一氧化碳、可燃气体、氧气 | 1 | 安全需要
22 | 长管呼吸器 | AHK2/4 | 管长5米 | 1 | 安全需要
23 | 消防工具箱 |  |  | 1 | 安全需要
24 | 松滨补缴电费 |  |  | 1 | 202211——202304产生变损电费
25 | 前期抽水、运输及外委处理费用 |  |  | 32 | 前期恢复性维修抽水
26 | 冬季明管排水管线 | DN65镀锌铁管 | 100米 | 100 | 冬季需用明管缠伴热带生产
27 | 焊制排水多点出水口 | DN65镀锌铁管 | 0.5米长 | 9 | 冬季需用明管缠伴热带生产
28 | 排水多点出水口球阀 | DN65铜球阀 |  | 9 | 冬季需用明管缠伴热带生产
29 | 制作冬季临时排水管线支架 |  | 200长*200宽*400高 | 20 | 冬季需用明管缠伴热带生产
30 | 伴热带 | ZWX-14PH | 220V 1.4CM 50W防爆阻燃 | 350 | 冬季需用明管缠伴热带生产
31 | 伴热带电缆（护套线） | RVV2*2.5 | 2.5平方软护套线 | 450 | 冬季需用明管缠伴热带生产
32 | 防寒毡 |  |  | 35 | 冬季需用明管缠伴热带生产
33 | 污泥储池泄露维修 |  |  | 1 | 池内泄露
34 | 排、抽泥管线维修安装 |  |  | 2 | 设计上不存在，无法排泥