## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:消防管道 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 4.71
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:消防管道 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 11.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 DN200 | [项目特征] 1.安装部位:消防管道 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 40.06
4 | 031006015001 | 高位消防水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:高位消防水箱 2.型号、规格:4000*4000*2000(h) 有效容积18立方米 3.不锈钢材质 4.高位消防水箱壁厚2.0mm 5.底标高h+1.20m 6.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 031006015002 | 消防水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:消防水箱 2.型号、规格:有效容积540立方米 29000*9000*3000(H) 3.不锈钢材质 4.消防水箱壁厚4mm 5.底标高h+0.50m 6.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 座 | 1
6 | 031006002001 | 稳压装置 | [项目特征] 1.设备名称:稳压装置 2.型号、规格:气压水罐 φH=1.0x2.0m V'=150L 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.设备安装 2.附件安装 3.调试 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031006002002 | 配用稳压泵 | [项目特征] 1.设备名称:配用稳压泵 2.型号、规格:稳压泵 Q=1.10L/s;H=0.42MPa;N=2.2KW 3.水泵主要技术参数:起泵压力0.34MPa 停泵压力0.39MPa 4.稳压泵选用低噪音水泵,设置水泵减震基础 5.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.设备安装 2.附件安装 3.调试 |  | 台 | 2
8 | 031006002003 | 室内外合用消防泵 | [项目特征] 1.设备名称:室内外合用消防泵 2.型号、规格: Q=50L/s H=0.50MPa N=45KW 3.消防水泵选用低噪音水泵,设置水泵减震基础 4.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.设备安装 2.附件安装 3.调试 |  | 台 | 2
9 | 031003012001 | 倒流防止器 | [项目特征] 1.倒流防止器 2.型号、规格:DN200 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 031003012002 | 倒流防止器 | [项目特征] 1旋流防止器 2.型号、规格:DN80 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 2
11 | 080902007001 | 流量开关 | [项目特征] 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 |  | 台 | 1
12 | 030601002001 | 压力开关 | [项目特征] 1.名称:压力开关 2.规格:DN200 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030601002002 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.压力表弯材质、规格:最大量程1.6MPa,DN100mm,连接管直径不小于6mm,含旋塞 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  | 台 | 11
14 | 031003003001 | 截止阀 DN200 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN200 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 3
15 | 031003003002 | 截止阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN150 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 031003003003 | 截止阀 DN100 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN100 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 1
17 | 031003003004 | 截止阀 DN80 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN80 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 4
18 | 031003003005 | 截止阀 DN70 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN70 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 1
19 | 031003003006 | 闸阀 DN65 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 031003003007 | 水锤消除止回阀 | [项目特征] 1.类型:水锤消除止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 2
21 | 031003003008 | 水锤消除止回阀 | [项目特征] 1.类型:水锤消除止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 1
22 | 031003003009 | 水锤消除止回阀 | [项目特征] 1.类型:水锤消除止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 2
23 | 031003013001 | 水表 | [项目特征] 1.水表 2.含截止阀 3.含止回阀 4.含法兰 5.型号、规格:DN100 6.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.组装 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030703012001 | 通气管 | [项目特征] 1.名称:通气管 2.规格:D200 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.风帽制作、安装 2.筒形风帽滴水盘制作、安装 3.风帽筝绳制作、安装 4.风帽泛水制作、安装 |  | 个 | 2
25 | 030703012002 | 通气管 | [项目特征] 1.名称:通气管 2.规格:D150 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.风帽制作、安装 2.筒形风帽滴水盘制作、安装 3.风帽筝绳制作、安装 4.风帽泛水制作、安装 |  | 个 | 3
26 | 030703012003 | 通气管 | [项目特征] 1.名称:通气管 2.规格:D100 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.风帽制作、安装 2.筒形风帽滴水盘制作、安装 3.风帽筝绳制作、安装 4.风帽泛水制作、安装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 031003010001 | 软接头(软管) | [项目特征] 1.材质:软接头(软管) 2.规格:DN200 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
28 | 031003010002 | 软接头(软管) | [项目特征] 1.材质:软接头(软管) 2.规格:DN80 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
29 | 080902006001 | 液位显示 | [项目特征] 1.名称:液位显示 2.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 |  | 个 | 2
30 | 011615001001 | 检修口 | [项目特征] 1.检修口 2.800*800 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 031201001003 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:金属管道除锈 2.焊接钢管及排水铸铁管刷樟丹两道,银粉漆两道. 3.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 31.46
分部小计
措施项目
32 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
33 | 031302007004 | 超高增加费 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防泵房-消防水工程 | [5 empty] | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-消防水工程 |  |  | 标段：桦川县星火乡朝鲜族传统大酱食品厂扩能提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
表—13