## 明细
富锦市公安局法医解剖中心设备配置及预算
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位
(一) | 高腐尸体解剖室空气净化处理系统
1 | 触摸屏集中电器控制柜 | 包含电器集中控制系统（软件），根据公安部实验室管理电气控制标准设计。 一、技术指标： 1、门板采用304不锈钢，箱体采用优质不锈钢板制造。 2、具有漏电保护，缺相保护，电机过载保护，相位等保护； 3、静待工作功率：小于10W（提供省级（含）以上产品质量监督检验院出具的检测报告佐证） 4、采用工业级触摸屏，PLC. 人性化界面，动态画面，一键起停等功能； 5、多页面设置，如主页面，设置页面，帮助页面等，可以设定相关运行参数，如消毒灯启停时间。 6、电器集中控制和管理。 ★7为确保电器集中控制系统软件为受知识产权保护的正版软件，在投标文件中提供软件单位出具的电器集中控制系统软件产品证书原件扫描件及双软评估公共服务平台官网 （https://srpg.csia.org.cn）查询截图。 | 1 | 套
2 | 全新风净化模块机组 | 每套制冷量12（kW），制热,13.2+3（kW）循环风量1500m3/h(室内机)，出风静压10-30（Pa），噪音43/39/36，控制方式：遥控、线控或集中控制。 | 3 | 套
3 | 高腐静压箱 | 采用多进风口设计结构，进风口采用消音、降速处理，控制新风静压状态；箱面设有大孔径送风孔，可向下垂直送新风；箱面共设有二条无影防炫目LED照明光带；正对解剖台面中心的箱面位置可以根据需要设计管孔，以便用于垂直照相系统的安装。 1、箱面材质：304优质不锈钢； 2、进风口尺寸：250x950mm（±5%）； 3、箱面送风孔尺寸：8x30mm（±5%），箱面有效送风面积：1.0㎡； 4、箱面尺寸：≥260×140×40cm（长、宽、深），箱体厚度：≥40cm（±5%）； 5、内置隔音材料降低噪音，隔音量≥37dB，隔音系数≥0.84； 6、空气净化功能：层流过滤，有效层流过滤空气，消除空气中的尘埃，过滤效率≥90%； 7、嵌入式光氧化模块，通过光化学反应达到空气消毒除臭功能，大肠杆菌杀菌率杀灭对数值均＞3.00，白色念球菌杀菌率杀灭对数值均＞3.00，使病毒细胞发生变异或被杀死； 8、内含新风和翻转控制系统软件。 | 1 | 套
4 | 高效层流新风分流装置 | 一体模压空气动力学面板，孔板送风，面板可拆卸，导流孔数量≥400个。内置消音材料，风量≥650CMH，尺寸符合现场安装要求;含消声稳流器，层流腔与面板配套,层流区均速误差<5%。 | 6 | 套
5 | 净化模块机组安装费 | 包含内外机吊装，液管、汽管焊接、保温、支架、电源线、冷凝水管等。 | 3 | 套
6 | 层流新风集成装置配套管路 | 镀锌板材质，保温金属软管以及管件；包含支吊架制作、安装；风管、法兰、法兰加固框等。 | 1 | 套
7 | 防雨新风口（带网） | 400*1000铝合金材质，电动风阀。 | 3 | 只
8 | SLT高效静吸机 | 中量静吸，高效、超净、超静，内含杀菌、SLT和提升装置。 | 2 | 套
9 | SLT高效静吸机 | 大量静吸，高效、超净、超静，内含杀菌、SLT和提升装置。 | 1 | 套
10 | 风机排风管 | 不锈钢材质，带加强筋，不锈钢法兰。 | 10 | 米
11 | 防水风阀 | 调节阀门角度的风量调节阀，电动风阀。 | 3 | 个
12 | 防虫网 | 跟出风口配套，不锈钢材质，800目 | 3 | 套
13 | 防雨弯头 | 国标，周长3600mm以内。 | 3 | 套
14 | 防雨帆布软接头 | 国标，周长3600mm以内。 | 3 | 套
15 | 设备支吊架及安装辅材 | 角铁、吊筋、膨胀螺栓、镀锌铆钉、封闭胶、抱箍等。 | 1 | 套
16 | 动力电源线 | 国标，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线，BVR4mm²。 | 5 | 卷
17 | 动力电源线 | 国标，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线，BVR2.5mm²。 | 6 | 卷
18 | 护套信号控制线 | 控制线用于传感器、执行器、控制器等设备通讯、信号控制等。不包含设备的动力线，设备电源和系统配电需在设备安装前引至指定位置。 | 1 | 套
(二) | 多功能集成解剖设备及取材设备
1 | 模块组合位移负压高腐尸体解剖台 | 一、主要功能： 1、快捷位移开颅连锁装置： 1）、纵向和横向位移互锁连锁功能：脚踢式一键启动，解剖台板开颅模块智能化运行，无需手动操作，通过多节螺旋式高强度合金钢材质将解剖台板开颅模块升到设定高度，在位移机构作用下沿解剖台长度方向平稳位移到设定位置，自动停止。 2）、解剖台板开颅模块：纵向行程≥100mm，横向位移行程≥200mm；解开倾角：≥30°；固定部位长≥330mm，圆弧形对接口半径≥120mm。 3）、可拆卸式污物污水集中处理机构：上口外形尺寸≥386×119mm，外侧斜度≤75°，前内侧面斜度≤15°，左右内侧面斜度≤45°，后内侧面斜度≤65°；配有抽取式前置过滤装置及后置过滤装置。 4）、解剖台板开颅模块运行模式：采用隐藏式双轨往复运行，匀速平稳，一分钟内不少于一个往复，行程不少于600mm，单程行程不少于300mm，运行时间不超过30秒，解剖台板开颅模块位移时伸出解剖台至少55mm。 5）、安全可靠性：①、绝缘电阻：电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻大于500MΩ；②、耐压试验：电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间应能承受50Hz、1500 V的交流电压的抗电强度试验，历时1min不应有闪烁或击穿现象；③、安全防护：设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护。 6）具有CNAS资质机构出具的快捷位移开颅连锁装置检测报告原件扫描件。 2、卡槽水平移动，平移≥25cm，可放置解剖器具，带自动消毒功能。 3、法医解剖辅助装置：利用变复杆自索功能，可实现单手操作，任意方式固定，开力≥350N，通过摇臂带动齿轮产生伸缩运动，带动构板辅助胸腹切开距离扩大，并通过自索力固定，可有效避免法医解剖的机械损伤。提供具有CNAS资质机构出具的法医解剖辅助装置检测报告原件扫描件。 4、排风功能：台面内侧四周设计上下两层排风椭圆孔，解剖台底座设计60cm×35cm的长方形排风口，（水气分离，台面及台下四周有排风口，）排风量≥6000m3/h，启动排气装置，能强力高效地排去异味。 5、升降功能：内台板光滑平整无打孔，不会对尸体表面造成不必要的印痕或损坏尸表物证，内台板整体翻开，翻开角度≥45°，方便打扫解剖台内部和下水区域，内台板长度≥1900mm，宽度≥55mm，内台面板可根据法医解剖舒适度的要求上下升降（无需手动操作。 6、传染病解剖台专用清洗消毒装置：尺寸≤390×200×300mm，自流式消毒，日处理流量：1000～2000L，设置加药门，水池下水分路软管接到污水消毒处理机的进水口，污水消毒处理机的排水口接软管到总污水管道。 一、主要功能： 1、快捷位移开颅连锁装置： 1）、纵向和横向位移互锁连锁功能：脚踢式一键启动，解剖台板开颅模块智能化运行，无需手动操作，通过多节螺旋式高强度合金钢材质将解剖台板开颅模块升到设定高度，在位移机构作用下沿解剖台长度方向平稳位移到设定位置，自动停止。 2）、解剖台板开颅模块：纵向行程≥100mm，横向位移行程≥200mm；解开倾角：≥30°；固定部位长≥330mm，圆弧形对接口半径≥120mm。 3）、可拆卸式污物污水集中处理机构：上口外形尺寸≥386×119mm，外侧斜度≤75°，前内侧面斜度≤15°，左右内侧面斜度≤45°，后内侧面斜度≤65°；配有抽取式前置过滤装置及后置过滤装置。 4）、解剖台板开颅模块运行模式：采用隐藏式双轨往复运行，匀速平稳，一分钟内不少于一个往复，行程不少于600mm，单程行程不少于300mm，运行时间不超过30秒，解剖台板开颅模块位移时伸出解剖台至少55mm。 5）、安全可靠性：①、绝缘电阻：电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻大于500MΩ；②、耐压试验：电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间应能承受50Hz、1500 V的交流电压的抗电强度试验，历时1min不应有闪烁或击穿现象；③、安全防护：设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护。 6）投标文件中提供具有CNAS资质机构出具的快捷位移开颅连锁装置检测报告原件扫描件。 2、卡槽水平移动，平移≥25cm，可放置解剖器具，带自动消毒功能。 3、法医解剖辅助装置：利用变复杆自索功能，可实现单手操作，任意方式固定，开力≥350N，通过摇臂带动齿轮产生伸缩运动，带动构板辅助胸腹切开距离扩大，并通过自索力固定，可有效避免法医解剖的机械损伤。投标文件中提供具有CNAS资质机构出具的法医解剖辅助装置检测报告原件扫描件。 4、排风功能：台面内侧四周设计上下两层排风椭圆孔，解剖台底座设计60cm×35cm的长方形排风口，（水气分离，台面及台下四周有排风口，）排风量≥6000m3/h，启动排气装置，能强力高效地排去异味。 5、升降功能：内台板光滑平整无打孔，不会对尸体表面造成不必要的印痕或损坏尸表物证，内台板整体翻开，翻开角度≥45°，方便打扫解剖台内部和下水区域，内台板长度≥1900mm，宽度≥55mm，内台面板可根据法医解剖舒适度的要求上下升降（无需手动操作。 6、传染病解剖台专用清洗消毒装置：尺寸≤390×200×300mm，自流式消毒，日处理流量：1000～2000L，设置加药门，水池下水分路软管接到污水消毒处理机的进水口，污水消毒处理机的排水口接软管到总污水管道。 二、技术参数： 1、模块分体组合结构：解剖台和取材台模块分体组合，解剖台可以单独使用，也可以组合使用，灵活方便（必须是模块分体组合和具有框拉结构组合，不接受整体不能分体的产品和简单组合或拼接的产品）。中部水池对接一体，分为上组合和下收纳功能，框拉内插四点固定成一体；上组合长≥200mm，下收纳长≥150mm，插入件尺寸≥300×20mm，内插固定点距≥140mm。 2、在解剖台和病理取材台连接处设置一体化洗手池和高位冷热水龙头及快捷内插无动力吸液泵； 3、尸长测量定位仪装置：卡簧片倾角：≥5°，水柱型孔：≥20×φ0.8 cm，排孔间距：横向≥3cm，纵向≥9cm，滑轨尺寸：≥长86×宽8×高5.8cm，三折叠内环片滑度≥5°。 4、快捷内插无动力吸液泵：（1）变径负压腔规格：≥φ11mm～18mm）×80mm；（2）、防污水圆台溅缓器：长30mm，上底为φ20mm圆形，下底为φ40mm球行，圆弧度：R20，9个直径不同的圆孔；（3）、吸水速率：直径8毫米，长度2米的软管，至少20毫升/秒； （4）插拔吸液管尺寸：≥φ8mm×2000mm软管。 5、“不锈钢尸体解剖台辅助机构”：（1）、污物导流管模块：污物导流管模块区域设置合理，区域面积≥400cm2；（2）、滑板导流孔≥φ22mm；（3）、内置帽式污物处理装置：尺寸≥610×400×190mm。（4）、一体式脚踢直插装置≥540mm×4个； （5）、嵌入式板块尺寸≥70×50mm，表面光滑，凸出高度可控。 6、台面采用模具冲压成型，边框内侧倾斜，倾斜角度＞20°；304不锈钢材质：厚度≥2mm，承载重量：≥150kg； 7、尺寸：尸体解剖台≥2640（长）x860（宽）x800（高）mm，病理取材台≥1100（长）x690（宽）x800（高）mm。 ★三、具备国家认证认可监督管理委员会认可的刑事技术产品质量监督检验单位出具的L型双排风传染病解剖病理取材综合台检测报告原件扫描件和佐证检测单位是国家认证认可监督管理委员会认可的官网截图（查询网站：国家市场监督管理总局官网）。 | 1 | 台
2 | 清洗消毒机 | 1、一次成型不锈钢圆角内胆:耐高温、耐腐蚀、易清洁; 2、法医提取工具专用清洗篮、托架、挂架; 3、内腔容积:≥65L ; 4、主机尺寸(高*宽*深): ≥595*595*500(mm); 5、工作噪声:≤50dB; 6、最大功率:2400W; 7、净重:≤22kg; 8、标配进水过滤器，孔隙率:96%±1%，滤速: 20-85m3/h, 对水质进行优化,保证清洗品质; 9、软水功能，进一步优化水质，减少或防止水垢产生; 10、额定外接水流压力:0.04-1.00Mpa,支持冷水和热水清洗; 11、内置3种程序自动清洗程序:强快洗、节能洗、晶亮洗，时间约15~ 135min可选; 12、可显示不同程序的冲洗过程、时间、温度等信息，冲洗结束蜂呜提示; 13、真空复合过滤器:最小过滤10um; 14、冷凝+热交换烘干功能; 15、水流方向:三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗(作用于过滤器:最小过滤10um，标准型内腔水流压力:0.3~0.4Mpa; 16、自动排污:独特的双泵结构，双重不锈钢滤网，使污渍分离，自动排除。 | 1 | 套
3 | 移动式记录台 | 304不锈钢材质，万向脚轮；台面下部设资料层（存放资料）尺寸：≥70×50×24cm，台面上设资料层架2层：第一层高14cm、第二层高4cm；尺寸（长宽高）：≥70×50×103cm（其中台面高85cm）；用于解剖数据记录（供使用者坐着记录）。 | 1 | 个
4 | 不锈钢器械柜 | 主要用于存放法医解剖器械，整体不锈钢设计，双开式玻璃门，下设抽屉，一般配置在解剖室内。尺寸（宽深高）：≥90×42×180cm。 | 1 | 台
5 | 法医消毒柜 | 紫外管产生紫外同时产生臭氧，对人体和周边其他仪器安全（绿色环保产品）进行消毒、远红外管烘干，安装4支紫外管，适合于对特大型物体、器械的消毒。技术指标：杀菌率≥99.9%；大肠杆菌杀菌率≥99.9%；白色念球菌杀菌率≥99.9%；臭氧浓度≥20PPm/min；内设3-5层隔栅（用于放置消毒小物体、器械，装载重量可达20kg/层）；窗门经特殊处理可防紫外线外泄伤人；窗门装有自控开关，如门打开则紫外线和臭氧自动停止（保证人体安全）；柜内设有远红外加热管，可将柜内温度加热至70℃用于烘干被消毒物体；电源：220V50Hz；额定功率：900W；高效短波紫外灯功率：2支×15W,2支×8W。 | 1 | 台
6 | 尸体清划版称重手推车 | 可与解剖台配套使用，高度与解剖台相齐平，脚轮带刹锁紧装置，活动台面可手提倾斜，方便搬运称重尸体。尺寸：≥2080*600*800mm（长*宽*高）。 | 1 | 辆
7 | 法医解剖安全防护装置 | 功能具备：大组织切割导仪，小组织切割导仪，内脏固定取带，解剖辅助工具，特殊尸解导流器，法医专用防勒器，皮肤缝合装置，收纳盒，安全防护手术刀，取脏防护装置，防割手套，铝合金箱子等。 | 2 | 套
8 | 常规案件现场处置防护包 | 主要用于常规现场处置，具体配置：医用外科口罩，护目镜，乳胶手套，医用防护帽，一次性防水鞋套，75%乙醇，医疗废物垃圾袋（大），医疗废物垃圾袋（小），防护包 | 2 | 套
9 | 摆动式电动开颅锯 | 用于切割尸体的颅骨，以便进行开颅检验。不可用于活体开颅。传动轴带动锯片高速摆动，只切割硬组织，不损伤软组织，切割的碎屑不飞扬。锯片采用精钢加工而成，薄而坚韧，经久耐用。有效输出功率高，热耗功率低，升温缓慢，可长时间连续工作。功率：250w，主机长度330mm，转速：10900-15900次/分可调，配置：主机1台，扳手2把，锯片3个，铝合金箱1个。 | 1 | 台
10 | 法医解剖器具箱 | 配备各种现场解剖尸体用器具，主要配置：安全解剖刀、脏器剖验刀、脑刀、直园剪、弯尖剪、直解剖剪、弯解剖剪、肠剪、肋骨剪、有齿组织镊、直血管钳、弯血管钳、头颅固定器（颅骨固定架）、骨锤、骨锯、双头探针、骨剪等。 | 2 | 只
11 | 脏器秤 | 最大称重为5kg，精度为1g。 | 1 | 个
12 | 不锈钢除臭排毒组合柜 | 1、外形尺寸：≥高80cm×深50cm×350cm 2、材质：304不锈钢，主体板厚≥2.0mm；主要结构件采用模压成型工艺，多功能一体化的综合平台设计； 3、内置式解剖室专用快捷清洗模块：集成模块尺寸：软式水运双环柱体长：15m，带自动回收装置，高压水喷装置压力仪出水种类：3种；投标文件中提供具有CNAS资质机构出具的内置式解剖室专用快捷清洗模块检测报告原件扫描件。 4、抽排风系统：边柜内部为上下分层式结构，上层为功能层，下层为抽排风层。 5、内置式热功能水发生供应装置：1）热水同步率≤8s；2）尺寸≤400×400×260mm；3）具有冷热水调节功能阀和安全泄压阀；4）、安全性能：A、电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常环境条件下至少达到500MΩ；B、产品带电部分与外壳之间应能承受50Hz、1500V的交流电压，历时1min的耐压试验，不应有闪烁或击穿现象。 | 1 | 台
13 | 不锈钢拖把池 | 304不锈钢材质，和边柜同高。 | 1 | 个
14 | 悬挂式法医辅助系统 | 1、采用悬挂吊臂扩展支架形式，位置可覆盖解剖台，支架可在解剖台正上方范围内的任意位置推动、启停，并且支架可以水平360°旋转，上下±40°摆动。 2、配置有法医剖眼视频图像采集模块，垂直全景图像采集模块，局部高倍放大高清图像、影像采集模块。 3、法医剖眼视频图像采集功能： （1）根据法医解剖时局部细微特征的拍摄和传输的特殊要求而设计，为数字化、智能化法医解剖室而开发的法医剖眼视频图像采集系统，与一般高清摄像头和远程会议用摄像头不同，采用高清摄像机芯，20倍光学镜头，输出网络 1080高清图像，最高60帧，提供高清晰度、高画质和高灵敏度的视频拍摄功能。 （2）自动快速精准聚焦，高色温下真实色彩还原，自动强光抑制功能（提供省级（含）以上产品质量监督检验院出具的检测报告佐证）。 （3）采集模块移动时无图像抖动和模糊问题，强光抑制，无光斑问题（提供省级（含）以上产品质量监督检验院出具的检测报告佐证）。 （4）EP7内置HDR功能，拍摄是还原亮度部及暗部细节，让明暗过渡更加自然，无论强光还是逆光环境，都能通过HDR功能记录色彩饱和、层次分明的4K尸体解剖时局部病理变化的画面； （5）局部高倍放大高清图像、影像采集装置可以在三维空间进行任意位置的移动，并能停留在任意位置，同时可以进行方向角度的转动。 （6）高倍放大的高清图像及影像能在智能控制屏上实时观察显示并能即时进行摄录保存。 （7）具有远程会诊扩展功能，能进行语音和视频交互。 （8）提供高清晰、高画质和高灵敏度的视频拍摄。 4、垂直全景图像采集功能：在控制屏上观察图像采集装置的即时取景、选择对焦点、操作拍摄按钮，实现尸体正上方的全景图像采集。 5、具有局部无影照明，亮度、色温可调。 6、能够通过手感应开启和关闭光源。 7、悬停：相机、平板电脑和剖眼在平衡臂的活动范围内可任意悬停（提供省级（含）以上产品质量监督检验院出具的检测报告佐证）。 8、升降范围：相机、平板电脑和剖眼垂直方向升降范围：0～1000mm（提供省级（含）以上产品质量监督检验院出具的检测报告佐证）。 9、转动角度：相机在水平方向的转动角度范围：0°～360°，平板电脑在水平方向的转动角度范围：0°～360°，剖眼在水平方向的转动角度范围：0°～360°。 10、可对接法医解剖专用摄像机（头），产生清洗图像，拍摄法医解剖时局部细微特征，为数字化、智能化法医解剖室而开发的，可对接远程专家会诊和视频会议系统，解决了移动时图像的抖动和模糊问题，强光抑制，无光斑问题。 11、多方位导轨照相机构： （1）平衡臂旋转角度：任意角度； （2）、上下摆动角度为±40°； （3）、吸顶吊杆：（1）水平旋转臂一长度≥700mm；（2）水平旋转臂二长度≥590mm；（3）平衡臂长度≥700mm； （4）、接体管装置：导进管一≥φ34×40mm，导出管一≥φ29×55mm；导进管二≥φ34×40mm，导出管二≥φ47×8mm；导进管三≥φ29×32mm，导出管三≥φ49×8mm； （5）、双夹仪装置：①夹板尺寸≥124×64mm；②夹头尺寸：上边长≥20mm，下边长≥20mm，斜边长≥15mm；③卡扣：≥6×2.5mm，孔径≥5mm； 12、远程音视频尸体解剖会诊实现功能：①解剖室与会议室（或非本地会议室）之间通过网络能进行语音和视频交互。②在会议室（或非本地会议室）大显示上能实时看到解剖室内的解剖场景及解剖局部画面，并与解剖室内法医进行语音通话。③解剖室内法医在解剖室内的大显示屏上能看到会议室的实时场景，并与会议室内人员进行语音通话。④配置品牌平板电脑：屏幕尺寸:≥9英寸。 ★13、现场解剖的数据记录（衣着检验、尸表检验、解剖检验、检验结论等）可通过网关直接上传至《全国公安机关现场勘验信息管理系统》（简称“现勘系统”）中，保障对案件的侦破过程中的检验鉴定数据流转(提供现勘系统建设厂商出具的数据对接测试证明文件)。 | 1 | 套
15 | 快捷嵌入式病理尸体解剖台 | 一、技术参数：304不锈钢材质， 外型尺寸(mm)： 1、壁挂取材台≥2800(长)*700（宽）*800（台面高）*1850（背板高）； 2、移动解剖台≥2000（长）*780（宽）*800（高）。 二、功能特点：快捷嵌入式病理尸体解剖台由壁挂式多功能一体化工作台和移动式解剖台组成。 1、壁挂式多功能一体化工作台的水路及风道采用墙排式设计，地面易于清扫、无卫生死角。 2、多功能一体化工作台集清洗、吸液、排风、取材等功能于一体，且采用左右对称布局设计，提高法医解剖工作效率。 3、内置式照明及紫外消毒系统。 4、通过快速对接机构，移动式解剖台可以快速、方便的与壁挂式多功能一体化工作台进行嵌入对接。 5、解剖室可同时配备多个移动式解剖台，在应对群死群伤的案件处理中具有快速处理的优势。 6、内置式热功能水发生供应装置：随用随关，热水同步率≤5s，尺寸≤400×250×400mm，具有冷热水调节功能阀和安全泄压阀，泄压阀必须连接导流管。 7、快捷内插无动力吸液泵：（1）变径负压腔规格：≥φ11mm～18mm）×80mm；（2）、防污水圆台溅缓器：长30mm，上底为φ20mm圆形，下底为φ40mm球行，圆弧度：R20，9个直径不同的圆孔；（3）、吸水速率：直径8毫米，长度2米的软管，至少20毫升/秒； （4）插拔吸液管尺寸：≥φ8mm×2000mm软管。 ★三、提供国家认证认可监督管理委员会认可的刑事技术产品质量监督检验单位出具的T型尸体解剖病理取材多功能台检测报告原件扫描件和佐证检测单位是国家认证认可监督管理委员会认可的官网截图（查询网站：国家市场监督管理总局官网）。 | 1 | 台
（三） | 照明系统
1 | 无影防炫目照明光带 | 高亮照明模块，双驱动控制，分段式设计,照度控制在1000-1800LUX；室内灯光配置平均色温范围：5000－6000K。 | 1 | 套
(四) | 法医解剖室杀菌消毒系统
1 | 法医解剖室专用消毒控制系统 | 根据生物实验室和医用手术室消毒标准，0—10小时可调，20W/220V/50Hz，7um波壳形式：玻璃。法医解剖结束开启消毒系统。 | 1 | 套
(五) | 标准尸体解剖室空气净化处理系统
1 | 触摸屏集中电器控制柜 | 根据公安部实验室管理电气控制标准，进行设计。用来控制解剖室空调，静压箱解剖台排风等设备。 1、触摸屏，人性化界面，动态画面，一键起停等功能。2、采用304不锈钢材料面板制作，品牌低压电气元件。3、电源供电 3相5线制；嵌入式安装。 | 1 | 套
2 | 设备拆装费 | 原有解剖室设备拆装费用（解剖台，不锈钢水池，静压箱，空调，电热水器。） | 1 | 项
3 | 动力电源线 | 国标，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线，BVR4mm²。 | 5 | 卷
4 | 动力电源线 | 国标，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线，BVR2.5mm²。 | 6 | 卷
5 | 护套信号控制线 | 控制线用于传感器、执行器、控制器等设备通讯、信号控制等。不包含设备的动力线，设备电源和系统配电需在设备安装前引至指定位置。 | 1 | 套
6 | 电缆 | 国标，用于解剖中心动力用电yjv,3x50+25。 | 200 | 米
(六) | 监控及摄录像防盗报警系统
1 | 监控及摄录像防盗报警设备 | 解剖室影音互动系统；解剖室设置双摄像头，包含全景摄像及解剖台上方高清摄像装置。 功能要求：1、摄录像功能，并能与网络衔接并传输；2、播放功能；3、云台操纵功能。 | 1 | 套
(七) | 检材物证室器械
1 | 不锈钢检材层架 | 主要用于存放尸检检材，配在检材处理保藏室内使用，不锈钢整体设计；4层双开式玻璃门。 | 2 | 台
2 | 检材存放低温冰柜 | 总有效容积(L)：≥320L，储藏温度：-10℃--30℃； 2.0 外型尺寸((宽×深×高)mm)：≥1180×660×884 | 1 | 个
3 | 物证晾干架 | 功能：用于法医物证晾干，制作标本用。技术参数：分成前后分区域矩阵隔档，用塑料板隔离，避免物证相互污染，档宽、档高、支架和固定脚跨距设计。架底配积水盘，架底配脚轮，便于架子推到室外晒干 | 1 | 套
4 | 不锈钢器械柜 | 主要用于存放法医解剖器械，整体不锈钢设计，双开式玻璃门，下设抽屉，一般配置在解剖室内。尺寸（宽深高）：≥90×42×180cm。 | 4 | 台
(八) | 法医解剖室排放废气处理
1 | 组合式外排废气处理装置 | 排风机前端安装：1.高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率高；2.无需添加任何物质：只需要设备设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应；3.适应性强：可适应高浓度、大气量，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠；4.运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，可大大降低企业废气处理的运行和维护成本；5.无需预处理：环境温度在-30℃~95℃之间，湿度在30%~95%之间，PH值在3~13之间均可正常工作，大部分废气都无需做预处理即可直接进入设备；6.设备占地面积小、自重轻；7.优质进口材料：防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定；8.环保高科技产品：采用国际先进技术，可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到完美的脱臭效果，经过分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，绝不产生二次污染。 | 5 | 套