**防潮验算计算书**

工业建筑

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 抚远市乌苏镇人民政府 |
| 工程地点 | 黑龙江-佳木斯-抚远 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |
| 设计单位 | 中庚工程技术有限公司 |
| 设 计 人 | 王秀芬 |
| 校 对 人 | 何 榕 |
| 审 核 人 | 于 璐 |
| 计算日期 | 2024年7月26日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2023 |
| 软件版本 | 20220926 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17708473286 |

**目 录**

[1 建筑概况 3](#_Toc30209)

[2 评价依据 3](#_Toc31762)

[2.1 评价目标 3](#_Toc6566)

[2.2 评价方法 3](#_Toc14207)

[3 防潮验算计算过程 4](#_Toc10338)

[3.1 计算条件 4](#_Toc11230)

[3.2 屋顶构造一 5](#_Toc16048)

[3.2.1 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻 5](#_Toc3935)

[3.2.2 冷凝计算界面温度 5](#_Toc7952)

[3.2.3 围护结构冷凝受潮验算 5](#_Toc21294)

[3.3 外墙构造一 6](#_Toc5103)

[3.3.1 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻 6](#_Toc26189)

[3.3.2 冷凝计算界面温度 6](#_Toc28032)

[3.3.3 围护结构冷凝受潮验算 6](#_Toc26738)

[4 验算结论 7](#_Toc25515)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 抚远市乌苏镇人民政府 | |
| 工程地点 | 黑龙江-佳木斯-抚远 | |
| 地理位置 | 北纬：45.20° | 东经：128.00° |
| 气候子区 | 严寒B区 | |
| 建筑面积 | 地上360㎡ 地下0㎡ | |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 | |
| 建筑高度 | 6.7m | |
| 结构类型 | 钢结构 | |

# 评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

## 评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 **4.4.3**条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

## 评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

 （3.2-1）

则推导：

 （3.2-2）

式中：

 —采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；



 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；



 —室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：



式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

# 防潮验算计算过程

## 计算条件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内表面换热阻（㎡K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | -8.80 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 67.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 184 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 黑龙江-哈尔滨-尚志.

## 屋顶构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 压型钢板 | 0.6 | 58.200 | 1.00 | 7850.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 防水层 | 2 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0000 | 0.012 |
| 玻璃棉毡 | 110 | 0.038 | 1.20 | 18.00 | 0.0000 | 2.412 |
| 空气层 | 20 | 6.121 | 1.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.003 |
| 压型钢板 | 0.6 | 58.200 | 1.00 | 7850.00 | 0.0000 | 0.000 |

### 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。**=**-

### 冷凝计算界面温度



将参数代入上式，=-

### **围护结构冷凝受潮验算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - | 应≥限值(-) |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 193.09 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | - |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | - |  |
|  | —保温材料厚度(m) | - |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | - | 应≤增量限值(%)=5.00 |

## 外墙构造一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 压型钢板 | 0.6 | 58.200 | 1.00 | 7850.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 防水层 | 2 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0000 | 0.012 |
| 玻璃棉毡 | 100 | 0.038 | 1.20 | 18.00 | 0.0000 | 2.193 |
| 空气层 | 20 | 6.121 | 1.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.003 |
| 压型钢板 | 0.5 | 58.200 | 1.00 | 7850.00 | 0.0000 | 0.000 |

### 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻



围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。**=**-



### 冷凝计算界面温度



将参数代入上式，=-



### **围护结构冷凝受潮验算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - | 应≥限值(-) |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 193.09 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | - |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | - |  |
|  | —保温材料厚度(m) | - |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | - | 应≤增量限值(%)=5.00 |

# 验算结论

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 满足 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 满足 |