抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目

防火设计专篇

建设单位：抚远市乌苏镇人民政府

设计单位：中庚工程技术有限公司

编制日期：2024年6月

工程名称：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目

技术总负责人：赵  宁

项目总负责人：赵  宁

建筑专业负责人：赵  宁

给排水专业负责人：彭  锋

暖通专业负责人：蔡树中

电气专业负责人：邓木春

建筑行业（建筑工程）乙级

中庚工程技术有限公司

2024年6月

目   录

第一章  建筑消防设计	1

一.设计依据	1

二.工程概况	1

三.总平面设计	2

四.建筑物防火设计	2

第二章  给排水专业	6

一.设计依据	6

二、工程概况	7

三、设计范围	7

四、消防用水量	7

五、室内消火栓系统	7

六、室外消火栓系统	8

八、管道材料及设备	8

第三章  电气专业	9

一.设计依据	9

二.工程概况	10

三.负荷级别及供电电源	10

四.应急照明	13

五.防雷及接地	18

六.抗震措施	19

- 第一章  建筑消防设计

- 一.设计依据

(1).建设单位提供的设计要求;

(2).《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019;

(3).《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）;

(4).《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

(5).《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005

(6).《建筑防烟排烟系统技术标准》  GB51251-2017

(7).《民用建筑设计通用规范》GB55031-2022

(8).《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

(9). 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

(10).《消防设施通用规范》 GB55036-2022

(11). 其它有关的设计规范及规定.

- 二.工程概况

（1）建设地点：黑龙江省抚远市乌苏镇，

（2）总建筑面积：922.96平方米。

（3）建筑层数:地上2层。

（4）建筑高度:6.975米(室外设计地面至屋脊高度)，室内外高差0.15米。

（5）建筑性质：工业建筑

（6）结构形式：门式钢架结构

（7）耐火等级：二级

- 三.总平面设计

本工程位于乌苏镇北侧，，变电所西侧，项目用地北侧紧邻公路，项目地北侧设主入口，本项目建筑西侧为变电所，建筑耐火等级均不低于二级，距离单、多层民用建筑之间的防火间距不小于10m，其他周边无建筑物及构筑物，满足建筑防火间距要求。场区消防车道沿建筑长边设置，双车道路宽不小于4.0米，道路高度4米范围内无任何遮挡物，道路尽头设12*12米回车场地，消防车道或兼做消防车道的道路的净宽度和净空高度满足消防车安全、快速通行。出入口及其他转弯半径大于等于9米。消防车道承载力>35T/㎡，路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等满足消防车满载时压力的要求。消防车道坡度满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于8%，兼作消防救援场地的消防车道（城市道路），坡度满足消防车停靠和消防救援作业的要求；

消防车道与建筑外墙的水平距离满足消防车安全通行的要求，位于建筑消防扑救面一侧兼作消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求；消防车道与建筑消防扑救面之间无妨碍消防车操作的障碍物，无影响消防车安全作业的架空高压电线。消防车登高操作场地与建筑之间无进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线。根据《建筑设计防火规范》要求室外配置消防系统（详见给排水专业），满足园区消防要求。

- 四.建筑物防火设计

1、本工程报批范围内为多层工业厂房建筑。建筑设有室内消火栓系统。根据规范要求厂房内房间建筑面积均不大于300m²，不需要设置排烟设施。本建筑为一个防火分区，防火分区建筑面积小于4000平方米，防火分区的划分满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版，防火分区的划分满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关条款的规定。本次报批范围内厂房任一点至最近安全出口的直线距离不大于60米，满足规范要求。

2、单体建筑防火设计如下：

加工车间：总建筑面积922.96平方米（其中一层建筑862.96平方米，局部二层建筑面积60.00平方米）。使用功能为鱼产品加工车间。局部二层（消防水箱间）设置疏散楼梯1部，疏散最小净宽1.10米，疏散走道最小净宽不小于1.40米，首层疏散门净宽不小于1.2米，疏散门净高不小于2.1米。满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关条款要求。

3、地上各主要建筑构件耐火极限符合二级耐火等级建筑要求如下：

4、灭火器设置：火灾种类为A类固体物质火灾，灭火器配置类型为A、E类。火灾危险等级为严重危险等级，最大保护距离为15米。灭火器设置点的位置和数量根据被保护对象的情况和灭火器的最大保护距离确定，保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。灭火器的最大保护距离和最低配置基准与配置场所的火灾危险等级相适应。灭火器配置场所按计算单元计算与配置灭火器，并符合下列规定：计算单元中每个灭火器设置点的灭火器配置数根据配置场所内的可燃物分布情况确定所有设置点配置的灭火器灭火级别之和不小于该计算单元的保护面积与单位灭火级别最大保护面积的比值。一个计算单元内配置的灭火器数量经计算确定且不少于2具。灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。灭火器不设置在可能超出其使用温度范围的场所，并采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。

建筑灭火器配置如下：

手提式磷酸铵盐干粉灭火器设于灭火器箱内或挂钩、托架上，顶距地不大于1.5m，底距地不小于0.08m，灭火器箱不得上锁。

5、消防救援窗、防火门、防火窗等：供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不小于1.0m，下沿距室内地面0.9m，间距不大于20m且每个防火分区不应少于2个，设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。本工程的甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB12955的规定。防火门关闭后应具有防烟性能。设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗，采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。防火窗应符合现行国家标准《防火窗》GB16809的有关规定。

6、防火墙、防火隔墙：本工程防火墙直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上，并从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或屋面板的底面。防火墙与建筑外墙、屋顶相交处，防火墙上的门、窗等开口，采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施。防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时，防火墙仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。防火隔墙从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层，防火隔墙上的门、窗等开口采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施。

7、建筑构件：本工程配电室、高位水箱间、消防水箱间及泵房等与其他功能房间之间采用为耐火极限大于4.00h的防火隔墙及耐火极限大于1.50h的楼板分隔。

8、建筑防烟与排烟：本工程未达到消规要求，故不设计。

9、消防设施：消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

- 第二章  给排水专业

- 一.设计依据

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）

2、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

3、《消防设施通用规范》GB55036-2022

4、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）

- 二、工程概况

详见建筑专业部分。

- 三、设计范围

室内消火栓系统设计,室外消火栓系统设计。

- 四、消防用水量

室内消火栓用水量为10L/s，室外消火栓用水量为20L/s。

火宅延续时间3h。厂房内新建两个独立的有效净容积为324T不锈钢装配式水箱及泵房，并设置有效容积12吨不锈钢装配式消防高位水箱，内设稳压泵保证前期消防用水。

- 五、室内消火栓系统

1、室内消火栓设在明显易于取用的地点，在每个防火分区内保证两股水柱同时到达任何部位。消火栓型号: SG16B65Z-J。消火栓栓口直径65mm，水枪喷嘴口径19mm，配25m长衬胶水龙带和自救式消防卷盘（JPS1.0-19）各一套。栓口安装高度距地面1.10m，水枪充实水柱不小于10m按相邻两股水柱同时到达室内任一点设计。消火栓给水系统保证栓口出水压力不小于0.25MPa。

2、系统控制：火灾时，由消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关或报警阀压力开关等开关信号，启动任一台消火栓加压泵（备用泵自动投入），消火栓加压泵启动后，水泵运转信号反馈至消防中心及消火栓处，消火栓指示灯闪亮，该防火分区其他消火栓的指示灯也亮，消火栓加压泵也可在消防中心和水泵房中手动控制启停，消防结束后手动停泵。

- 六、室外消火栓系统

1、室外采用地下室消火栓，消火栓为式SA100/60-1.0型，供水管径为DN100。

2、消火栓的保护半径不应超过150m，间距不应大于120m。消火栓距建筑物大于5米，距消防车道2.0米，且距水泵接合器距离小于40米。消火栓设有明显的永久性标志。

- 八、管道材料及设备

1、室内架空消火栓管道采用消防用热浸镀锌钢管（1.6MPa）,DN≥65的采用采用卡箍连接，DN＜65的采用丝扣连接，接消火栓箱支管采用丝扣连接。室外消防给水管采用钢丝网骨架塑料复合管，电热熔连接。

2、消火栓管道上的阀门采用蝶阀，公称压力均采用1.60MPa。

4、主要设备：

| - 序号 | - 名 称 | - 型号及性能 | - 单位 | - 数量 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 室内外消防水泵 | - Q=20L/S，H=48m , N=18.5KW | - 台 | - 2 | - 一备一用 |
| - 3 | - 排污水泵 | - Q=36m3/h，H=13m，N=3Kw | - 台 | - 2 | - 一备一用 |
| - 3 | - 一体化泵站消防增压稳压设备 | - 气压水罐 ∅xH=800X0.6m 工作压力比0.80α V'=150l - 增压水泵 25LGW3-10X4 L=5.0L/S H=25m N=1.5Kw | - 套 | - 1 | - 增压水泵一备一用 |
| - 5 | - 机电井潜水泵 | - Q=20m/h,H=42m,P=4Kw | - 台 | - 1 |  |

- 第三章  电气专业

- 一.设计依据

1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

2.《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

4.《低压配电设计规范》GB50054-2011；

5.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

6.《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

7.《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

8.《消防设施通用规范》GB55036-2022

9.《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

10.《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

11. 建设单位提供的设计委托书；

12. 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

- 二.工程概况

本工程为抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目，具体见建筑工程概况部分。

- 三.负荷级别及供电电源

1.消防负荷分级：

三级负荷：

本建筑为多层工业厂房建筑，室外消防用水量为20 L/s，室内消防用水量为10 L/s。消防负荷（疏散照明，疏散指示标志等）为三级负荷。

2. 本工程工作电源引自室外箱式变。

3.消防设备采用独立的供电回路。

4.消防干线均采用矿物绝缘电力电缆或耐火型无卤低烟低毒交联聚乙烯绝缘铜芯电力电；消防分支线均采用耐火型无卤低烟低毒交联聚乙烯绝缘铜芯电力电或耐火型无卤低烟低毒聚乙烯绝缘铜芯电线。

耐火电缆和矿物绝缘电缆经过建筑物变形缝时预留电缆的裕量。

5.消防配电干线采用电缆槽盒敷设、穿钢管暗敷或沿电气竖井支架明敷；消防分支线采用穿钢管暗敷，消防设备配线穿钢管暗敷设时其非燃保护层大于3cm。如需明敷设时应外刷防火涂料，以满足防火要求。

电气竖井内孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵，另外管道穿过隔墙时应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。

暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能 等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。明敷时应采用燃烧性 能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙应釆用相 当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。

非消防负荷和通信电线电缆 烧性能应采用燃烧性能B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微 粒等级为dl级；长期有人滞留的地下建筑选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。耐火电缆和矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能。耐火电缆和矿物绝缘电缆在穿过墙、楼板时，应采取防 止机械损伤措施和防火封堵措施。

配电线路不得穿越通风管道内腔火直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管的配电县里可紧贴通风管道外壁敷设。配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等放火措施。

6.消防配电设备设明显标志（红色字样）。

7.用地防火措施。

开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃烧材料作隔热保护。额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等，不应直接安装在可燃物体上或采取其它防火措施。

电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中；确需穿越或敷设时，采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

电压等级超过50V以上的消防配电线路在吊顶内或室内接驳时，应采用防火防水接线盒，不应采用普通接接线盒接线。

8.室内干燥场所的线缆采用导管布线：采用金属导管布线时，其壁厚不小于1.5mm；采用塑料导管暗敷布线时，选用不低于中型的导管。

9.室内潮湿场所的线缆明敷：采用防潮防腐材料制造的导管或电

缆桥架；采取金属导管或电缆桥架时，采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不小于2.0mm；当采用可弯曲金属导管时，选用防水重型的导管。

10.建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时：

采用金属导管布线时，其壁厚不小与2.0mm；采用可弯曲金属导管布线时，选用防水重型的导管；采用塑料导管布线时，选用重型的导管。

12.线缆采用导管暗敷布线时：不穿过设备基础；当穿过建筑物外

墙，采取止水措施：电缆进出建筑物时，所穿保护管超出建筑物散水坡200mm，且对管口实施阻水堵塞。

- 四.应急照明

1.本工程消防应急照明和疏散指示系统设计采用集中蓄电池型集中控制系统。

2.系统中应急照明控制器、集中电源和灯具选用符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945规定和有关市场准入制度的产品。

3.消防应急照明和疏散指示标志灯采用LED型节能光源灯具自带蓄电池A型灯具，光源色温不低于 2700K。

4.设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质；在潮湿场所内设置时，防护等级不低于IP65,室外设置的应急照明灯具防护等级不低于IP67；集中电源设在电气竖井内，防护等级不低于 IP33。

5.灯具光源应急点亮的响应时间不应大于 5s。

6.系统应急启动后，蓄电池电源的持续供电时间及蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足持续工作时间不应小于1.0h（火灾持续供电时间0.5h+系统主电源断电持续时间0.5h）

7.本工程、疏散走道等场所设消防应急照明及疏散指示标志，楼梯间每层设置指示该楼层的标志灯。

8.消防应急照明灯的地面水平最低照度要求：本工程人员密集场所，其楼梯间、前室应急照明按照度不低于10lx；疏散走道、疏散通道应急照明地面最低水平照度不低于 3.0lx。

9.本工程均选用中型标志灯。

1)方向标志灯的设置在有维护结构的疏散走道应符合下列规定：

a.设置在走道两侧距地面面高度1m以下的墙面、柱面上；

b.当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时，在疏散走道上方增设

指向安全出口或疏散门的方向标志灯；

c.方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，灯具的设置间距不大于20m；

d.方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，灯具的设置间距不大于10m。

2)出口标志灯的设置符合下列规定：

a.设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方；

b.地下或半地下建筑(室)与地上建筑共用楼梯间时，应设置在地下或半地下楼梯通向地面层疏散门的上方；

c.应设置在室外疏散楼梯出口的上方；

d.应设置在直通室外疏散门的上方；

10.集中电源额定输出功率不大于 5kW；设置在电缆竖井中的集中电源额定输出功率不大于 1kW。

11.消防应急照明和疏散指示系统消防干线矿物绝缘电力电缆或低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘铜芯电线；消防分支线均采用低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘铜芯电线。

14.集中控制型系统的控制设计

一般规定

1)系统控制架构的设计应符合下列规定：

a.在消防控室内设置一台起集中控制功能的应急照明控制器；

b.应急照明控制器的主电源应由消防电源供电；控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。

2)应急照明控制器应通过集中电源连接灯具，并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换。

3)应急照明控制器能接收火灾报警控制器或消防联动控制器干接点信号或 DC24V 信号接口的产品；任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200；应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号。具有两种及以上疏散指示方案场所中设置的应急照明控制器还应能接收、显示、保持消防联动控制器发出的火灾报警区域信号或联动控制信号；能按预设逻辑自动、手动控制系统的应急启动。

4)集中电源与灯具的通信中断时，非持续型灯具的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

5)应急照明控制器与集中电源的通信中断时，集中电源连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

非火灾状态下的系统控制设计

1)非火灾状态下，系统正常工作模式的设计应符合下列规定：

a.保持主电源为灯具供电；

b.系统内所有非持续型照明灯保持熄灭状态，持续型照明灯的光源应保持节电点亮模式；

c.标志灯的工作状态保持节电点亮模式；

2)在非火灾状态下，系统主电源断电后，系统的控制设计应符合下列规定：

a.集中电源连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；灯具持续应急点亮时间不超过 0.5h；超出规定的时间系统主电源仍未恢复供电时，应急照明控制器连锁其配接灯具的光源熄灭。

b.系统主电源恢复后，集中电源连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态。

3)在非火灾状态下，改造区域内的正常照明电源断电后，系统的控制设计应符合下列规定：

a.为该区域内设置灯具供配电的集中电源在主电源供电状态下，连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；

b.该区域正常照明电源恢复供电后，集中电源连锁控制其配接的灯具的光源恢复原工作状态。

火灾状态下的系统控制设计

1)火灾确认后，应急照明控制器能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动。

2)系统自动应急启动的设计应符合下列规定：

a.由火灾报警控制器或火灾报警控制器（联动型）的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号；

b.应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，应自动执行以下控制操作：

■控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；

■集中电源保持主电源输出，待接收到其主电源断电信号后，自动切断主电源输出并自动转入蓄电池电源输出。

c.应能手动操作应急照明控制器控制系统的应急启动，且系统手动应急启动的设计应符合下列规定：

■控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；

16.火灾发生时，在消防控制室值班操作人员可以通过系统主机随时控制现场指示灯的显示信息，用于指挥现场的疏散。

17.火灾确认后，系统控制器控制多功能火灾疏散指示灯实时指示疏散出口、安全出口的位置和方位，显示所在楼层、火灾发生部位等信息，方向辅助标志的箭头持续点亮。

19.应急照明配电箱和集中电源采用进、出线口分开设置在箱体底部的产品，切箱体防护等级不低于IP65。

20.火灾时仍需工作的设备用房及重要的设备用房同时设置备用照明，采用灯具自带蓄电池方式，灯具采用DC220V电压。照明与正常照明同照度。

- 五.防雷及接地

本工程防雷与接地均利用建筑物女儿墙,屋檐,檐角等易受雷击的部位设接闪带,利用立面尖端金属装饰物(装饰物应达到作为避雷针的要求)作为接闪杆,接闪带采用∅10热镀锌圆钢明敷,避雷带距女儿墙表面高为100mm,支架水平间距1m,转弯处为0.5m,在屋面组成不大于20mx20m或24mx16m网格,所有凸出屋面构筑物明装接闪带.凸出屋面的金属构筑物或金属管,屋顶平台的金属栏杆等,均与避雷线连接,接闪带与引下线可靠焊接.。

耐火电缆和矿物绝缘电缆的金属外套及金属配件应可靠进行等电位联结，金属电缆桥架与保护联结导体可靠连接，且全长不少于2处接地。

- 六.抗震措施

1.内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N／m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均进行抗震设防。

2.蓄电池、电力电容器的安装设计应符合下列规定：

a.蓄电池安装在抗震架上。

b.蓄电池间连线应采用柔性导体连接，端电池宜采用电缆作为引出线.

c.蓄电池安装重心较高时，采取防止倾倒措施。

d.电力电容器应固定在支架上，其引线宜采用软导体。当采用硬母线连接时，应装设伸缩节装置

3.配电箱（柜）、通信设备的安装设计应符合下列规定：

a.配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度需满足抗震要求。

b.靠墙安装的配电柜、通信设备底部安装应牢固.当底部安装螺栓或焊接强度不够时，将顶部与墙壁进行连接。

c.当配电柜、通信设备等非靠墙落地安装时，根部采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。

d.壁式安装的配电箱与墙壁之间采用金属膨胀螺栓连接。

e.配电箱(柜)、通信设备机柜内的元器件考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理。

f.配电箱(柜)面上的仪表与柜体组装牢固。

4.设在水平操作面上的消防、安防设备采取防止滑动措施。

5.配电导体应符合下列规定：

a.采用电缆或电线

b.当采用硬母线敷设且直线段长度大于80m时，应每50m设置伸缩节

c.在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，在长度上留有余量。

d.接地线采取防止地震时被切断的措施。

6.缆线穿管敷设时采用弹性和延性较好的管材

8.引入建筑物的电气管路敷设时应符合下列规定：

a.在进口处采用挠性线管或采取其他抗震措施。

b.当进户井贴邻建筑物设置时，缆线在井中留有余量。

c.进户套管与引入管之间的间隙采用柔性防腐、防水材料密封。

9.电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：

a.采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧各设置一个柔性管接头。

b.电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧设置伸缩节。

c.抗震缝的两端设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

10.电气管路敷设时应符合下列规定：

a.当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架。

b.当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑。

c.金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m设置伸缩节。

11.配电装置至用电设备间连线应符合下列规定：

a.当采用金属导管、刚性塑料导管敷设时，进口处转为挠性线管过度。

b.当采用电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处转为挠性线管过度。