- 防火设计专篇

- 工程名称： 牡丹江市职业教育中心学校教学楼维修改造项目

- 建设单位： 牡丹江市职业教育中心学校

- 设计单位：南水工程勘察设计院有限责任公司

- 2024年06月

- 工程名称：牡丹江市职业教育中心学校教学楼维修改造项目

技术总负责人：刘元          （签字）：

项目总负责人：  刘元      （签字）：

建筑专业负责人：刘元      （签字）：

给排水专业负责人：李国栋    （签字）:

暖通专业负责人：任延影      （签字）:

电气专业负责人：李清亮      （签字）:

建筑专业设计人员：路建      （签字）：

电气专业设计人员： 吴承红   （签字）：

给排水专业设计人员： 赵永刚 （签字）:

暖通专业设计人员：   马刚   （签字）:

设计单位法定代表人： 司道芬 （签字）：

建筑行业（建筑工程）甲级；

- 资质证书编号：A111032611

- 设计单位：南水工程勘察设计院有限责任公司

- 2024年06月

目   录

第一章  建筑消防设计	4

一.设计依据	4

二.工程概况	5

三.总平面设计	6

四.建筑物防火设计	6

五．其它消防技术要求	7

六. 室内装饰

七.装修材料分类	11

一.设计依据	13

二.工程概况	13

三. 消防给水设计参数	13

四.消防水源	13

五.室外消火栓系统	14

六.室内消火栓系统	14

七.防排烟系统	15

八. 通风与空气调节	15

九. 其他：	15

第三章  电气专业	17

一、设计依据：	17

二、工程概况	17

三、负荷级别及供电电源：	17

四.应急照明	20

五. 消防泵控制与操作	23

六.防雷及接地：	24

七.抗震措施：	25

- 第一章  建筑消防设计

- 一.设计依据

(1). 建设单位提供的设计要求;

(2).《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019;

(3).《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）;

(4).《民用建筑通用规范》GB55031-2022

(5). 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，2018年修订版

(6).《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005

(7).《建筑防烟排烟系统技术标准》  GB51251-2017

(8).《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022

(9).《建筑与市政工程防水通用规范》 GB 55030-2022

(10).《中小学校设计规范》GB50099-2011

(11).《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

(13). 其它有关的设计规范及规定

- 二.工程概况

(1).本工程为牡丹江市职业教育中心学校教学楼维修改造项目,建设单位为牡丹江市职业教育中心学校,建设地点为黑龙江省牡丹江市东安区长安街 217号。

本工程共计1栋单体建筑。本工程土建报批总建筑面积：2765.04平方米，其中地上总报批建筑面积为2765.04平方米,无地下面积。原有总建筑面积为2765.04平方米,占地面积：735.24平方米。单体防火设计详见第四部分“建筑物防火设计”。

- 建筑层数:地上4层。

- 建筑高度：原有建筑消防总高度16.00米（室外地面至屋面面层）。原有建筑规划总高度16.30米（室外地面至女儿墙）。

建筑性质：多层公共建筑（办公）；

结构形式：砖混结构；

耐火等级：地上二级。

- 三.总平面设计

(1).总平面图：本工程用地东南侧及西南侧临城市道路，东南侧设置场地主入口，消防车道沿建筑场边设置，路宽不小于4.0米，消防车道或兼做消防车道的道路的净宽度和净空高度满足消防车安全、快速通行。转弯半径大于9米。消防车道承载力>35T/平方米，路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等满足消防车满载时压力的要求。消防车道坡度满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于10%，兼作消防救援场地的消防车道（城市道路），坡度满足消防车停靠和消防救援作业的要求； 消防车道与建筑外墙的水平距离满足消防车安全通行的要求，位于建筑消防扑救面一侧兼作消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求；消防车道与建筑消防扑救面之间无妨碍消防车操作的障碍物，无影响消防车安全作业的架空高压电线。消防车登高操作场地与建筑之间无进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线。

- 四.建筑物防火设计

本工程共分为1栋单体建筑，单体建筑防火设计如下：

- 本工程建筑性质为多层公共建筑。砖混结构，耐火等级地上二级。建筑设置室内消火栓系统。使用功能教室及其附属用房。

本工程地上部分每层为一个防火分区,防火分区的建筑面积不超过2500平方米。防火分区的划分满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关条款的规定。

1）. 一层：建筑面积735.24平方米。使用功能为教室及其附属用房。一层设有2部（水平间距小于5米按一个疏散出口计算）可直通室外的疏散门，一层疏散总宽度4.80米。疏散人数为128人，由《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关条款计算疏散宽度为1.28米，满足规范要求。

2）. 二层：建筑面积676.60平方米。使用功能为教室及其附属用房。二层设有2部可直通室外的开敞楼梯间，二层疏散总宽度3.60米。疏散人数为168人，由《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关条款计算疏散宽度为1.68米，满足规范要求。

3）. 三层：建筑面积676.60平方米。使用功能为教室及其附属用房。三层设有2部可直通室外的开敞楼梯间，三层疏散总宽度3.60米。疏散人数为152人，由《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关条款计算疏散宽度为1.52米，满足规范要求。

- 4）.  四层：建筑面积676.60平方米。使用功能为教室及其附属用房。四层设有2部可直通室外的开敞楼梯间，四层疏散总宽度3.60米。疏散人数为152人，由《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关条款计算疏散宽度为1.52米，满足规范要求。

- 五．其它消防技术要求

1. 多层公共建筑的耐火等级为二级。各主要建筑构件耐火极限应符合下表要求：

2.疏散距离:库房内任意一点至最近的安全出口的直线距离不大于80米.办公区域内位于袋形走道尽端厚两侧的房间至最近的安全出口的直线距离不大于22米.位于两个安全出口之间的房间至最近的安全出口的直线距离不大于22米。

3.疏散宽度:库房内疏散走道净宽不小于1.4米,房间门最小净宽不小于0.9米.首层疏散外门的净宽度不小于1.1米。

4.灭火器设置：本工程为办公建筑，火灾种类为A类固体物质火灾，灭火器配置类型为A、E类。火灾危险等级为中危险等级，最大保护距离为20米。灭火器设置点的位置和数量根据被保护对象的情况和灭火器的最大保护距离确定，保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。灭火器的最大保护距离和最低配置基准与配置场所的火灾危险等级相适应。灭火器配置场所按计算单元计算与配置灭火器，并符合下列规定：计算单元中每个灭火器设置点的灭火器配置数根据配置场所内的可燃物分布情况确定所有设置点配置的灭火器灭火级别之和不小于该计算单元的保护面积与单位灭火级别最大保护面积的比值。一个计算单元内配置的灭火器数量经计算确定且不少于2具。灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。灭火器不设置在可能超出其使用温度范围的场所，并采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。

5.防火构造措施:(1).外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层,防护层应将保温材料完全覆盖.(2).防火分区之间采用耐火极限不低于4小时的防火墙.(3).防火墙、防火隔墙：本工程防火墙直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上，并从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或屋面板的底面。防火墙与建筑外墙、屋顶相交处，防火墙上的门、窗等开口，采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施。防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时，防火墙仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。防火隔墙从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层，防火隔墙上的门、窗等开口采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施。

6.救援窗、防火门、防火窗等：供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不小于1.0m，下沿距室内地面0.9m，间距不大于20m且每个防火分区不应少于2个，设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。本工程的甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB12955的规定。防火门关闭后应具有防烟性能。设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗，采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。防火窗应符合现行国家标准《防火窗》GB16809的有关规定。

7.疏散楼梯（间）：本工程办公区域内设有2部可直通室外的开敞楼梯间，地封闭楼梯间靠外墙设置，楼梯间可天然采光和自然通风。楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离大于1.0m。楼梯间内无烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道等。楼梯间内无影响疏散的凸出物或其他障碍物。室内疏散楼梯的净宽度不小于1.1m。在室外疏散通道、疏散走道、疏散出口处，无任何影响人员疏散的物体，疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处设置疏散门。 疏散出口门能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散楼梯（间）或疏散走道的门在完全开启时，不减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门具有在火灾时自动释放的功能，且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置设置明显的标识。

- 六. 室内装饰：

施工图未及处,按建筑图纸施工.

- 七.本工程施工部位及装修材料分类[()内为燃烧性能等级]：

1.顶棚装饰材料：采用600*600铝集成板.石膏板饰面，达到A级防火标准（不燃）

2.墙柱装饰工程：各层疏散走道墙面采用白色防火涂料饰面，达到B1级防火标准（难燃）墙裙瓷砖达到A1级防火标准（不燃）。房间墙面采用白色防火涂料饰面，达到B1级防火标准（难燃）。

3.地面装饰材料：地面装饰材料采用800*800地砖，防滑地砖，楼梯大理石达到A1级防火标准。(4)固定家具：    不锈钢(A)、玻璃(A)、木工板(B1)、木饰面板(B1)。

4.其它装饰材料：楼梯扶手采用不锈钢扶手，达到A1级防火标准。

5.建筑内部装修不遮挡消防措施，设有疏散指示标志，安全出口应急灯、疏散走道等，根据不同层数的人流不同，疏散走道保持在3.3m至4.1m。

6.建筑内部设有消火栓，消火栓门未被装饰物遮掩，消火栓门口四周的装饰材料颜色与消火栓颜色不同，放置明显处。

7.建筑内部装修不遮挡消防设施、疏散指示标志及出口，并且不妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

8.装饰部分施工不得更改原有消防原设计.

8.装饰材料一览表见下表。

第二章  水暖专业

- 一.设计依据

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

《消防设施通用规范》GB 55036-2022

- 二.工程概况

(1).详见建筑专业。

- 三. 消防给水设计参数

1.本工程设有室内、室外消火栓系统。

2.按教学楼水量最大水量计算： 消火栓室内系统水量为15L/s，室外消火栓系统水量均为30L/s；室内、室外消火栓系统火灾延续时间为2h。实训楼室内喷淋消防用水量为：Q=25L/s。火灾延续时间为：1h。所需消防用水量共为414立方米，消防水池有效容积为414立方米，满足本建筑消防用水量要求。

- 四.消防水源

本工程消防用水由位于地下室的消防水池间内有效容积为414立方米的消防水池及消防水泵提供，其水量、水压满足本工程使用。

在学校内实训楼为最高，屋面设有消防水箱间，设有18m3的消防水箱，设有消火栓系统、自动喷水灭火系统，且高于其所服务的水灭火设施。并在消防泵房内设有稳压泵。

- 五.室外消火栓系统

1.室外消火栓系统采用高压给水系统，系统的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。

2.室外消火栓系统采用环状管网，向环状管网供水的输水干管不少于两条，当其中一条发生故障时，其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。

3.室外消火栓管网采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不超过5个。

4.室外消火栓的保护半径不超过150m，间距不大于120m；距路边不小于0.5m，不大于2.0m；距建筑外墙不小于5.0m。每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算。

5.室外消火栓沿建筑周围均匀布置，建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不少于2个。

6.架空敷设的室外消火栓系统管道采用热浸锌镀锌钢管，沟槽连接件连接或法兰连接；埋地敷设的室外消火栓系统管道采用钢丝网骨架塑料复合管给水管，热熔连接。管道公称压力均为1.2MPa。

7.室外消火栓采用地下式，型号为SA100/65-1.0，阀门井式支管深装，栓井直径1.5m，参见国标图集13S201施工。

- 六.室内消火栓系统

1.室内消火栓采用临时高压给水系统。系统不分区，系统工作压力为0.50MPa，试验压力为1.40MPa。

2.室内消火栓系统均采用环状管网。管道上设有分隔阀，阀门均有明显启闭标志。

3.室内消火栓环状给水管道保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根，当竖管超过4根时，可关闭不相邻的2根；每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。

4.消火栓栓口动压不小于0.35MPa，消防水枪充实水柱为13m。

5.室内消火栓型号为SNZ65型。栓口直径为65mm，水枪口径为19mm，水龙带长度为25m，消防软管卷盘内径不小于φ19；L=30m 。

6.每个消火栓设有报警开关，信号反馈至消防控制中心。

7.设有试验用消火栓，并设压力表。

8.消防给水管道采用热浸锌镀锌钢管，DN≤50mm应采用螺纹和卡压连接，DN＞50mm卡箍连接。埋地管道采用球墨铸铁管，法兰连接。

- 七.防排烟系统

1.本工程封闭楼梯间高度不大于10m，在最高处设不小于1平方米的可开启外窗，且在距离地面1.3m处设手动开启装置。

2.本工程为教学楼

3.本建筑内长度大于40m的疏散走道均设有排烟系统。

4.以上排烟系统均采用自然排烟方式，防烟分区面积及长边长度均满足规范要求。

5. 设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗，在距地面高度1．3m～1. 5m处设置手动开启装置。排烟窗的型号、规格和安装位置应符合设计要求，安装应牢固、可靠，符合有关门窗施工验收规范要求，并应开启、关闭灵活。

- 八. 通风与空气调节

1.通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置防火阀：a.管道穿越防火分区处;b.穿越通风、空气调节机房等重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;c.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上（竖向同一防火分区除外）;d.穿越防火分隔处的变形缝两侧。

2.防火阀的设置应符合下列规定：a.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;b.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。

c.防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口;d.防火阀宜靠近防火分隔处设置。

3.燃气锅炉房设置机械通风设施。选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时，机械通风设施应设置导除静电的接地装置。

- 九. 其他：

消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

# 第三章  电气专业

## 一、设计依据：

1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

2.《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

3.《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

4.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

5.《低压配电设计规范》GB50054-2011；

6.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

7.《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

8.《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

8.《消防设施通用规范》GB55036-2022

10.《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

11.《黑龙江省既有建筑改造工程消防设计指南》 2022年10月12日文

12. 建设单位提供的设计委托书；

13. 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

## 二、工程概况

见建筑工程概况部分。

消防控制室位于综合楼一层，柴油发电机房为新改造，位于一层。

本建筑火灾延续时间3小时，按人员密集场所考虑。

## 三、负荷级别及供电电源：

1.消防负荷分级：

教学楼为多层公共建筑，消防负荷（疏散照明）按二级负荷供电，非消防负荷（公共照明）按二级负荷供电，其他按三级负荷供电。

室外消防用水量为30L/s，消防泵房消防负荷（疏散照明、火警设备、消防水泵）按二级负荷供电。

- 2.消防电源及配电系统

- 主电源电压为~380/220V 50HZ，电源引自校区主要低压配电室，备用电源采用柴油发电机，柴油发电机组可在30S内自启动并供电（柴油发电机房设在建筑物一层，柴油发电机组应设置自动和手动启动装置。

- 3.消防泵、消防风机等重要负荷采用放射式供电方式、其他采用树干式与放射式相结合的供电方式，所有消防用电设备的供电均在最末一级配电箱处自动切换。

- 4.所有消防用电设备采用专用的供电回路，当生活用电被切断时，应能保证消防用电。其配电设备设有明显标志。

四.消防用电设备的配电线路选择及敷设方式

- 1.消防负荷干线采用WDZN-YJ(F)E-0.6/1.0kV耐火型低烟无卤辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃铜芯电力电缆在金属槽盒内或钢管内敷设，暗敷设时其保护层厚度不小于30mm，明敷设时其金属导管上刷防火涂料，耐火极限不低于1.5小时。电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施.在穿越防火分区,楼层时,应在安装完毕后, 用防火材料封堵，消防负荷支线采用WDZN-BYJF-0.45/0.75kV耐火型电线穿钢管沿墙、棚、地敷设，暗敷设时其保护层厚度不小于30mm，明敷设时其金属导管上刷防火涂料。

- 2.消防用电设备供电缆线的选型及敷设应满足防火要求。

- 3.本工程消防及非消防电线电缆选用燃烧性能等级B1级、产烟毒性t1级、燃烧滴落物/微粒等级d1级。

- 4.消防用电设备采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。

- 5.电缆、电线穿墙及楼板预留孔洞处，待施工完毕后应采用防火堵料封堵。

五.消防应急照明及疏散指示标志

- 1.配电室等发生火灾时仍需坚持工作的其他房间设应急备用照明，其照度为正常照明的照度（消防控制室照度值300lx, 配电室照度值200lx,消防泵房照度值100lx）。其照明保证火灾时连续供电时间,疏散照明不少于60min,备用照明不少于180min。对于疏散走道,不低于3.0 lx;对于人员密集场所，不低于3.0 lx；对于楼梯间、前室或合用前室，不低于10lx。

- 本工程教学楼应急照明系统采用集中电源非集中控制型。消防泵房应急照明系统采用集中电源集中控制型。

- 集中控制型系统由应急照明控制器、集中电源、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具等组成。应急照明控制器设置在消防控制室内，应急照明控制器与集中电源采用联网线。应急照明控制器采用通信协议与消防联功控制器通信。系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足：不应小于60min。蓄电池的初装时间应为持续工作时间的3倍. 蓄电池达到使用寿命周期时蓄电池的连续放电时间不应小于60min, 灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5S。

- 4.应急照明控制器由控制室的消防电源供电,供电电源:AC220V 50Hz.容量:控制器预留3KW. 应急照明集中电源由所在防火分区的消防电源配电箱供电,供电电源:AC220V 50Hz.容量:集中电源预留功率容量为集中电源额定功率的2倍.

- 5.本工程应急照明灯具选用LED光源，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700k；灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池；设置在距地面8m及以下的灯具的应选择A型灯具；除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地面8m及以下的灯具的应选择A型灯具；除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质；在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质；室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯；标志灯的标志面与疏散方向垂直时，灯具的设置间距不应大于20m，标志灯的标志面与疏散方向平行时，灯具的设置间距不应大于10m。消防控制室门上口设灯光标志,应急照明灯和疏散指示标志灯具均采用非燃材料制作的保护罩.疏散应急照明灯安装在顶棚或墙壁上，安全出口标志设在出口的顶部。疏散走道的指示标志设在疏散走道及其转角处距地0.5m的墙面上，其间距不大于20m。

- 6.集中控制型系统的控制（消防泵房）：

- 1）.集中电源或应急照明配电箱与灯具的通信中断时，非持续型灯具的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

- 2）.应急照明控制器与集中电源或应急照明配电箱的通信中断时，集中电源或应急照明配电箱连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

- 3）.非火灾状态下，系统正常工作模式的设计应符合下列规定：

- a.系统主电源断电后，集中电源连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定，且不应超过0.5h。

- b.系统主电源恢复后，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态；或灯具持续点亮时间达到设计文件规定的时间，且系统主电源仍未恢复供电时，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。

- c.在非火灾状态下，任一防火分区、楼层的正常照明电源断电后，灯具供配电的集中电源或应急照明配电箱在主电源供电状态下，连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

- 正常照明电源恢复供电后，集中电源或应急照明配电箱连锁控制其配接的灯具的光源恢复原工作状态。

- 4）.火灾状态下的系统控制：

- a.火灾确认后，应急照明控制器能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动；具有两种及以上疏散指示方案的区域作为独立的控制单元，且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组，由应急照明控制器的一个信号统一控制。

- b.火灾确认后，由火灾报警控制器或火灾报警控制器（联动型）的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号。

- c.火灾确认后，应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点模式；A型集中电源保持主电源输出，待接收到其主电源断电信号后，自动转入蓄电池电源输出；A型应急照明配电箱保持主电源输出，待接收到其主电源断电信号后，自动切断主电源输出。

- d.能手动操作应急照明控制器控制系统的应急启动：控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；控制集中电源转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱切断主电源输出。

- 5）集中电源与灯具的通信中断时，非持续型灯具的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。应急照明控制器与集中电源的通信中断时，集中电源应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

- 7.非集中控制型系统的控制（教学楼）：

- 1）.非火灾状态下：应急照明灯为非持续型（关闭），疏散指示标志灯为持续型（常亮）。

- 2）.火灾状态下：

- a.火灾确认后，能手动控制系统的应急启动。

- b.灯具采用集中电源供电时，应能手动操作集中电源，控制集中电源转入蓄电池电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

六.用电防火措施

- 1.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃烧材料作隔热保护。额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等，不应直接安装在可燃物体上或采取其它防火措施。

- 电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中；确需穿越或敷设时，采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

- 电压等级超过50V以上的消防配电线路在吊顶内或室内接驳时，应采用防火防水接线盒，不应采用普通接接线盒接线。

- 室内干燥场所的线缆采用导管布线：采用金属导管布线时，其壁

- 厚不小于1.5mm；采用塑料导管暗敷布线时，选用不低于中型的导管。

- 2..室内潮湿场所的线缆明敷：采用防潮防腐材料制造的导管或电

- 缆桥架；采取金属导管或电缆桥架时，采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不小于2.0mm；当采用可弯曲金属导管时，选用防水重型的导管。

- 3.建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时：

- 采用金属导管布线时，其壁厚不小与2.0mm；采用可弯曲金属导管布线时，选用防水重型的导管；采用塑料导管布线时，选用重型的导管。

- 线缆采用导管暗敷布线时：不穿过设备基础；当穿过建筑物外墙加止水套管保护，保护管超出建筑物散水坡 200mm,且对管口实施阻水堵塞；导管与止水套管之间的孔隙采用防水材料封堵，防止室外水渗入建筑物内。

- 七.教学楼火灾自动报警系统说明

- 本工程为消火栓报警按钮信号接入原集中报警系统,本项目柴油机房设置报警联动，按总线系统设计。火灾自动报警系统;消防联动控制系统;消防直通对讲电话系统;火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置，系统应具有火灾自动探测报警或人工辅助报警、控制相关系统设备应急启动并接收其动作反馈信号的功能。

- 消防控制室位于消防控制室设置在院内综合楼建筑一层（有直接对外出口），其隔墙的耐火极限不低于3h，楼板的耐火极限不低于2h，并与其它部位隔开和设置通往室外的安全出口。

- 设备选择及布置:

- 火灾报警控制器(联动型)：

- 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数均不超过3200点，其中每一总线回路连结设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10％的余量；任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不超过1600点，每一联动总线回路连结设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10％的余量。

- 探测器：

- 发电机房设置感温探测器；

- 设置要满足GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的要求。

- 消火栓按钮：

- 消火栓箱内安装，见暖通专业并配合施工。

- 火灾声光报警器：

- 火灾光警报器设置在明显部位，不与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。

- 消防专用电话：

- 在消防控制室内设置消防专用直通对讲电话总机；消防控制室设置可直接报警的外线电话。

- 模块：

- 每个报警区域内的模块要相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmx100mm的标识。

- 总线短路隔离器：

- 系统总线上设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点；总线穿越防火分区时，在穿越处设置总线短路隔离器。

- 消防电源监控：

- 系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源工作状态和欠压报警信息。

- 消防联动控制：

- 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合；消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接受其联动反馈信号；受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号匹配。消防水泵、柴油发电机房的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

- 消火栓系统联动控制：

- 联动控制方式：由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

- 手动控制方式：将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

- 柴油发电机可根据火警信号自动启动和手动启动。

- 消防应急照明和疏散指示系统的非集中控制：

- 火灾确认后，能手动控制系统的应急启动。

- b)灯具采用集中电源供电时，应能手动操作集中电源，控制集中电源转入蓄电池电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

- 6.电气火灾监控系统：

- 本工程配电线路设有防火剩余电流动作报警系统.

- 在消防控制室设置防火剩余电流动作报警系统主机，在电力、照明区域及楼层配电箱电源进线处设置电气火灾监控模块及剩余电流检测单元，用以监测配电线路的漏电情况。防火剩余电流动作报警系统主机与电气火灾监控模块采用总线式连接。监测点设置在配电室低压配电柜（箱）非消防负荷出线端设置报警值为300mA剩余电流报警器及测温式火灾探测器。剩余电流报警器门槛电平应连续可调，测温式火灾探测器的动作报警值按电缆最高耐温的70%设定，并应0°C~150°C连续可调。

- 7.消防电源监控系统

- 显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息。

- 将消防设备供电的电源：包括主、备电源发生过压、欠压缺相、过流、中断供电等故障时，消防电源监控器能进行声光报警、记录、并显示被监测电源的电压准确故障点的位置，将工作状态和故障信息传输给消防控制室图形显示装置。

- 8.气体灭火自动灭火装置联动控制:

- 自动控制方式，接收到防护区内首个联动触发信号（防护区域内感烟、感温火灾探测器信号）后，启动设置在该防护区内的火灾声光警报器；接收到第二个联动触发信号（同一防护区域内与首次报警的感烟、感温探测器相邻的感温火灾探测器）后，发出联动控制信号。启动灭火装置（设定不大于30s 的延迟喷射时间），喷放灭火剂；启动灭火装置的同时，启动设置在防护区入口处表示喷洒的火灾声光警报器。

- b.手动控制方式，灭火控制器及灭火手动启停控制按钮装置上的手动操作信号优先于火灾联动自动控制信号。

- 具体控制要求以水暖专业图纸要求为准。

- 八.消防泵房火灾自动报警系统说明

- 火灾自动报警系统形式采用集中报警系统,按总线系统设计。

- 火灾自动报警系统；消防联动控制系统；消防直通对讲电话系统；应急照明控制系统等。

- 火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置，系统应具有火灾自动探测报警或人工辅助报警、控制相关系统设备应急启动并接收其动作反馈信号的功能。

- 消防控制室：

- 消防控制室位于消防控制室设置在综合楼一层（有直接对外出口），其隔墙的耐火极限不低于3h，楼板的耐火极限不低于2h，并与其它部位隔开和设置通往室外的安全出口。

- 消防控制室内设置的消防设备包括集中火灾报警控制器(联动型)、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器、电气火灾监控器等设备或具有相应功能的组合设备，设有用于火灾报警的外线电话。消防控制室图形显示装置应具有显示《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013附录A规定的电气物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和附录B规定消防安全管理信息，并应具有向远程监控系统传输上述录A和附录B规定的有关信息的功能。消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

- 设备选择及布置:

- 火灾报警控制器(联动型)：

- 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数均不超过3200点，其中每一总线回路连结设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10％的余量；任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不超过1600点，每一联动总线回路连结设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10％的余量。

- 探测器：

- 在消防泵房、走廊、楼梯间等场所设置感烟探测器；

- 设置要满足GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的要求。

- 手动报警按钮：

- 在本建筑的各层主要出入口、疏散楼梯口及人员通道上适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插口。每个防火分区至少设置一个手动报警按钮，从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的步行距离不大于30m。

- 消火栓按钮：

- 消火栓箱内安装，见暖通专业并配合施工。

- 火灾声光报警器：

- 火灾光警报器设置在每个楼层的楼梯口等处的明显部位，不与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。

- 消防专用电话：

- 在消防控制室内设置消防专用直通对讲电话总机；除在手动报警按钮盒上设置消防专用电话插孔外，在消防泵房等场所还设置消防专用电话分机；消防控制室设置可直接报警的外线电话。

- 模块：

- 每个报警区域内的模块要相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmx100mm的标识。

- 总线短路隔离器：

- 系统总线上设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点；总线穿越防火分区时，在穿越处设置总线短路隔离器。

- 消防电源监控：

- 系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源工作状态和欠压报警信息。

- 消防联动控制：

- 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合；消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接受其联动反馈信号；受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号匹配。消防水泵、柴油发电机房的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

- 消火栓系统联动控制：

- 联动控制方式：由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

- 手动控制方式：将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

- 自动喷水灭火系统联动控制：

- 联动控制方式：由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

- 手动控制方式：将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并直接手动控制喷洒消防泵的启动、停止。

- 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号反馈至消防联动控制器。

- 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制：

- 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。

- 确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。

- 消防联动控制器具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，当需要切断正常照明时，宜在水系统动作前切断。

- 7.消防电源监控系统

- 显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息。

- b.将消防设备供电的电源：包括主、备电源发生过压、欠压缺相、过流、中断供电等故障时，消防电源监控器能进行声光报警、记录、并显示被监测电源的电压准确故障点的位置，将工作状态和故障信息传输给消防控制室图形显示装置。

## 九.消防泵控制与操作

1.消防水泵能手动启停和自动启动。消防水泵控制柜在平时使消防水泵处于自动启泵状态。消防水泵不设置自动停泵的控制功能，停泵由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵控制柜设置手动启停按钮。

2.消防水泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关动作信号作为触发信号能直接自动启动消防水泵。

3.消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2分钟。

4.消防水泵控制柜设置机械应急启泵功能，并保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，确保消防水泵在报警后5.0分钟内正常工作。

5.消防水泵、稳压泵设置就地强制启停泵按钮，并有保护装置。

6.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不低于IP55。消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。

7.消防泵线路过载时热继电器只报警，不切除电源。设有固定备用泵的消防泵，其工作泵的过负荷保护动作于跳闸，备用泵过负荷保护时仅动作于信号。

8.稳压泵由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。

9.自动控制、联锁或远方控制的电动机，应有就地控制和解除远方控制的措施，当突然启动可能危及周围人员安全时，应在电动机旁装设启动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮，对于自动控制或联锁控制的电动机，还应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施。

10. 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下，消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。

11. 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子。

- 十.防雷及接地：

本工程建筑物防雷利用原有，配电系统接地型式采用TN-C-S系统，采用共用接地装置，接地装置的接地电阻值不大于1.0 欧姆。屋面防雷利用原有：利用屋顶的接闪带做接闪器。

火灾自动报警系统设置专用接地干线，接地干线选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于25mm2,并在消防控制室设置专用接地板，接地板与建筑接地体之间采用芯截面面积不小于25 mm2的铜芯绝缘导线连接。消防电子设备凡采用交流供电时，设备金属外壳和金属支架等作保护接地，接地线与电气接地干线相连接。

- 十一.抗震措施：

1.内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N／m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均进行抗震设防。

2.蓄电池、电力电容器的安装设计应符合下列规定：

a.蓄电池安装在抗震架上。

b.蓄电池间连线应采用柔性导体连接，端电池宜采用电缆作为引出线.

c.蓄电池安装重心较高时，采取防止倾倒措施。

d.电力电容器应固定在支架上，其引线宜采用软导体。当采用硬母线连接时，应装设伸缩节装置

3.配电箱（柜）、通信设备的安装设计应符合下列规定：

a.配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度需满足抗震要求。

b.靠墙安装的配电柜、通信设备底部安装应牢固.当底部安装螺栓或焊接强度不够时，将顶部与墙壁进行连接。

c.当配电柜、通信设备等非靠墙落地安装时，根部采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。

d.壁式安装的配电箱与墙壁之间采用金属膨胀螺栓连接。

e.配电箱(柜)、通信设备机柜内的元器件考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理。

f.配电箱(柜)面上的仪表与柜体组装牢固。

4.设在水平操作面上的消防、安防设备采取防止滑动措施。

5.配电导体应符合下列规定：

a.采用电缆或电线

b.当采用硬母线敷设且直线段长度大于80m时，应每50m设置伸缩节

c.在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，在长度上留有余量。

d.接地线采取防止地震时被切断的措施。

6.缆线穿管敷设时采用弹性和延性较好的管材

8.引入建筑物的电气管路敷设时应符合下列规定：

a.在进口处采用挠性线管或采取其他抗震措施。

b.当进户井贴邻建筑物设置时，缆线在井中留有余量。

c.进户套管与引入管之间的间隙采用柔性防腐、防水材料密封。

9.电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：

a.采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧各设置一个柔性管接头。

b.电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧设置伸缩节。