## Sheet1
东宁供热项目换热站设备技术参数
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注
换热站
1 | 换热器 | F≧60m2， PN16 ， 耐温≧150℃ | 12 | 台 | 材质为SS316
2 | 循环泵 | Q≧130m3/h H≧32m,N≧18.5KW | 12 | 台 | 机械密封配变频电机
3 | 除污器 | DN250 PN16 | 6 | 台 | 立式直通
4 | 除污器 | DN250 PN10 | 6 | 台 | 立式直通
5 | 补水泵 | Q≧6m3/h H≧23m,N≧0.75kw | 12 | 台 | 机械密封,变频电机
6 | 软化水箱 | ≧2000*1000*1500 ，≧3t | 6 | 台 | up材质
7 | 水处理系统 | ≧6t | 6 | 套
8 | 软化水泵 | Q≧6m3/h，H≧30m,N≧1.1kw | 12 | 台 | 机械密封,变频电机
9 | 生水水箱 | ≧2000*1000*1500 ，≧3t | 6 | 台 | 不锈钢材质
增压泵站一级管网材料单
1 | 螺旋焊钢管 | DN500 D529*8.0 | 6 | 米
2 | 螺旋焊钢管 | DN450 D478*8 | 22 | 米
3 | 无缝钢管 | DN20 | 6 | 米
4 | 冲压弯头 | DN500 90°δ≧8 | 6 | 个
5 | 冲压弯头 | DN450 90°δ≧8 | 5 | 个
6 | 聚氨酯保温管 | DN500 D529*8.0/655*9.8 | 4 | 米
7 | 聚氨酯保温弯头 | DN500 90°δ≧8 | 4 | 个
8 | 电动全焊球阀 | DN500 HQ500 | 4 | 个
9 | 全焊接球阀 | DN500 | 2 | 个
10 | 全焊接球阀 | DN20 | 2 | 个
11 | 法兰全焊接球阀 | DN80 | 1 | 个
12 | 法兰全焊接球阀 | DN40 | 1 | 个
13 | 金属硬密封蝶阀 | DN450 | 4 | 个
14 | 金属软连接 | DN450 | 4 | 个
15 | 止回阀 | DN450 | 2 | 个
16 | 安全阀 | DN80 | 1 | 个
17 | 异径管 | DN450/DN300 | 2 | 个
18 | 异径管 | DN450/DN250 | 2 | 个
19 | 三通 | DN500/DN500 | 2 | 个
20 | Y型过滤器 | DN500 | 1 | 个
21 | 弯管流量计 | DN500 | 1 | 个
22 | 法兰 | DN500 | 4 | 片
23 | 法兰 | DN450 | 16 | 片
24 | 法兰 | DN80 | 4 | 片
25 | 法兰 | DN40 | 2 | 片
电器、自控、监控系统
一、 | 增压泵站
1 | 控制柜 | 柜体尺寸≥1000*600*2200 | 1 | 个 | 变频，含动力电缆
2 | 远程控制系统 | 数据采集软件，数据采集终端，无线远程传输 | 1 | 个 | 含控制电缆
3 | 监控系统 | 网络视频监控摄像机，≥400万像素，红外、带除雾功能、≥8t硬盘存储量，硬盘录像机实时监控模块，网络交换机、柜体尺寸≥600*600*2200 | 1 | 个 | 含控制电缆
4 | 计量系统 | 柜体尺寸≥600*600*2200 | 1 | 个
二、 | 换热站
1 | 电控柜 | ≥800*600*2200 | 6 | 个 | 变频，含动力电缆
2 | 电控柜 | ≥600*600*2200 | 6 | 个 | 变频、含动力电缆
3 | 远程控制系统 | 数据采集软件，数据采集终端，无线远程传输 | 6 | 个 | 含控制电缆
4 | 监控系统 | 网络视频监控摄像机，≥400万像素，红外、带除雾功能、≥8t硬盘存储量，硬盘录像机实时监控模块，网络交换机、柜体尺寸≥600*600*2200 | 6 | 个 | 含控制电缆
增压泵站
1 | 水泵 | Q≧1000m3/h H≧10m,N≧110KW | 2 | 台 | 变频电机
消防设施
1 | 消防灭火系统 | 系统参数：流量≥0.6L/S,扬程≥80m.湿式报警阀组2个、信号蝶阀2个、水流指示器2、管路、阀门、自动控制柜等； 消防箱尺寸≧1600*700*220，2套；含65消火栓、消防卷盘≧20米、水枪、快接、灭火器≥3公斤， | 7 | 项
2 | 喷淋灭火系统 | 系统参数：流量≥0.6L/S,扬程≥80m.闭式喷头12个、湿式报警阀组2个、信号蝶阀2个、水流指示器2个。供水与配水管道，阀门，信号电缆、动力电缆，自动控制柜一套 | 7 | 项
3 | 报警联控系统 | 报警主机、声光报警器、手动报警，烟感探测器，主机蓄电池，输入模块4个、输出模块4个，无线传输柜一套 | 7 | 项
4 | 消防喷淋控制及补水系统 | 系统参数：流量≥1.7L/S,扬程≥30m.≥3T不锈钢补水箱、补水泵、补水管路、阀门，控制电缆、信号电缆，自动喷淋控制柜一套 | 7 | 项