## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 1. | 送风系统
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:优质热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架:设计要求 7.接口形式:设计要求 |  | m2 | 146.06
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:优质热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架:设计要求 7.接口形式:设计要求 |  | m2 | 67
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:优质热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架:设计要求 7.接口形式:设计要求 |  | m2 | 223.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:25mm |  | m2 | 433.24
5 | 030406009001 | 电加热器 | 1.名称:电预热 2.型号:400*250 |  | 台 | 1
6 | 030406009002 | 电加热器 | 1.名称:电预热 2.型号:800*400 |  | 台 | 1
7 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*200 |  | 个 | 1
8 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*400 |  | 个 | 2
9 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*400 |  | 个 | 1
10 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭保温阀 2.规格:800*400 |  | 个 | 1
11 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭保温阀 2.规格:630*400 |  | 个 | 1
12 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭保温阀 2.规格:400*320 |  | 个 | 1
13 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭保温阀 2.规格:400*250 |  | 个 | 1
14 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭保温阀 2.规格:320×200 |  | 个 | 1
15 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭保温阀 2.规格:250×200 |  | 个 | 1
16 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:涡轮手动风量调节阀 2.规格:320*200 |  | 个 | 12
17 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:涡轮手动风量调节阀 2.规格:250*200 |  | 个 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:涡轮手动风量调节阀 2.规格:630×400 |  | 个 | 1
19 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:涡轮手动风量调节阀 2.规格:500×320 |  | 个 | 1
20 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:涡轮手动风量调节阀 2.规格:400×250 |  | 个 | 3
21 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:涡轮手动风量调节阀 2.规格:400×320 |  | 个 | 4
22 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630x400 |  | 个 | 1
23 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320x200 |  | 个 | 1
24 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250x200 |  | 个 | 1
25 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:630x400 |  | 个 | 1
26 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:500x400 |  | 个 | 1
27 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:500x320 |  | 个 | 1
28 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:400x250 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口（过滤器484*484*220）接口为320*200，含高效送风箱、高效过滤器、散流板、调节阀 2.过滤效率达99.999%@0.4μm |  | 个 | 8
30 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口（过滤器320*320*220）接口为250*200，含高效送风箱、高效过滤器、散流板、调节阀 2.过滤效率达99.999%@0.5μm |  | 个 | 9
31 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式风口（带中效阻尼滤网）带调节阀 2.型号:500*250 |  | 个 | 9
32 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式风口（带中效阻尼滤网） 2.型号:300*200 |  | 个 | 18
33 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层防雨百叶风口 2.型号:1200*600 |  | 个 | 1
34 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层防雨百叶风口 2.型号:600*300 |  | 个 | 1
35 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层防雨百叶风口 2.型号:300*200 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 031008011001 | 万级手术室送风天花 | 1.名称:万级手术室送风天花 2.规格:2600×1400×500mm |  | 个 | 1
37 | 031006013001 | 消毒器 | 1.类型:光触媒消毒器(管道式) 2.型号、规格:630×400 |  | 台 | 1
38 | 031006013002 | 消毒器 | 1.类型:光触媒消毒器(管道式) 2.型号、规格:320×200 |  | 台 | 1
39 | 031006013003 | 消毒器 | 1.类型:光触媒消毒器(管道式) 2.型号、规格:250×200 |  | 台 | 1
40 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温度传感器 2.类别:QFM2160 |  | 支 | 6
41 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:压差传感器 2.类别:QBM81-4 |  | 支 | 6
42 | 030503006003 | 微压差表 | 1.名称:微压差表 2.类别:±30 |  | 支 | 8
43 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软连接 2.材质:不燃材料 |  | m2 | 2.9
44 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道 |  | kg | 2081.78
45 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
| 1. | 分部小计
| 2. | 水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.介质:空调水 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:按设计要求 4.压力试验及吹、洗:按设计要求（沟槽连接） |  | m | 16
47 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.介质:空调水 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:按设计要求 4.压力试验及吹、洗:按设计要求（沟槽连接） |  | m | 12
48 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.介质:空调水 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:按设计要求 4.压力试验及吹、洗:按设计要求（沟槽连接） |  | m | 64
49 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.介质:空调水 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:按设计要求 4.压力试验及吹、洗:按设计要求（螺纹连接） |  | m | 14
50 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.介质:空调水 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:按设计要求 4.压力试验及吹、洗:按设计要求（螺纹连接） |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PP-R管 DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗:设计要求 |  | m | 3
52 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗:设计要求 |  | m | 6.6
53 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗:设计要求 |  | m | 8
54 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN125mm以下 |  | m3 | 1
55 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN80mm以下 |  | m3 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN80mm以下 |  | m3 | 1
57 | 03B002 | 电伴热 | 1.屋面管道电伴热 |  | m | 90
58 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 2
59 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 1
60 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 2
61 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 2
62 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 1
63 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 4
65 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 2
66 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 1
67 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差旁通阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 1
68 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 2
69 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 5
70 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 2
71 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 3
73 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 3
74 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2
75 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 1
76 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 9
77 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 |  | 支 | 6
78 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 200
79 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道 |  | kg | 200
80 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
| 2. | 分部小计
| 3. | 设备安装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
81 | 030701003001 | 卫生型洁净空调机AHU1 | 1.名称:卫生型洁净空调机AHU1 2.型号:AAHM4 OH2-8B 型 3.规格:风量3650m3/h 机外静压700Pa 冷量32KW 制热量14KW 电加湿量15Kg/h 再热电加热量10KW 电预热量15KW 风机(变频)功率3KW 配一套微电脑自动控制单元 灭菌采用紫外线消毒 4.安装形式:按设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:按设计要求 6.含设备及设备安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
82 | 030701003002 | 卫生型洁净空调机FAU1 | 1.名称:卫生型洁净空调机FAU1 2.型号:AAHM5 2H2-8B 型 3.规格:风量5000m3/h 机外静压700Pa 冷量76KW 制热量75KW 电加湿量55Kg/h 再热电加热量23KW 电预热量43KW 风机(变频)功率4KW 配一套微电脑自动控制单元 灭菌采用紫外线消毒 4.安装形式:按设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:按设计要求 6.含设备及设备安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
83 | 030701003003 | 卫生型洁净空调机FAU2 | 1.名称:卫生型洁净空调机FAU2 2.型号:AAHM2 2H2-8B 型 3.规格:风量1940m3/h 机外静压700Pa 冷量28KW 制热量28KW 电加湿量21Kg/h 再热电加热量9KW 电预热量16KW 风机(变频)功率2.2KW 配一套微电脑自动控制单元 灭菌采用紫外线消毒 4.安装形式:按设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:按设计要求 6.含设备及设备安装 |  | 台 | 1
84 | 030701003004 | 风冷冷热水机组L-1 | 1.名称:风冷冷热水机组L-1 2.型号:AAFM-65VS 型 3.规格:制冷量65KW 制热量70KW 总输入功率21KW 电源380/50HZ 外形尺寸2100*1060*2090mm 4.安装形式:按设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:按设计要求 6.含设备及设备安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
85 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:立式离心式水泵 2.型号:KQL-65/160-4/2 3.规格:流量14m3/h 扬程32m 功率2.2KW 4.含设备及设备安装 |  | 台 | 2
86 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:中效排风过滤箱 2.型号:风量1000-1500m3/h 功率0.75kw 带中效过滤F8 3.含设备及设备安装 |  | 台 | 1
87 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:中效排风过滤箱 2.型号:风量6000m3/h 功率5.5kw 带中效过滤F8,机外全压700Pa 3.含设备及设备安装 |  | 台 | 1
88 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:中效排风过滤箱 2.型号:风量3000m3/h 功率5.5kw 带中效过滤F8,机外全压700Pa 3.含设备及设备安装 |  | 台 | 1
89 | 031006008001 | 水处理器 | 1.类型:高频电子水处理仪 2.型号、规格:YXSP-100 25m3/h 3.含设备及设备安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
90 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.名称:定压补水装置 2.型号:YXDY-600 3.规格:罐体600*1820 4.含设备及设备安装 |  | 套 | 1
91 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:水箱 2.型号、规格:0.5m3 3.橡塑保温30mm |  | 台 | 1
92 | 030701003005 | 防冻机组 | 1.名称:防冻机组 2.型号:RZKM-FD-65 3.安装形式:按设计要求 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:按设计要求 5.含设备及设备安装 |  | 台 | 1
93 | 030701003006 | 防冻机组 | 1.名称:防冻机组 2.型号:RZKM-FD-50 3.安装形式:按设计要求 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:按设计要求 5.含设备及设备安装 |  | 台 | 2
94 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备支架 |  | t | 0.9
95 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
| 3. | 分部小计
措施项目
96 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风防排烟工程 |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13