## Sheet1
锅炉参数
询价单位：兰西红光镇政府
项目名称：4吨蒸汽锅炉
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注
1 | 蒸汽锅炉 | DZL4-1.25-S | 台 | 1 | 1、型号：DZL4- 1.25-S 2、额定蒸发量：4t/h； 3、给水温度：20℃ ； 4、受 热面积： ≥139.94㎡； 5、前后炉拱形式：水冷膜式壁； 6、燃料种类：生物质成型燃料，包括秸秆 压块、稻壳颗粒、木质颗粒、豆杆颗粒等； 7、燃料消耗量： ≤720kg/h； 8、排烟温度： ≤157℃； 9、锅炉热效率： ≥83%； 10、提供节能审查设计文件； 11、提供环保检测报告。 12 、外形尺寸：长≥6350、宽 ≥2446、高≥3600； 13 、炉排有效面积 (㎡) ：≥4.8。
2 | 引风机 | Y6-41-No 9C | 台 | 1 | 1 、基本要求：变频调速； 2 、功效 (KW ) ：22 ； 3 、风压 (Pa ) ：2970； 4 、风量 ( m3/h) ：≥12000。
3 | 鼓风机 | G4-72-No 4A | 台 | 1 | 1 、基本要求：变频调速； 2 、功效 (KW ) ：5 .5 ； 3 、风压(Pa ) ：1411； 4、风量 ( m3/h) ：≥7208。
4 | 仪表阀门 | 与锅炉本体一次配套 | 套 | 1 | 1、按锅炉图纸要求、铸钢材质； 2、基本要求：锅炉配套。
5 | 上料机 | DSL-4 | 台 | 1 | 1、上料量：1500 kg/h； 2、基本要求：锅炉配套 ； 3、功率：2.2kw。
6 | 生物质减速机 | ZJ4WC-II | 台 | 1 | 1、基本要求：锅炉配套、变频调速； 2、转矩：5000N.m； 3、功率：0.75kw。
7 | 锅炉控制柜 | 智能变频调速 | 台 | 1 | 1、 自动给水控制； 2、炉排自动调速控制； 3、基本要求：鼓风机、二次风机、引风机、拨料器、减速机变频控制，给水泵自动控制； 4、 自动上料控制； 5、防回火自动控制； 6、鼓引风机自动调速控制； 7、蒸汽压力、炉膛温度、排烟温度等参数实时显示
8 | 刮板除渣机 | SDGC-4 | 台 | 1 | 1、除渣量：5m³/h； 2、基本要求：锅炉配套； 3、功率：0.75kw。
9 | 不锈钢给水泵 | CDL4-19 | 台 | 2 | 1、扬程 ( m) ：168m； 2、功率 (KW) ：3； 3、流量Q ( m³/h) ：4。
10 | 水位报警器 | L=350mm | 套 | 1 | 1、L=350mm。
11 | 节能器 | 1200mm、铸铁 | 台 | 1 | 1、省煤器受热面积 (㎡) ：≥39.24； 2、工作压力 (Mpa) ： 1.25；
12 | 空气预热器 | KYQ-4 | 台 | 1 | 1、基本要求：锅炉配套
13 | 干式除尘器 | XDLZ-4 | 台 | 1 | 1、除尘效率 (%) ： ≥90 2、烟气处理量 ( m3/h) ：12000 3、基本要求：锅炉配套 。 4、外形尺寸 ( mm) ：≥1250×1450×3200
14 | 布袋除尘器 | LDMC-4 | 台 | 1 | 1、除尘效率 (%) ： ≥99； 2、烟气处理量 ( m3/h) ：12000； 3、颗粒物排放指标 ( mg/m³) ：≥10； 4、基本要求：锅炉配套 ； 5、电机功率 (kw ) ：5.5。 6、外形尺寸 ( mm) ：≥3200×2800×4500；
15 | 分汽缸 | Φ273*1000mm | 台 | 1 | 1、直径 ( mm) ：273 2、工作压力 (MPa) ：1.25
16 | 软化水设备 | 水处理量 8t/h | 套 | 2 | 1、处理水量 (t/h) ：8 2、工作压力 (MPa) ：0.3— 0.6
17 | 除氧器 | 处理量4m³/h | 台 | 1 | 1、处理量：4m³/h 2、与4吨蒸汽锅炉配套
18 | 软化水箱 | 6m。碳钢材质 | 台 | 1 | 1、外形尺寸 ( mm) ≥2000×1000×2000。
19 | 烟囱 | Φ630*30m | 根 | 1 | 1、规格：直径 ( mm) 630、高30； 2、基本要求：符合锅炉配套所需材质要求。